## Resumo
PROJETOS DE EQUIPAGEM - |  |  |  |  | 2015-06-09 09:42
ITEM | PROJETO DE ASSENTAMENTO | Município | ADUÇÃO | URBANIZAÇÃO | RESERVATÓRIO | CHUVEIRÃO | KIT CLORADOR | TOTAL
1 | Belo Vale Lote 16 | Paracatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
2349

## L.M. SIST. CAP. ARM. DIST.
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS | [5 empty] | OBRA:
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA | [5 empty] | Sistema de captação, Armazenamento e Distribuição D´ água POR Chuveirão | [12 empty] | 0
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SR 06 / MG | [5 empty] | P.A. | Belo Vale Lote 16 | [8 empty] | DN RESERVATÓRIO |  | 2 | 50
[6 empty] | Prazo: |  |  | SINAPI | [6 empty] | DNCAPTAÇÃO |  | 46 | 50
ADUCAO | [5 empty] | Modalidade: |  |  | 2014-07-01
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | DIÂMETRO |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | SUB TOTAL | TOTAL
I |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 0
1.1 | 72839 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | tkm | 801 |  | 0
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | m² | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1.3 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS |  |  | m² | 9 |  | 0
1.4 | COTAÇÃO | DESINFECÇÃO DO POÇO COM USO DE SOLUÇÃO CLORADA. |  |  | un
1.5 | COTAÇÃO | ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA-BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA - 18 PARÂMETROS. |  |  | un
1.6 | AC 2622/2013 - TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | % SUB TOTAL | 7.64% |  | 0
II |  | Instalação Bomba Submersa | [6 empty] | 0
2.1 | COTAÇÃO / 73834/001 | BOMBA SUBMERSA PADRÃO LEÃO610/05/x + 4R8-18 (OU SIMILAR) - 5 CV - MONOFÁSICO, 220V, 60HZ - PARA UMA QR =2,64L/S - HMAN. =75,81MCA | 5 |  | un | 1 |  | 0
2.2 | COTAÇÃO / 88264 / 88247 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA - CHAVE PARTIDA DIRETA MONOFÁSICO 220V. PAINEL LEÃO (OU SIMILAR) MONTADO EM ARMÁRIO DE AÇO 50X40X20, PINTURA ELETROSTÁTICA, VEDAÇÃO DE BORRACHA NA PORTA COM PROTEÇÃO IP 54, COMPOSTO POR: 01CONTATOR PRINCIPAL, 02CONTATOR AUXILIAR, RELE DE SOBRECARGA, 01RELÉ DE TEMPO 6 SEG, 01RELÉ DE TEMPO AJUSTÁVEL, AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, 02 DISJUNTOR UNIPOLAR, CHAVE AUTOMÁTICA MANUAL, CAPACITORES DE PARTIDA E PERMANENTE, 01RELE DE NÍVEL , PARA-RAIO DE BAIXA TENSÃO, SINALEIRO E BORNES. |  |  | un | 1 |  | 0
III |  | Materiais elétricos | [6 empty] | 0
3.1 | COTAÇÃO | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 10MM2, TP FICAP OU EQUIV | 10mm |  | m | 55.2 |  | 0
3.2 | COTAÇÃO | CABO PP 750V 2X01,50MM2 | 2 X 1,5mm |  | m | 55.2 |  | 0
3.3 | 11804 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 25MM2, TP FICAP OU EQUIV ENTRADA DE ENERGIA DO QDC AO QCM. | 3 X 25mm |  | m | 15 |  | 0
3.4 | COTAÇÃO | HORIMETRO ELETRO-MACÂNICO TOT.HOR.THA 02MP 220VCA @U001 |  |  | un | 1 |  | 0
3.5 | COTAÇÃO | PRESSOSTATO COM REARME AUTOMÁTICO COM TOMADA DE PRESSÃO ESCALA DE TRABALHO E DIFERENCIAL AJUSTÁVEL CONTATO ELÉTRICO DE PÓLO DE SIMPLES ACIONAMENTO, COM MANÔMETRO PARA TRABALHAR COM PRESSÕES AJUSTÁVEIS ENTRE 15 A 100 MCA. | 1/16" |  | un | 1 |  | 0
3.6 | COTAÇÃO | ELETRODO DE NÍVEL E REFERÊNCIA |  |  | un | 2 |  | 0
3.7 | 72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | m | 15 |  | 0
3.8 | 72936 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E NSTALACAO |  |  | m | 15 |  | 0
3.9 | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM |  |  | un | 1 |  | 0
IV |  | Tubos, conexões e acessórios | [6 empty] | 0
4.1 | 72678 | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 |  | un | 8 |  | 0
4.2 | 72660 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2X1.1/2" | 2" x 11/2" |  | un | 1 |  | 0
4.3 | 764 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1"X1/2" | 1 1/2" |  | un | 1 |  | 0
4.4 | 72303 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" 45º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3/16´´ |  | un | 2 |  | 0
4.5 | 74181/001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3/16´´ |  | un | 1 |  | 0
4.6 | 72479 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3/16´´ |  | un | 1 |  | 0
4.7 | 72716 | TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3/16´´ |  | un | 3 |  | 0
4.8 | 73795/012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3/16´´ |  | un | 1 |  | 0
4.9 | 74184/001 | REGISTRO GAVETA BRUTO LATÃO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 |  | un | 2 |  | 0
4.10 | 10443 / 73885/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN-25 DN 1 | 1 |  | un | 1 |  | 0
4.11 | 72675 | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 |  | un | 3 |  | 0
4.12 | 791 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1 1/2"X1" | 2"x 1" |  | un | 3 |  | 0
4.13 | 3928 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2.1/2" X 2" UN 32,49 | 3/16´´ |  | un | 1 |  | 0
4.14 | 1798 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA MACHO REF. 2" | 3/16´´ |  | un | 1 |  | 0
4.15 | 104 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 75MM X 2 1/2" | 2 1/2" x75mm |  | un | 1 |  | 0
4.16 | 40841 | ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS |  |  | un | 1 |  | 0
4.17 | 1330 / 84132 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CHAPA ACO 6 -A 36 INCLUINDO SOLDA NA # 6X20X610MM / CHAPA ACO 6 x DIA 15CM ASTM -A 36 INCLUINDO SOLDA NO DIAMETRO 1500MM |  |  | kg | 1 |  | 0
4.18 | COTAÇÃO | TUBO EDUTOR GEOMECANICO 4,0M DN 40 | 1,1/2" | 4 m | m | 55.2 |  | 0
4.19 | 73976/007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2" | 6 m | m | 6 |  | 0
4.20 | 72611 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1,1/2" |  | un | 14 |  | 0
4.21 | COTAÇÃO | CABO DE AÇO 4,8mm - 6x19 carga de trabalho 380kg RUPTURA 5x380KG revestido plastico transparente | 3/16´´ |  | m | 55.2 |  | 0
4.22 | 9856 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | 1/2" |  | m | 18 |  | 0
4.23 | 72614 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1/2" |  | un | 3 |  | 0
4.24 | 74058/004 | TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2" |  | un | 1 |  | 0
4.25 | 764 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1"X1/2" |  |  | un | 1 |  | 0
4.26 | 12776 / 3266 / 73884/001 / 4336 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HIDROMETRO 45 M3/H DN 2" /FLANGE SEXTAVADO FERRO GALV ROSCA REF. 2" / PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 5/8" X 3" C/ PORCA E ARRUELA DE PRESSAO/MEDIA | 2" |  | un | 1 |  | 0
4.27 | 72659 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2.1/2 | 2" | un | 2 |  | 0
4.28 | 6310 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 3" X 1" PARA PASSAGEM AÉREA PARA EVENTUAIS TRAVESSIAS DE GROTA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO |  |  | un | 1 |  | 0
4.29 | 72617 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | un | 1 |  | 0
4.30 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC BOLSA / ROSCA 2" xDN 75 | 2 1/2" | 75 | un | 2 |  | 0
Adutora de Água Bruta
V |  | Serviços preliminares | [6 empty] | 0
5.1 | 73678 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA |  |  | m | 689 |  | 0
5.2 | 73962/013 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO |  |  | m³ | 165.36 |  | 0
5.3 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE |  |  | m² | 206.7 |  | 0
5.4 | 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL P/BLOCO ANCORAGEM TUBULAÇÃO |  |  | m³ | 0.4134 |  | 0
5.5 | 73964/005 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETROESC. E COMPACT. VIBRATÓRIO COM MAT. REAPROVEITADO |  |  | m³ | 103.35 |  | 0 | [7 empty] | DIMENSIONADA
5.6 | 76444/001 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) |  |  | m³ | 5.58 |  | 0 |  |  | TUBULAÇÃO TOTAL |  |  | 186 |  | 186
VI |  | Colocação de tubos, conexões e equipamentos | [6 empty] | 0
6.1 | COTAÇÃO / 73888/002 / 73594 / 20082 / 122 | TUBO AZUL DN 50 PN 80 | 50 |  | m | 186 |  | 0 |  |  | 186
6.2 | 0 | 0 | 50 |  | m | 0 |  | 0
6.3 | 0 | 0 | 50 |  | m | 0 |  | 0
6.4 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE AZUL DN50 | 50 |  | m | 2 |  | 0
6.5 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA AZUL 90 DN50 | 50 |  | un | 2 |  | 0
6.6 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA AZUL 45 DN50 | 50 |  | un | 4 |  | 0
6.7 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA AZUL DN50 | 50 |  | un | 4 |  | 0
6.8 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR AZUL 50 DE 60mm | 50 |  | un | 2 |  | 0
6.9 | 73795/012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 |  | un |  |  | 0
6.10 | 10439 / 73885/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN-25 DN 2 |  |  | un | 1 |  | 0
6.11 | 74181/001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | un | 1 |  | 0
6.12 | 74166/001 / 12530 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 600MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO / ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M |  |  | un | 1 |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
LDI | 27.1% |  |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Atual Parcial 13
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
MONOFÁSICO - 4" 220V
METROS
[12 empty] | CV | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400
[11 empty] | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | 2 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16
[11 empty] | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25
[11 empty] | 4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
[11 empty] | 5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35
[11 empty] | 6 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35
[11 empty] | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
[11 empty] | 8 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50
[11 empty] | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | 10 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | 11 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4 "
[8 empty] | cv | dist | linha | coluna | mm²
[8 empty] | 4 | 55.2 | 9 | 2 | 6
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[12 empty] | MONOFÁSICO - 6" 220V | [21 empty] | DIAMETRO | DESCRIÇÃO
[13 empty] | 1: METROS |  | 2.5 | CABO 1KV.3X2,5MM2 SINTENAX FLEXÍVEL
[12 empty] | CV | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |  | 3 | CABO 1KV.3X3MM2 SINTENAX FLEXÍVEL
[11 empty] | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 4 | CABO 1KV.3X4MM2 SINTENAX FLEXÍVEL
[11 empty] | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 6 | CABO 1KV.3X6MM2 SINTENAX FLEXÍVEL
[11 empty] | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 10 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 10MM2, TP FICAP OU EQUIV
[11 empty] | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |  | 16 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 16MM2, TP FICAP OU EQUIV
[11 empty] | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 25 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 25MM2, TP FICAP OU EQUIV
[11 empty] | 6 | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | CABO 1KV.3X35MM2 SINTENAX FLEXÍVEL
[11 empty] | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |  | 50 | CABO 1KV.3X50MM2 SINTENAX FLEXÍVEL
[11 empty] | 8 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | 10 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70
[11 empty] | 12 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70
[11 empty] | 13 | 7 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70
[11 empty] | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
[11 empty] | 15 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95
[11 empty] | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95
[11 empty] | 17 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95
[11 empty] | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
6 "
[8 empty] | cv | dist | linha | coluna | mm²
[8 empty] | 4 | 55.2 | 7 | 2 | 6
[33 empty] | VINCULO DA CAIXA COMBINADA | 4 | TUBULAÇÃO | 50 | TUBULAÇÃO | 46
[34 empty] | TUBULAÇÕES | [5 empty] | CONEXAO - TE |  | CONEXAO - CURVA 90 |  | CONEXAO - CURVA 45 |  | CONEXAO - LUVA |  | ADAPTADOR |  | VALVULA RETENCAO
[33 empty] | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | NOME | CÓDIGO2 | NOME2 | CÓDIGO3 | NOME3 | COD TE | NOME TE | COD CURVA 90 | NOME CURVA 90 | COD CURVA 45 | NOME CURVA 45 | COD LUVA | NOME LUVA | COD ADAP | NOME ADAP | COD VAL | NOME VAL | DIAMETRO | DIAMETRO EXTERNO
[33 empty] | TUBO PVC PBA DN 75 | 9846 / 73888/002 / 73594 / 20082 / 122 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM / ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. / TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75 / SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 200CM3 / ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 12601 / 73888/002 / 73594 / 20082 / 122 | TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM / ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. / TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75 / SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 200CM3 / ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 12611 / 73888/002 / 73594 / 20082 / 122 | TUBO PVC PBA 20 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM / ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. / TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75 / SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 200CM3 / ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 7088 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE 85MM | 1824 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM | 1825 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM | 11045 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA SIMPLES PVC PBA JE NBR 10351 P/ REDE AGUA DN 75/DE 85 MM | 46 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC PBA JE BOLSA / ROSCA DN 75 / DE 85MM | 73795/014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 75 | 75
[33 empty] | TUBO PVC PBA DN 50 | 9844 / 73888/001 / 73595 / 20082 / 122 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM / ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. / TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 / SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 200CM3 / ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 12599 / 73888/001 / 73595 / 20082 / 122 | TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM / ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. / TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 / SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 200CM3 / ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 12609 / 73888/001 / 73595 / 20082 / 122' | TUBO PVC PBA 20 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM / ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. / TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 / SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 200CM3 / ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 7048 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE 60MM | 1845 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM | 1831 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM | 3845 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA SIMPLES PVC PBA JE NBR 10351 P/ REDE AGUA DN 50/DE 60M M | 48 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC PBA JE BOLSA / ROSCA DN 50 / DE 60MM | 73795/012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | 50
[33 empty] | TUBO AZUL DE 75 DI 70 | COTAÇÃO / 73888/002 / 73594 / 20082 / 122 | TUBO AZUL DN 75 PN 80 |  |  |  |  | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE AZUL DN75 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA AZUL 90 DN75 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA AZUL 45 DN75 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA AZUL DN75 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR AZUL 75 DE 85mm | 73795/014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 75 | 70
[33 empty] | TUBO AZUL DE 50 DI 46 | COTAÇÃO / 73888/002 / 73594 / 20082 / 122 | TUBO AZUL DN 50 PN 80 |  |  |  |  | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE AZUL DN50 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA AZUL 90 DN50 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA AZUL 45 DN50 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA AZUL DN50 | COTAÇÃO / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR AZUL 50 DE 60mm | 73795/012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | 46
TUBULAÇÃO E CONEXÕES
-SEMPRE APÓS FAZER A EDIÇÃO DOS DADOS UTILIZAR O BOTÃO "RECALCULAR" PARA SE TER O VALOR ATUALIZADO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL.
- UTILIZAR O CAMPO A ESQUERDA PARA DETERMINAR O COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO.
-OS PREÇOS SÃO ATUALIZADOS AUTOMATICAMENTE, FAZENDO A BUSCA EM SUA RESPECTIVA OMPOSIÇÃO, PODENDO ACESSA-LO CLICANDO NO HIPERLINK A ESQUERDA.
Note on H13: Leandro: PARA SE OBTER O VALOR DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL MANUALMENTE, BASTA SE APAGAR ESTE CAMPO, COPIAR O VALOR TOTAL SEM BDI E COLA-LO NESTE CAMPO.
Note on C26: adjuto: Louzada de Campos
Note on T64: Leandro: Nunca apagar!!!!! Caso apagada a formula é = Se(q65<>o65;1;0)
Note on C68: Leandro: NUNCA DELETAR ESTA LINHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Note on C69: Leandro: NUNCA APAGAR ESTA LINHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

## L.M. URBANIZAÇÃO
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  | OBRA:
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA |  |  |  | Urbanizações de Poço Profundo
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SR. 06 / MG |  |  |  | PA | Belo Vale Lote 16
Urbanização Poço Profundo |  |  |  | Prazo: |  |  | SINAPI:
|  |  |  | Modalidade: |  |  | 2014-07-01
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | SUB TOTAL | TOTAL
I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 73822/001 | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) | m² | 25 |  | 0
1.2 | 73992/001 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | m² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | AC 2622/2013 - TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % SUB TOTAL | 7.64% |  | 0
II |  | URBANIZAÇÃO DOS POÇOS |  |  |  |  | 0
2.1 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO. Execução bloco, Valeta para Viga baldrame e regularização do terreno | m³ | 8.92 |  | 0
2.2 | 73361 | CONCRETO CICLÓPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MÃO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCAÇÃO - Blocos 30 cm x 30 cm x,30 cm. | m³ | 0.616 |  | 0
2.3 | 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO p/Cinta em concreto armada - dimensões : 0,30 m de altura x 0,20 m.de largura com 3cm de recobrimento | m³ | 1.2 |  | 0
2.4 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (3/8") | kg | 49.6 |  | 0
2.5 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (6,35 A C/ 0,20) | kg | 48.0616 |  | 0
2.6 | 74076/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X | m² | 12 |  | 0
2.7 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2". |  | 31.6 |  | 0
2.8 | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | m² | 29.21 |  | 0
III |  | PORTÃO |  |  |  |  | 0
3.1 | 74238/002 | Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 1,7" e moldura em tubos de aço com uma folha de abrir p/ pedestre de 1,20 m x 2,00 m, incluso ferragens. | m² | 2.04 |  | 0
3.2 | 74238/002 | Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir p/ veículo de 1,50 m x 2,00 m, incluso ferragens | m² | 6 |  | 0
3.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA em tubos do alambrado e portões na Cor Verde Folha. | m² | 16 |  | 0
IV |  | ESTRUTURA DE PROTEÇÃO DO POÇO E QUADRO DE COMANDO |  |  |  |  | 0
4.1 | 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. 73293 CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO COM 1,00 X 1,00 X 0,15 | m³ | 0.3375 |  | 0
4.2 | 73361 | CONCRETO CICLÓPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MÃO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCAÇÃO P/Bloco de ancoragem 50 cm x 50 cm x 50 cm abaixo da superfície , na linha de recalque conforme projeto | m³ | 0.125 |  | 0
4.3 | 83518 | MURETA PARA FIXAÇÃO DO QCM EMALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO (0,60x0,90x2)-(0,60x,060x0,30) | m³ | 0.97 |  | 0
4.4 | 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO Cobertura do abrigo em placa pre-moldado de concreto armado com inclinação de 15% com 1,10 x0,85x0,05 | m² | 0.05 |  | 0
4.5 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. Cobertura do abrigo ferragem 5,0 a c/10 |  | 4.24 |  | 0
4.6 | 87873 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | kg | 7.5 |  | 0
4.7 | 84074 | REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0,3CM, PREPARO MANUAL | m² | 7.5 |  | 0
4.8 | 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM PARA REVESTIMENTO DO PISO DO ABRIGO | m² | 25 |  | 0
4.9 | 55865 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 |  | 0
4.10 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | un | 1 |  | 0
V |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0
5.1 | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 15 |  | 0
5.2 | 72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO | m | 3 |  | 0
5.3 | 3373 / 88264 / 88247 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HASTE DE ATERRAMENTO , DN 1/2" X 3000MM, EM AÇO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO. | un | 1 |  | 0
VI |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0
6.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 36 |  | 0
SUB GERAL |  |  | 0
LDI | 27.1% |  | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0
2349
Note on C34: adjuto: cx em anéis pré moldados

## L.M. RESERVATÓRIO FIBRA
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  |  | OBRA :
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA |  |  |  |  | Resevatório Fibra |  | 15
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SR 06 / MG |  |  |  |  | P.A. | Belo Vale Lote 16 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Prazo: |  |  | SINAPI: |  | DN RESERVATÓRIO |  | 2 | 50
Altura(m): | 9 | Reservatório Fibra | 15 |  | Modalidade: |  |  | 2014-07-01 |  | DNCAPTAÇÃO |  | 46 | 50
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | DIÂMETRO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | 73822/001 | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) |  | m² | 64 |  | 0
1.2 | 73992/001 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P |  | m² | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | AC 2622/2013 - TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | % SUB TOTAL | 7.64% |  | 0
II |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/RESERVATÓRIO | [5 empty] | 0
2.1 | 79474 | ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE. |  | m³ | 14.44 |  | 0
2.2 | 73904/001 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO |  | m³ | 10.32 |  | 0
2.3 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP |  | m³ | 4.12 |  | 0
2.4 | 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) |  | m³ | 4.12 |  | 0
2.5 | 73972/2 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=200Kgf/cm², PREPARO E LANÇAMENTO |  | m³ | 8.72 |  | 0
2.6 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  | kg | 74 |  | 0
2.7 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | kg | 588 |  | 0
2.8 | 74076/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. |  | m² | 70 |  | 0
2.9 | 73685 | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA. |  | m³ | 15 |  | 0
2.10 | 83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO |  | m² | 0.968 |  | 0
2.11 | COTAÇÃO | CABO DE AÇO REVESTIDO COM MANGUEIRA PLÁSTICA, CLIPES E ESTICADORES PARA FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE FIBRA NA BASE DE ALVENARIA |  | m | 16 |  | 0
III |  | RESERVATÓRIO | CAPACIDADE |  |  | 15 |  | 0
3.1 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE FIBRA DE VIDRO | 15 | un. | 1 |  | 0
IV |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS | [5 empty] | 0
4.1 | 73976/007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - | 2 | m | 25.12 |  | 0 |  | Tubulação 2" | [5 empty] | Tubulação 3"
4.2 | 72303 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CURVA 90) | 2 | un. | 2 |  | 0 |  | 73976/007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - | 2 |  | m | 25.12 | 73976/009 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (8OMM), INCLUSIVE CONEXOES - (ENTRADA) | 2.9528 |  | m | 25.12
4.3 | 72479 | UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un. | 1 |  | 0 |  | 72303 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CURVA 90) | 2 |  | un. | 2 | 72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CURVA 90) (ENTRADA) | 2.9528 |  | un. | 2
4.4 | 74181/001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un. | 0 |  | 0 |  | 72479 | UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 |  | un. | 1 | 72480 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ENTRADA) | 2.9528 |  | un. | 1
4.5 | 72678 | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un. | 1 |  | 0 |  | 74181/001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 |  | un. |  | 74179/001 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ENTRADA) | 2.9528 |  | un.
4.6 | 72616 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un. | 1 |  | 0 |  | 72678 | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 |  | un. | 1 | 72679 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ENTRADA) | 2.9528 |  | un. | 1
4.7 | 72793 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | un. | 1 |  | 0 |  | 72616 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 |  | un. | 1 | 72617 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ENTRADA) | 2.9528 |  | un. | 1
4.8 | 396 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ABRAÇADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO" | 2 | un. | 2 |  | 0 |  | 72793 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 |  | un. | 1 | 72795 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ENTRADA) | 2.9528 |  | un. | 1
4.9 | 113 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 60MM X 2" | 2 | un. | 1 |  | 0 |  | 113 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 60MM X 2" | 2 |  | un. | 1 | 102 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 85MM X 3" (ENTRADA) | 2.9528 |  | un. | 1
4.10 | 73976/009 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 | m | 9.7 |  | 0 |  | 396 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ABRAÇADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO" | 2 |  | un. | 2 | 398 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" | 2.9528 |  | un. | 2
4.11 | 74179/001 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 | un. | 2 |  | 0 |  | 73976/009 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | m | 9.7 | 73976/009 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | m | 9.7
4.12 | 72480 | UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 | un. | 4 |  | 0 |  | 74179/001 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 2 | 74179/001 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 2
4.13 | 398 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ABRAÇADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 | un. | 4 |  | 0 |  | 72480 | UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 4 | 72480 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 4
4.14 | 72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 | un. | 4 |  | 0 |  | 398 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ABRAÇADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 4 | 398 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 4
4.15 | 72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" 45º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 | un. | 1 |  | 0 |  | 72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 4 | 72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 4
4.16 | 3592 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JUNCAO FERRO GALV 45 ROSCA 3" (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 | un. | 1 |  | 0 |  | 72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" 45º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 1 | 72304 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" 45º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 1
4.17 | 72679 | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 | un. | 7 |  | 0 |  | 3592 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JUNCAO FERRO GALV 45 ROSCA 3" (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 1 | 3592 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JUNCAO FERRO GALV 45 ROSCA 3" (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 1
4.18 | 72617 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 | un. | 2 |  | 0 |  | 72679 | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 7 | 72679 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 7
4.19 | 72795 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 3 | un. | 2 |  | 0 |  | 72617 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 2 | 72617 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 2
4.20 | 102 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 85MM X 3" | 3 | un. | 3 |  | 0 |  | 72795 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 3 |  | un. | 2 | 72795 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2.9528 |  | un. | 2
V |  | URBANIZAÇÃO RESERVATÓRIO | [5 empty] | 0 | 102 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 85MM X 3" | 3 |  | un. | 3 | 102 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 85MM X 3" | 2.9528 |  | un. | 3
5.1 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 600MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | un | 1 |  | 0 |  |  | ITENS QUE MUDAM A QUANTIDADE COM A ALTURA DO RESERVATÓRIO | H=9 - 2" | H=9 - 3" | H=9 - 3" | H=9 - 2" | H=2 - 2" | H=2 - 3" | H=2,59 - 2" | H=2,59 - 3"
5.2 | 74142/002 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 -FORNEC E |  | m | 40 |  | 0 |  |  | 4.1 - TUBO (ENTRADA) | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 3 | 4.2 | 3.8 | 4.8
5.3 | 74038/001 | PORTÃO MOURÃO DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14. FORN.E COLOC. |  | m | 1.5 |  | 0 |  |  | 4.8 - ABRAÇADEIRA (ENTRADA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
5.4 | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO |  | m | 6 |  | 0 |  |  | 4.10 - TUBO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 6 | 6 | 6 | 6
5.5 | 84863 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" |  | m | 6 |  | 0 |  |  | 4.12 - UNIÃO (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
VI |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 0 |  | 4.13 - ABRAÇADEIRA (EXTRAVASOR E DISTRIBUIÇÃO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
6.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | m² | 20 |  | 0 |  |  | 4.14 - COTOVELO 90 (EXTRAVASOR E DISTRIBUIÇÃO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
TOTAL GERAL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.15 - COTOVELO 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LDI |  | 27.1% |  | 0 | [5 empty] | 4.16 - JUNÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ |  |  |  | 0 |  | 4.18 - LUVA (DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2349
[10 empty] | VINCULO CAIXA COMBINAÇÃO | 4 | RESERVATÓRIO |  | 15 | DIAMETRO RESERVATORIO |  |  | 2
[11 empty] | FUNDAÇÃO | [5 empty] | RESERVATÓRIO
[10 empty] | ITEM | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | CAPACIDADE | DIAMETRO | ALTURA
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=9 - 10m³ - 2" | 14.44 | 10.32 | 4.12 | 4.12 | 5.62 | 68 | 10 | 2 | 9
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=9 - 10m³ - 3" | 14.44 | 10.32 | 4.12 | 4.12 | 5.62 | 68 | 10 | 3 | 9
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=9 - 15m³ - 3" | 14.44 | 10.32 | 4.12 | 4.12 | 8.72 | 74 | 15 | 3 | 9
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=9 - 15m³ - 2" | 14.44 | 10.32 | 4.12 | 4.12 | 8.72 | 74 | 15 | 2 | 9
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=2 - 10m³ - 2" | 14.44 | 0 | 0 | 4.12 | 0.94 | 0 | 10 | 2 | 1
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=2 - 10m³ - 3" | 14.44 | 0 | 0 | 4.12 | 0.94 | 0 | 10 | 3 | 1
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=2,59 - 15m³ - 2" | 14.44 | 0 | 0 | 4.12 | 1.2288 | 0 | 15 | 2 | 1
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=2,59 - 15m³ - 3" | 14.44 | 0 | 0 | 4.12 | 1.2288 | 0 | 15 | 3 | 1
[11 empty] | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=9 - 10m³ - 2" | 480 | 75 | 11.5 | 0.8 | 14
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=9 - 10m³ - 3" | 480 | 75 | 11.5 | 0.8 | 14
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=9 - 15m³ - 3" | 588 | 70 | 15 | 0.968 | 16
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=9 - 15m³ - 2" | 588 | 70 | 15 | 0.968 | 16
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=1 - 10m³ - 2" | 62.02 | 2.24 | 0 | 0.39 | 12
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=1 - 10m³ - 3" | 62.02 | 2.24 | 0 | 0.39 | 12
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=1 - 15m³ - 2" | 80.96 | 2.56 | 0 | 0.51 | 12
[10 empty] | RESERVATÓRIO H=1 - 15m³ - 3" | 80.96 | 2.56 | 0 | 0.51 | 12

## L.M. CHUVEIRÃO
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS | [5 empty] | OBRA :
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA | [5 empty] | Construção Chuveirão
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SR 06 / MG | [5 empty] | P.A. | Belo Vale Lote 16
[6 empty] | Prazo: |  |  | SINAPI: | 0
Chuveirão | [5 empty] | Modalidade: |  |  | 2014-07-01
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | DIÂMETRO |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | SUB TOTAL | TOTAL
I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES |  |  | m² | 2.25 |  | 0
1.2 | AC 2622/2013 - TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | % SUB TOTAL | 7.64% |  | 0 |  | 0
II |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 0
2.1 | 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREP. MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.Laje do chuveirão nas dimensões de 3,00 x 2,00 x 0,10 m - |  |  | m³ | 0.64062 |  | 0
2.2 | 73361 | CONCRETO CICLÓPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MÃO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCAÇÃO p/Bloco de ancorag. da tubulação do chuveirão em concreto ciclópico c/ 30 % de pedra de mão , nas dimensões 1,00 x 0,60 x 0,60 m , abaixo da superfície na linha de distribuição arrasando com a cota da laje do chuveirão. |  |  | m³ | 0.36 |  | 0
2.3 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 600MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | un | 1 |  | 0
III |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS | [6 empty] | 0
3.1 | 73976/007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 |  | m | 3 |  | 0
3.2 | 72303 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 |  | un. | 2 |  | 0
3.3 | 72444 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | un. | 2 |  | 0
3.4 | 74181/001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 |  | un. | 1 |  | 0
3.5 | 72678 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 |  | un. | 2 |  | 0
3.6 | 72479 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 |  | un. | 1 |  | 0
3.7 | 21039 / 396 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/INSTALACOES PREDIAIS PR D = 2 1/2 / ABRACADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO | 2 1/2" |  | un. | 2 |  | 0
3.8 | 113 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 60MM X 2" | 2 | 50 | un. | 2 |  | 0
3.9 | 74168/001 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | m | 2.3 |  | 0
3.10 | 1183 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 75/DE 85 MM | 75mm |  | m | 4 |  | 0
3.11 | 778 / 88267 / 88248 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 3"X2" | 3 | 50 | un. | 2 |  | 0
3.12 | COTAÇÃO / 73888/002 / 73594 / 20082 / 122 | TUBO AZUL PN80 DN75 / ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. / TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75 / SOLUÇÃO LIMPADORA FRASCO PLÁSTICO C/ 200CM3 / ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | 75mm |  | m | 75 |  | 0
IV |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 0
4.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | m² | 6 |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
LDI | 27.1% |  |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
2349

## L.M. KIT CLORADOR
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS | [5 empty] | OBRA :
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA | [5 empty] | Construção do KiT Clorador
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SR 06 / MG | [5 empty] | P.A. | Belo Vale Lote 16 |  |  |  |  | 50
[6 empty] | Prazo: |  |  | SINAPI:
Kit Clorador | [5 empty] | Modalidade: |  |  | 2014-07-01
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | DIÂMETRO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO | SUB TOTAL | Total
I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | 73992/001 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS |  |  | m² | 0.36 |  | 0 |  |  | 0
1.3 | AC 2622/2013 - TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | % SUB TOTAL | 7.64% |  | 0 |  |  | 0
II |  | ESTRUTURA DE PROTEÇÃO DO KIT CLORADOR | [6 empty] | 0
2.1 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO |  |  | m³ | 1.131 |  | 0
2.2 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X68CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  |  | un. | 1 |  | 0
2.3 | 74119/001 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS perfuração por trado de 0,50 x,39m |  |  | m³ | 0.098175 |  | 0
2.4 | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS na caixa e tampa do kit clorador |  |  | m² | 1.8 |  | 0
III |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS | [6 empty] | 0
3.1 | 1419 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 50 MM X 1/2" P/ LIGACAO PREDIAL | 50mm | 1/2´´ | un. | 2 |  | 0 |  | 1417 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 75 MM X 3/4" P/ LIGACAO PREDIAL | 75mm | 1/2´´ | un. | 2 | 1419 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 50 MM X 1/2" P/ LIGACAO PREDIAL | 50mm | 1/2´´ | UN | 2
3.2 | 9859 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | 3/4´´ |  | m | 2 |  | 0
3.3 | 72305 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3/4´´ |  | un. | 2 |  | 0
3.4 | 72696 | REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | 3/4´´ x | 1/2´´ | un. | 2 |  | 0
3.5 | 107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 20MM X 1/2" | 1/2´´ |  | un. | 6 |  | 0
3.6 | 72711 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1/2´´ |  | un. | 3 |  | 0
3.7 | 72477 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1/2´´ |  | un. | 1 |  | 0
3.8 | 72671 | NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1/2´´ |  | un. | 1 |  | 0
3.9 | 72434 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1/2´´ |  | un. | 1 |  | 0
3.10 | 9856 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | 1/2´´ |  | un. | 0.5 |  | 0
3.11 | 74181/1 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 |  | un. | 1 |  | 0 |  | 74179/001 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 |  | un. | 1 | 74181/1 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 |  | UN | 1
3.12 | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 60MM X 2" | 2 |  | un. | 2 |  | 0 |  | 102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 85MM X 3" | 3 |  | un. | 1 | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 60MM X 2" | 2 |  | UN | 1
3.13 | 72301 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1/2´´ |  | un. | 4 |  | 0
3.14 | COTAÇÃO | Kit Clorador_Dosclor com 10 Pastilhas de Cloro 200g, Estojo de Testes, Confeccionado em Polipropileno e PVC, Entrada e saída de 25mm, Clora até 20.000 Lts/hora, suporta bomba Até 3CV e 6 Kgf/cm2, com capacidade para até 2Kg de pastilhas de qualquer tamanho. |  |  | un. | 1 |  | 0
IV |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 0
4.1 | 73612 | INSTALAÇÃO DE CLORADOR |  |  | un. | 1 |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
LDI | 27.1% |  |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
2349
3
Note on O3: user: nunca apagar