Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba

Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das Cidades de Paratinga, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho e Sítio do Mato, Localizadas no Estado da Bahia

R08 – Manual de Operação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de 
Serra do Ramalho

Março/2009

# APRESENTAÇÃO

O presente documento se constitui no Relatório correspondente a Fase A3 – R08 – Manual de Operação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Serra do Ramalho, parte integrante dos Serviços de Consultoria para Elaboração de Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das Cidades de Paratinga, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho e Sítio do Mato, Localizadas no Estado da Bahia, no âmbito do contrato firmado entre a TECHNE Engenheiros Consultores Ltda. e a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados nos seguintes relatórios:

- Fase A1 – Relatório dos Estudos de Reconhecimento;

- Fase A2 – Relatório dos Estudos de Concepção e Viabilidade;

- Fase A3 – Relatório do Projeto Básico.

O Relatório R08, além desta apresentação, é composto por três Capítulos denominados:

- 1. Introdução;

- 2. Operação;

- 3. Manutenção.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	i

1.	INTRODUÇÃO	4

2.	OPERAÇÃO	6

2.1	Carregamento das Lagoas	7

2.2	Início de Operação de Lagoas Anaeróbias	8

2.3	Início de Operação de Lagoas Facultativas	8

2.4	Início de operação de Lagoas em Sistemas em Série	8

2.5	Problemas Operacionais	9

2.6	Controle da Qualidade	13

3.	MANUTENÇÃO	15

3.1	Principais Ocorrências	16

3.2	Prática dos Sistemas de Manutenção.	17

3.2.1	Manutenção Preventiva nas Instalações de Bombeamento	17

3.2.2	Manutenção Preventiva Anticorrosiva	18

3.2.3	Manutenção Preventiva dos Sistemas Coletores	18

3.2.4	Lagoas	20

3.2.5	Manutenção Corretiva	20

3.2.6	Manutenção de Urgência	20

3.3	Recomendações	20

3.3.1	Equipamentos	20

3.3.2	Precauções Antes de Entrar em um Poço de Visita	21

3.3.3	Equipamento de Segurança	21

3.3.4	Manutenção de Equipamentos	22

1. Introdução

# INTRODUÇÃO

Para que o sistema de esgotamento sanitário aqui projetado cumpra sua função básica, que é promover o afastamento seguro dos dejetos, das águas servidas e de outros efluentes da atividade humana que possam, pela sua natureza, ocasionar perigo à saúde do homem e ao bem estar social, é necessário que sua operação se dê de maneira adequada, de acordo com a concepção prevista no projeto. Além disto, para que sua vida útil seja ampliada, são necessárias ações constantes e periódicas de manutenção. No presente documento são apresentadas algumas indicações de ordem geral referentes a essas atividades de operação e de manutenção.

2. Operação

# OPERAÇÃO

Como foi detalhado no projeto, este sistema é formado por unidades de coleta, de recalque e de tratamento. Para as unidades de coleta, onde o escoamento se dá por gravidade, à superfície livre, a operação se resume, praticamente, às tarefas de manutenção.

Quanto às unidades de bombeamento, sua operação se dará de modo automático, com as atividades de ligar e desligar as bombas em respeito às cotas máximas e mínimas no poço de sucção definidas no projeto hidráulico e de acordo com o projeto de automação específico para cada caso; sempre deverão ser seguidas as recomendações dos fabricantes de todos os equipamentos. Cabe, portanto, ao administrador supervisionar o seu funcionamento e registrar periodicamente alguns dados e ocorrências havidas ao longo de seu funcionamento, o que constitui um meio auxiliar para o controle do sistema. Tais registros devem enfocar, principalmente, os seguintes elementos:

- Gastos de energia, lubrificantes e outros produtos;

- Paralisações e suas causas;

- Freqüência de manutenção;

- Reparações;

- Despesas com pessoal de operação;

- Despesas com pessoal de manutenção;

- Despesas diversas realizadas em oficinas;

- Despesas diversas com terceiros;

- Qualquer outra informação julgada relevante à operação do sistema.

Os boletins com essas informações devem ser mantidos em arquivos analógicos e digitais quer nas divisões de operação propriamente ditas, quer nas de planejamento e assessoria, de modo a permitir fácil acesso a consultas e exames que poderão orientar a administração dos serviços a realizar interpretações, estudos e projeções. Três outras observações são julgadas importantes para a eficiência da operação nas instalações de bombeamento:

- Disponibilidade de pessoal convenientemente treinado e perfeitamente conhecedor das tarefas sob sua responsabilidade;

- Obediência rigorosa às indicações dos fabricantes dos conjuntos elevatórios e dos equipamentos eletromecânicos;

- Sistema de manutenção eficiente.

No que diz respeito ao tratamento, formado por lagoas de estabilização em série (facultativa seguida de maturação), sua simplicidade conceitual implica igual simplicidade nos procedimentos de operação e de manutenção. Alguns procedimentos, no entanto, deverão ser estabelecidos para o seu início de funcionamento e para algumas situações de emergência que poderão ocorrer. Esses procedimentos estão descritos a seguir, segundo indicações da literatura técnica referente ao assunto.

## Carregamento das Lagoas

O carregamento inicial das lagoas pode ser efetuado utilizando-se um dos dois procedimentos descritos a seguir de acordo com a CETESB. O carregamento deve ser preferencialmente no verão, quando há temperaturas mais elevadas.

a)	Enchimento da lagoa com água bombeada de córrego vizinho ou proveniente de sistema de abastecimento público:

- Encher a lagoa com uma lâmina d'água mínima, preferencialmente atingindo-se 1,00 m;

- Bloquear os dispositivos de saída;

- Iniciar a introdução de esgoto, até atingir a lâmina prevista em projeto.

A adoção deste procedimento:

- impede o crescimento incontrolado da vegetação, que ocorre em condições de reduzida lâmina d'água;

- permite testar a estanqueidade do sistema;

- possibilita a correção de eventuais deficiências decorrentes de uma compactação deficiente (antes da introdução do esgoto).

b)	Enchimento da lagoa com uma mistura de água bombeada do córrego e do esgoto a ser tratado:

- Fazer uma mistura esgoto/água (diluição com uma relação igualou superior a 1/5);

- Encher a lagoa com uma lâmina em torno de 0,40 m;

- Aguardar alguns dias, até que se verifique, visualmente, o aparecimento de algas;

- Nos dias subseqüentes, adicionar mais esgotos, ou mistura esgoto/água, até ocorrer uma floração de algas;

- Interromper a alimentação por um período de 7 a 14 dias;

- Encher a lagoa com esgotos até o nível de operação;

- Interromper a alimentação;

- Aguardar o estabelecimento de uma população de algas (em torno de 7 a 14 dias);

- Alimentar normalmente a lagoa com esgotos.

Durante todo o período de carregamento, deve haver um acompanhamento por operadores com experiência no processo. O período total de carregamento pode durar 60 dias, até que se estabeleça no meio uma comunidade biológica equilibrada.

Os seguintes procedimentos devem ser evitados:

- Receber a carga de esgotos prevista em projeto, sem que se estabeleça na lagoa uma comunidade biológica balanceada. Caso isto seja efetuado, a lagoa entrará em anaerobiose, com desprendimento de maus odores. A reversão deste processo de anaerobiose pode levar dois meses.

- Carregar as lagoas com contribuições pequenas e continuadas, o que freqüentemente ocorre quando se tem um baixo número de ligações domiciliares. Neste caso, como o terreno não está ainda colmatado, o líquido pode percolar pelos taludes, acumulando sólidos putrescíveis, com emanação de maus odores.

## Início de Operação de Lagoas Anaeróbias

O início de operação de lagoas anaeróbias requer os seguintes procedimentos:

- Iniciar a introdução dos esgotos segundo as recomendações acima (item 2.1);

- Manter o pH do meio levemente alcalino (7,2 a 7,5). Para facilitar a ocorrência destas condições, pode-se adicionar, após 30 dias de operação, lodo digerido de estações de tratamento de esgotos ou de tanques Imhoff, ou pó calcário, cinza vegetal ou bicarbonato de sódio.

## Início de Operação de Lagoas Facultativas

Os seguintes procedimentos são recomendados:

- Iniciar a introdução dos esgotos segundo as recomendações acima (item 2.1);

- A manutenção de um pH levemente alcalino deverá ocorrer naturalmente, caso as recomendações acima sejam seguidas;

- Medir diariamente o oxigênio dissolvido.

## Início de operação de Lagoas em Sistemas em Série

A partida das lagoas situadas a jusante da lagoa primária pode ser efetuada segundo as seguintes recomendações:

- Iniciar o enchimento das lagoas quando a lâmina d'água na lagoa primária atingir um valor mínimo de 1,0 m;

- Fechar os dispositivos de saída das lagoas;

- A adição de água nas lagoas deve ser feita até se ter uma lâmina de 1,0 m;

- Quando a lagoa primária atingir o nível de operação, o seu efluente pode ser dirigido para a célula subseqüente, tomando-se as seguintes precauções:

- Retirar os stop-logs lentamente, impedindo que a lâmina d'água da unidade precedente caia abaixo de 1,0 m;

- Não efetuar operações de descarga de fundo da célula primária;

- Equalizar as lâminas em todas as lagoas de forma lenta;

- Evitar a situação em que uma lagoa esteja totalmente cheia, enquanto a unidade subseqüente está vazia.

## Problemas Operacionais

Os principais problemas operacionais das lagoas facultativas encontram-se relacionados a seguir, conjuntamente com as principais medidas a serem tomadas para a sua possível solução.

Problema:	Escuma e Flutuantes (impedindo à passagem da energia luminosa):

- Causas:

- Superfloração de algas (formando nata esverdeada);

- Lançamento de material estranho (ex: lixo);

- Placas de lodo desprendidas do fundo;

- Pouca circulação e atuação do vento.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Quebrar a escuma com jatos d'água ou com rastelo (escuma quebrada usualmente afunda);

- Remover a escuma com peneiras de pano, enterrando-a depois;

- Desagregar ou remover placas de lodo;

- Remover obstáculos para a penetração do vento (caso possível).

Problema:	Maus Odores Causados por Sobrecarga

- Causas:

- Sobrecarga de esgotos, causando abaixamento do pH, queda da concentração de OD, mudança na cor do efluente de verde para verde-amarelado (predominância de rotíferos e crustáceos, que se alimentam das algas), aparecimento de zonas cinzentas junto ao afluente e maus odores.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Transformar a operação de série para paralelo;

- Retirar temporariamente a lagoa problemática de operação (desde que haja pelo menos duas lagoas em paralelo);

- Recircular o efluente na razão de 1/6;

- Considerar entradas múltiplas do afluente, para evitar caminhos preferenciais;

- No caso de sobrecargas consistentes, considerar a inclusão de aeradores na lagoa;

- Eventualmente adicionar nitrato de sódio, como complementação de fonte de oxigênio combinado.

Problema:	Maus Odores Causados por Más Condições Atmosféricas

- Causas:

- Longos períodos com tempo nublado e temperatura baixa.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Diminuir a altura da lâmina d'água;

- Colocar uma lagoa em paralelo em operação;

- Instalar aeradores superficiais próximos à entrada do afluente.

Problema:	Maus Odores Causados por Substâncias Tóxicas

- Causas:

- Substâncias tóxicas advindas de descargas industriais, gerando repentinas condições anaeróbias na lagoa.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Efetuar análise físico-química completa do afluente, de forma a identificar o possível composto tóxico;

- Identificar na bacia de contribuição as indústrias causadoras das descargas, tomando as providências, dentro da legislação;

- Isolar a lagoa afetada;

- Colocar uma segunda unidade em operação em paralelo, caso isto seja possível.

Problema:	Maus Odores Causados por Curtos-Circuitos Hidráulicos

- Causas:

- Má distribuição do afluente;

- Zonas mortas, advindas de excessivo aproveitamento de curvas de nível;

- Presença de vegetais aquáticos no interior da lagoa.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Coletar amostras em vários pontos da lagoa (ex: OD) para verificar se há significativas diferenças de ponto para ponto;

- No caso de entradas múltiplas, regularizar a distribuição uniforme da vazão afluente por todas as entradas;

- No caso de entrada simples, construir novas entradas - Cortar e remover vegetais aquáticos;

- No caso de zonas mortas, introduzir aeração para causar pequena mistura.

Problema:	Maus Odores Causados por Massas de Algas Flutuantes

- Causas:

- Superfloração de algas, impedindo a penetração da energia luminosa, e causando problemas com a mortandade da população em excesso.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Jateamento com mangueira d'água;

- Destruição com rastelo;

- Remoção com peneiras.

Problema:	Elevadas Concentrações de Algas (SS) no Efluente

- Causas:

- Condições atmosféricas que favorecem o crescimento de certas populações de algas.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Retirar o efluente submerso, após passar por defletores, que retêm as algas;

- Usar múltiplas células em série, com um reduzido tempo de detenção em cada célula;

- Efetuar pós-tratamento do efluente da lagoa, para remover excesso de SS.

Problema:	Presença de Algas (Bactérias) Verde-Azuladas

- Causas:

- Tratamento incompleto;

- Sobrecarga;

- Desbalanço de nutrientes.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Quebrar as florações de algas;

- Adicionar, criteriosamente, sulfato de cobre.

Problema:	Presença de Alga Filamentosa e Musgo, que Limitam a Penetração da Energia Luminosa

- Causas:

- Lagoas superdimensionadas;

- Carga afluente sazonalmente reduzida.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Aumentar a carga unitária, através da redução do número de lagoas em operação;

- Usar operação em série.

Problema:	Tendência Progressiva de Decréscimo no OD (OD abaixo de 3 mg/l nos meses quentes)

- Causas:

- Baixa penetração da luz solar;

- Baixo tempo de detenção;

- Alta carga de DBO;

- Despejos industriais tóxicos.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Remover vegetais flutuantes;

- Reduzir carga na lagoa primária através de operação em paralelo;

- Introduzir aeração complementar;

- Recircular o efluente final.

Problema:	Tendência Progressiva de Decréscimo de pH (pH ideal acima de 8), com Mortandade de Algas Verdes

- Causas:

- Sobrecarga;

- Longos períodos com condições atmosféricas adversas;

- Organismos se alimentando das algas.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Ver medidas relativas a baixo OD ou maus odores por sobrecarga.

Problema:	Proliferação de Insetos

- Causas:

- Presença de vegetais nas margens dos taludes internos das lagoas.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Reduzir o NA, fazendo com que as larvas presas aos vegetais desapareçam, quando a área secar;

- Operar a lagoa com variação do NA;

- Proteger o talude interno com placas de concreto, argamassa armada, rip-rap etc;

- Colocação de peixes na lagoa, como tilápia e carpas;

- Destruir as escumas;

- Aplicar criteriosamente produtos químicos.

Problema:	Vegetação

- Causas:

- Baixo nível operacional da lagoa (abaixo de 60 cm);

- Infiltração excessiva;

- Baixa vazão de esgotos.

- Medidas de Prevenção e Controle:

- Operar as lagoas com um nível superior a 90 cm;

- Cortar os vegetais nas margens internas, evitando que os mesmos caiam dentro das lagoas;

- Proteger o talude internamente com placas de concreto, argamassa armada, rip-rap etc;

- Remover os vegetais internos à lagoa com canoas ou dragas (abaixar o NA para facilitar a operação);

- Reduzir a permeabilidade da lagoa com uma camada de argila (caso possível);

- Aplicar criteriosamente herbicidas.

## Controle da Qualidade

O monitoramento da eficiência do sistema de tratamento pode ser feito a partir da coleta de amostras e da realização de algumas análises. Dentre os principais parâmetros de avaliação podem ser citados: temperatura dos esgotos, pH, sólidos sedimentáveis, oxigênio dissolvido, sólidos em suspensão, alcalinidade total, fosfatos, nitratos, cloretos, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO) e NMP coliformes fecais. A freqüência de coleta pode ser mensal ou ficar a critério do órgão operador.

Para isto, as coletas de amostras de esgotos nesta estação podem ser efetuadas nos seguintes pontos:

- Ponto 1 – ESGOTO BRUTO: Chegada dos esgotos na ETE; a coleta de amostra deve ser realizada após caixa de areia;

- Ponto 2 – EFLUENTE DA LAGOA ANAERÓBIA: a coleta deve ser feita na saída dos esgotos dessa lagoa;

- Ponto 3 – EFLUENTE DA LAGOA FACULTATIVA: a coleta deve ser feita na saída dos esgotos dessa lagoa;

- Ponto 4 – EFLUENTE DA LAGOA DE MATURAÇÃO: a coleta deve ser feita na saída dos esgotos dessa lagoa para o corpo receptor.

3. Manutenção

# MANUTENÇÃO

A tarefa de maior responsabilidade na administração de um sistema de esgotos é, sem dúvida, a sua manutenção. Como se sabe, equipamentos ou partes de um sistema estão sujeitos a falhas, paralisações e outras interrupções, geradas por vários fatores. Os sistemas de esgotos são projetados, construídos e operados para atender em qualquer ocasião, a quaisquer pontos das zonas servidas de acordo com a demanda e com o menor custo possível. Todavia, estão sujeitos ao colapso de alguns de seus componentes, tais como: canalizações, bombas, motores e outros equipamentos. A eficiência de um sistema de manutenção, traz como conseqüências:

- Redução do número de colapsos;

- Redução do tempo gasto para reparações;

- Minimização dos custos operacionais;

- Aumento da vida útil do sistema.

De um modo geral, os sistema de manutenção podem ser classificados da seguinte maneira:

- Manutenção Preventiva

É o tipo de manutenção,que se antecipa às interrupções imprevisíveis e ao desgaste acelerado das partes do sistema.

Os registros de ocorrências nas fases de operação e a correspondente análise e interpretação, levam a administração, a estabelecer programas de manutenção preventiva.

- Manutenção Corretiva

Compreende as atividades de substituições, reformas, remanejamentos, melhoramentos das características funcionais, visando superar defeitos construtivos, ampliação da eficiência operacional, ampliação da capacidade de atendimento da demanda, ou seja, ao longo do tempo. O serviço procura adaptar as instalações às solicitações não prognosticadas, como por exemplo: substituições de bombas e motores de maior capacidade, remanejamento de redes por outras de maior diâmetro, etc.

- Manutenção de Urgência ou de Emergência

É o tipo de serviço de atendimento a reparos dos acidentes ocorridos inesperadamente.

Este é um serviço não programado, pois sua utilização varia com a maior ou menor intensidade da freqüência de ocorrências.

Em geral, os defeitos de construção, as deficiências das instalações ou inexistência de manutenção preventiva e corretiva, determinam as ocorrências de emergência, além dos fatores externos e da qualidade das águas residuárias esgotadas.

## Principais Ocorrências

Nos sistemas de esgotos, pela sua própria natureza, a quantidade de ocorrências que necessita de serviço aprimorado de manutenção, é bem superior à de um sistema de suprimento de água. Os maiores problemas operacionais são originários dos fatores que demandam um elevado esforço de todos os tipos de manutenção.

Na análise de ocorrências, deve-se considerar que a grande maioria das causas das ocorrências tem origem estranha ao próprio funcionamento das instalações, quer partindo dos usuários, quer devido às circunstâncias locais ou determinadas pela agressividade dos líquidos esgotados.

A esse respeito, convém ressaltar que a manutenção dos sistemas de esgotos começa nas próprias instalações prediais, o que requer grande quantidade de serviços por parte dos organismos responsáveis. A maioria dos casos decorre do lançamento de materiais sólidos nas instalações sanitárias.

Por outro lado, observa-se que as construções das instalações prediais e dos ramais externos mal executadas, determinam igualmente ocorrências que necessitam reparações de urgência.

As principais ocorrências nos sistemas de esgotos podem se verificar nas suas unidades principais, que são:

- As redes coletoras;

- Os interceptares e emissários;

- As estações de bombeamento;

- As estações de tratamento.

Nas redes coletoras, interceptores e emissários, a principal ocorrência consiste nas obstruções e rupturas das tubulações. Em termos gerais, tais obstruções são devidas, principalmente, a:

- Crescimento de raízes: A arborização das vias públicas, de acordo com o tipo, apresenta raízes com crescimento acelerado que, muitas vezes, em busca de água ou matéria orgânica, penetram pelas juntas das tubulações, causando obstruções e em alguns casos até ruptura;

- Deposição de graxas, Gorduras e Óleos (por aderência): Oriundos de resíduos, principalmente, de restaurantes, hotéis, postos de lavagem e indústrias;

- Deposição de detritos (areia, cinzas é lodos): Carreados por águas pluviais desviadas para os coletores locais ou conduzidas através dos aparelhos sanitários;

- Outras deposições: Pequenos objetos, papéis, panos e outros, lançados indevidamente através das instalações sanitárias ou poços de visita.

Muitas dessas obstruções ocorrem nos ramais externos das ligações prediais; a maioria, entretanto, nos próprios coletores das ruas.

No que diz respeito às rupturas, várias podem ser suas origens, tais como:

- Fundações deficientes;

- Cargas externas excessivas;

- Vibrações;

- Rebaixamento do lençol freático e conseqüente acomodação do terreno;

- Desgaste progressivo (redução progressiva de sua vida útil);

- Corrosão, provocada por ataque ao material, ou por gases decorrentes das reações químicas;

- Explosões, provocadas por: gasolina de postos, garagens, etc;

- Gás decorrente de vazamentos da própria rede;

- Resíduos químicos de despejos industriais;

- Gases;

- Lançamentos industriais superaquecidos;

- Má execução das ligações prediais às redes coletoras. Algumas ligações efetuadas com os ramais na vertical, sem o uso da peça tipo "T", provocam por ação do peso, rompimento e obstrução dos coletores de esgoto.

Nas instalações de bombeamento, os problemas que requerem grande vigilância e manutenção são provocados por ataques de gases e de compostos químicos existentes nos líquidos residuários, que originam a corrosão das peças metálicas das partes em concreto. Nos metais, a corrosão é provocada por contatos com a água, oxigênio e aceleradores, tais como: ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, ácido carbônico, sais e outros.

Além da corrosão provocada pelas reações químicas, existem as provocadas pelas reações eletroquímicas causadas pela formação de uma célula eletrolítica. Os ácidos fracos e soluções alcalinas atacam as partes de concreto por meio de reações químicas, destruindo as ligas de cimento e provocando a desintegração e danificação das estruturas. O gás de esgoto, que pode conter gás sulfídrico, condensando-se nas paredes de concreto, ataca-o e destrói ao longo do tempo.

Os demais problemas ocasionados nas estações de bombeamento decorrem do próprio desgaste inerente ao uso contínuo das instalações.

## Prática dos Sistemas de Manutenção

### Manutenção Preventiva nas Instalações de Bombeamento

Equipamentos: observação de limpeza, pinturas, lubrificação, etc. de acordo com os manuais de manutenção recomendados pelos projetos de instalações e dos fabricantes dos equipamentos, bem como de todas as instalações complementares (elétricas, fiação, chaves, etc.). Cada peça ou equipamento, deve ter sua ficha própria, com calendário das ações de manutenção, o qual deve ser obedecido rigorosamente. Nas fichas devem estar anotadas todas as operações de manutenção e devem ser inspeciona das, periodicamente, pelos responsáveis. Estas ações de manutenção preventiva são rotineiras, visando minimizar os custos operacionais e prolongar a vida útil dos equipamentos.

### Manutenção Preventiva Anticorrosiva

A proteção de todas as partes metálicas de concreto deve ser periodicamente refeita, empregando-se material capaz de suportar a ação nociva dos gases e compostos químicos. Isto pode ser feito com tintas à base de resinas "EPOXI" às quais, necessariamente, devem ser adicionadas outros produtos (chamados "endurecedores"). Esta composição, quer com pigmentos inibidores (Zn, AI), quer com frações pesadas de hulha, oferece entre outros, os seguintes melhoramentos:

- Resistência à temperatura;

- Resistência aos solventes de petróleo;

- Resistência à abrasão;

- Resistência elétrica;

- Durabilidade;

- Adesividade;

- Coesão.

Sua aplicação merece cuidados especiais, quer no preparo das superfícies (limpeza com jatos de areia, etc., no caso de metais e outros métodos próprios para as superfícies de concreto), quer nos cuidados com os elementos de proteção dos operários que aplicam o produto, o qual, deve obedecer no seu preparo às recomendações técnicas apropriadas. Existem outros produtos que têm sido usados com relativo sucesso.

### Manutenção Preventiva dos Sistemas Coletores

Para realização de um programa de manutenção preventiva de sistemas coletores, é indispensável a existência de um cadastro permanentemente atualizado, com localização de todas as tubulações, diâmetros, peças especiais, poços de visita, bem como existência de canalizações próximas de outros serviços públicos (água, gás, telefones, etc.).

A manutenção das redes coletoras pode ser efetuada pelos seguintes processos:

- Manuais (não recomendáveis);

- Hidráulicos;

- Mecânicos;

- Químicos.

A limpeza hidráulica, que consiste em lavar as redes para remoção dos elementos obstrutores, pode ser efetuada com o auxílio de equipamentos tais como:

- Tipo "VAC ALL" ou "SEWER-JET";

- Carros-pipa;

- Hidrantes de incêndio;

- Tanques fIuxíveis.

A limpeza mecânica hoje, comprovadamente, é o melhor e mais econômico dos meios utilizados.

A limpeza química consiste na injeção de produtos químicos, em especial para destruição de raízes (à base de sulfato de cobre) ou dissolução de graxas e gorduras (à base de detergentes).

Uma adequada manutenção de redes exige um programa organizado, com calendário de ações de inspeção e respectivas desobstruções e reconstrução nos trechos com ocorrências, ou em vias de ocorrências. Sugere-se o seguinte programa de inspeções periódicas, para a boa prática da manutenção:

- De três em três meses, em canalizações com pouca declividade e em trechos onde se verifique elevada freqüência de obstrução ou outros problemas;

- Uma vez ao ano, nas demais canalizações;

- Uma vez ao mês, em coletores troncos, interceptores e emissários;

- Uma vez ao mês, nos sifões, quando houver.

As inspeções visam revelar quaisquer anormalidades que perturbem o funcionamento hidráulico do sistema.

Como medida de manutenção preventiva, pode-se também proceder à fiscalização dos despejos considerados nocivos ao sistema coletor, ou ao sistema depurador. Consiste, basicamente, de restaurantes e similares, postos de gasolina, lavagem, etc.

No caso dos despejos de resíduos nocivos, deve-se regulamentá-los, exigindo-se dispositivos de prevenção tais como:

- Caixas de resfriamento;

- Caixas de areia;

- Caixas diluidoras;

- Caixas neutralizadoras;

- Caixas detentoras;

- Tanques para remoção de óleos e graxas;

- Grades de barra.

Nos demais casos, é necessário exigir outros tipos de tratamento, tais como: caixas de areia, de equalização, resfriamento, ou outros tipos especiais.

A fim de prevenir obstruções por raízes, podem-se adotar as seguintes medidas preventivas:

- Remoção de árvores de faixas próximas às canalizações;

- Uso de produtos químicos capazes de destruir as raízes;

- Estudar o tipo de arborização, cujas raízes não produzem problemas às canalizações.

Quanto ao problema dos depósitos (areia e outros), a limpeza periódica é recomendável.

### Lagoas

No caso do tratamento, a manutenção ficará limitada à conservação das unidades construídas, de modo a evitar que fatores estranhos interfiram de forma negativa no seu funcionamento.

Para as lagoas de estabilização propriamente ditas, essa manutenção consta, principalmente da remoção periódica de escuma e, nas unidades onde os diques são de terra, o que não é o caso aqui enfocado, ao corte da grama dos taludes além dos cuidados necessários contra a erosão. A freqüência dessa limpeza vai depender das condições locais e somente poderá ser definida ao longo do tempo.

As vias de acesso e as áreas desmatadas para a sua implantação deverão ser mantidas livres da vegetação. Além do mais, é importante que os locais onde sejam instaladas as placas de aviso e as cercas e portões também sejam mantidos em condições de fácil acesso.

Os dispositivos de entrada e de saída e demais órgãos auxiliares demandam vistorias e limpezas periódicas. As canalizações e conexões, da mesma forma, necessitam de manutenção preventiva para evitar acúmulo de material estranho em seu interior, o que prejudicaria as condições normais de escoamento. Aqui também, a freqüência dessas tarefas vai depender das condições locais e somente poderá ser definida ao longo do tempo.

### Manutenção Corretiva

Este tipo é recomendado em cada caso, conforme estudo sistemático dos problemas e as indicações dos remanejamentos necessários para adaptar os sistemas às solicitações da demanda.

### Manutenção de Urgência

- Instalações Mecânica e Hidráulica

- Substituição ou reparos imediatos dos equipamentos em colapso.

- Redes Coletoras e Outros Condutos

- Desobstruções de urgência, reposição de coletores danificados.

## Recomendações

A seguir estão apresentadas algumas recomendações gerais para os serviços de conservação de redes de esgoto.

### Equipamentos

O equipamento necessário dependerá, evidentemente, dos diâmetros e tipos de coletores de esgotos a serem atendidos. Uma cidade pequena terá um equipamento menor e mais simples do que uma grande cidade. Em se tratando de conservação de coletores de esgotos sanitários, as maiores dificuldades encontradas são as raÍzes de árvores, arbustos e matérias graxas.

- Equipamento recomendável:

- Caminhão de 2 1/2 toneladas;

- Guincho motorizado;

- Guincho manual portátil;

- Cortadores de raízes de diversos tamanhos;

- Escovas para esgotos de diâmetros variados;

- Caçambas, colheres e alavancas de vários tamanhos;

- Turbinas para limpeza de esgoto.

- Equipamento acessório:

- Pás, picaretas e enxadões;

- Chaves diversas;

- Ferramentas para hidrantes e poço de visita;

- Lanterna elétrica (à prova de explosão);

- Botas, capas e luvas de borracha;

- Baldes e corda.

### Precauções Antes de Entrar em um Poço de Visita

Se o cheiro característico de gasolina é perceptível, há necessidade de uma ventilação interna. O mesmo se aplica para o gás de rua. É de se notar que no interior das tubulações de esgotos podem ser encontrados gases ofensivos provenientes da decomposição da matéria orgânica (CO, CO2, CH4, NH3, S02 e Cl2).

Quando houver suspeita da presença de gases nocivos, o operador deve estar munido de máscara e protegido com ventilação intensa que deve ser feita no local.

Como precaução geral, quando há um homem na canalização ou no fundo de um poço de visita, deve haver um outro à superfície, para o pedido de socorro, em caso de acidente.

### Equipamento de Segurança

- Detector de gás sulfídrico;

- Detector de monóxido de carbono;

- Detector de gases combustíveis;

- Lâmpada de segurança;

- Máscara de lona (dupla) com cintos de segurança;

- Cintos de segurança (2 ou 3) com 7,5 m de corda de 19 mm (3/4");

- Caixa completa para primeiros socorros;

- Grade de proteção para poço de visita;

- Sinais de tráfego e bandeiras;

- Lampiões e tochas.

Origem e Efeitos Fisiológicos das Materiais Voláteis Perigosas
Encontradas nas Redes de Esgotos

| Nome | Origem mais Freqüente | Efeitos Fisiológicos |
| --- | --- | --- |
| Monóxido de Carbono CO | Vazamentos de tubulações de gás, tubos exaustores de motores industriais, chaminés | Asfixia: extremamente venenosos |
| Metano CH4 | Decomposição orgânica | Asfixia |
| Sulfeto de Hidrogênio H2S | Decomposição orgânica | Irritação das mucosas externas |
| Gasolina | Postos de lavagem, garagens, etc. | Tonturas, dores de cabeça |
| Gás de Iluminação (de rua) | Condutores de gás. | Irritação das mucosas externas |
| Amônia NH3 | Fugas de instalações de refrigeração | Irritação das mucosas externas (olhos) |

### Manutenção de Equipamentos

Com referência à manutenção de equipamentos, quer das instalações eletromecânicas de recalque, quer de tratamento, são de responsabilidade do setor especializado as seguintes tarefas:

- Testes de verificação;

- Inspeções;

- Revisões;

- Montagens;

- Desmontagens;

- Remoções do conjunto ou de componentes;

- Reparos;

- Substituições de componentes;

- Regulagens;

- Testes de funcionamento;

- Programação de manutenções preventivas;

- Manuais de manutenção.