NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2018
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de PE nº 29/2018, que tem por objeto Aquisição e montagem de sistema de energia solar fotovoltaica – SESFV – na estação de bombeamento EP-04 do Perímetro de Irrigação Formoso H, no Município de Bom Jesus da Lapa/BA, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
QUESTIONAMENTO 01:

Qual a distancia dos cabos para conexão em baixa tensão dos inversores ate a conexão final? Os cabos  desta ligação CA está incluso no valor do edital?
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação aos questionamentos, o Analista Anderson Machado Santos responde que:

Resposta 01 - Os inversores ficarão dentro de uma sala no prédio da estação de bombeamento EP-4 e o Quadro de Distribuição de Força (QDF) onde será feita a interligação também fica dentro prédio da estação de bombeamento EP-4, mas em outra sala, logo a distancia é mínima (menos de 10 metros) e os cabos elétricos desta ligação CA estão inclusos no valor do edital.

QUESTIONAMENTO 02:
Os inversores e proteções ficarão em algum abrigo para protege-los? Qual a distancia entre o local de instalação dos módulos até o local de instalação dos inversores?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação aos questionamentos, o Analista Anderson Machado Santos responde que:

Resposta 02 - Os inversores e quadros de proteção ficarão abrigados dentro do prédio da estação de bombeamento EP-4 e os painéis (placas ou módulos) fotovoltaicos ficarão no terreno bem ao lado prédio, na menor distancia possível (menos de 15 metros), já que há um grande terreno vazio ao redor do prédio.
QUESTIONAMENTO 02:
A rede de energia COELBA é trifásico 127/220v ou 220/380v?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação aos questionamentos, o Analista Anderson Machado Santos responde que:

Resposta 03 - Trifásico 220/380V.

Em 03/12/2018.
Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.001324/2018-76.
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