ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS DE Xique-Xique – CIRPA

REFORMA E CONSTRUÇÕES

REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E REPRODUÇÃO(A); REFORMA DE GALPÃO PARA RAÇÃO (E2); CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E OFICINA; ALOJAMENTOS; IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO/BIBLIOTECA; CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE SILURIFORMES;  CONSTRUÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL; CONSTRUÇÃO DE LAVA AUTO.

Julho/2014

- OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para a execução das Obras e Serviços Relativos a Reforma e Ampliação do CIRPA, Centro Integrado de Recursos Pesqueiros de Xique-Xique, no âmbito da 2ª Superintendência Regional, no Estado da Bahia.

- LOCALIZAÇÃO

Os serviços serão executados na Estação de Piscicultura de Xique-Xique, localizado no município de Xique-Xique, distando cerca de 550 km de Salvador, cujo acesso se dá através das rodovias BR 324 e BA-052, Estado da Bahia.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os Serviços Relativos a Reforma e Ampliação do CIRPA, Centro Integrado de Recursos Pesqueiros de Xique-Xique constarão basicamente de:

- Serviços Preliminares;

- Fundação;

- Construção da estrutura;

- Elevações;

- Revestimento;

- Pavimentação;

- Cobertura;

- Esquadrias;

- Pintura;

- Instalações elétricas e hidráulicas.

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar equipados com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC`s (Equipamento de Proteção Coletiva), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como pelas normas e especificações contidas no Caderno de Encargos da CODEVASF.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado, com detalhamento da metodologia e das etapas de execução das operações a serem realizadas para a implementação de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

Fica estabelecido também que à Contratada é facultado, no decorrer da execução dos serviços, sugerir o emprego de qualquer equipamento que julgar adequado para a obtenção dos resultados especificados. Nesta hipótese, correrão por conta da Contratada as despesas decorrentes da utilização, em caráter experimental, do equipamento e dos ensaios necessários à verificação dos resultados, bem como das providências de remoção ou retrabalhamento do material colocado, caso não tenham sido obtidos resultados satisfatórios.

Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à qualidade ambiental, obedecendo a legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4.1.1	CONDUÇÃO DO SERVIÇO

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais e equipamentos, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (NE), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas sub-Contratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

#### 4.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

O valor não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor global da planilha orçamentária da licitante e serão pagos 50% no início dos trabalhos e os outros 50% quando do recebimento definitivo da obra, desde que atendido ao especificado.

4.2	CANTEIRO DE OBRA

4.2.1 	CONDUÇÃO DO SERVIÇO

Todas as instalações que compõem o canteiro de obras deverão obedecer a legislação municipal, o especificado no projeto e serem previamente aprovadas pela Fiscalização.

O Canteiro de obras deverá ser construídos pela Contratada em local destinado para este fim.  O Projeto, construção e administração durante todo o período de execução da obra são de responsabilidade da Contratada.

No canteiro de obras deverá ter no mínimo refeitório, wc´s para os operários e o pessoal do administrativo, escritório e almoxarifado.

Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

4.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço do canteiro de obra deverão estar incluídas todas as despesas com materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos, projeto, construção, operação e manutenção de escritórios, moradias e alojamentos, demolição e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços. Também estão incluídas as despesas com instalações provisórias de água e energia elétrica.

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução das obras, e toda e qualquer outra despesa relativa às instalações, inclusive projeto, construção, operação e manutenção de escritórios, moradias e alojamentos, demolição e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços, serão remunerados pelo preço por (m²) metro quadrado da instalação, da Planilha Orçamentária da Obra.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Estão incluidos no preço para o Canteiro de obras, entre outros:

- Placas de sinalização de obra;

- Maquinaria, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

- Ligações provisórias de água, esgoto, luz e força, telefone;

- Barracões provisórios para guarda de materiais e equipamentos;

- Instalações sanitárias para operários;

- Cozinhas e refeitórios;

- Despesas de manutenção das instalações provisórias, especialmente no que se refere a betoneiras, vibradores, serras circulares, caçambas, carrinhos, bombas, geradores (se for o caso), compressores e outros;

- Consumos mensais de água, luz, força e telefone;

- Transportes externos e internos (verticais e horizontais);

- Extintores de incêndio; seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (Contratada), e outros tipos de seguro;

4.3	PLACA DA OBRA

4.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá as dimensões indicadas e deverá ter, sempre, o formato retangular na proporção de 6, na horizontal, para 4, na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, e da logomarca da CODEVASF, conforme modelo do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico  www.planalto.gov.br/secom/marca/Manual.pdf, na página da Presidência da República e www.integração.gov.br, do Ministério da Integração Nacional.

4.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

4.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

4.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Constitui esse serviço em fazer a capinagem e a roçagem do terreno onde será executada a construção, deverão ser feitas manualmente com foice, roçadeira, enxada ou outras ferramentas necessárias.

O destocamento manual compreenderá a operação de corte e remoção dos tocos e das raízes de vegetação ou pequeno porte até o diâmetro de 5cm.

Os entulhos e restos de vegetação deverão ser removidos e colocados em local apropriado indicado pela Fiscalização.

4.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

4.5	LOCAÇÃO DA OBRA

4.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá proceder à locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra.

As estacas, marcos e gabarito deverão ser mantidos até que sejam conferidos pela fiscalização e autorizada a remoção. Tais verificações não desobrigam a contratada de sua responsabilidade na execução da obra de acordo com os projetos.

Quaisquer erros na locação que ocasionem falhas, danos ou outra irregularidade na obra executada obrigam a contratada a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

O gabarito deverá ser construído afastado da estrutura a ser locada, a uma distância suficiente de forma que não atrapalhe a movimentação de pessoal, equipamentos e não fique encoberto pelo material de escavação.

As projeções dos eixos ou das faces das estruturas deverão ser identificadas com tinta, em pelo menos quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior no interior da obra pelo sistema de par ordenado.

4.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

- FUNDACAO

5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL

5.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Estarão incluídas neste item as escavações necessárias a alojar todas as estruturas, incluindo o acerto final das linhas para o recebimento das formas, concreto e alvenaria de pedra. A escavação deverá ser 15 (quinze) cm maior que a largura da estrutura de alvenaria de pedra.

5.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a escavação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5.2	CONCRETO MAGRO Fck= 10 MPa

5.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será executado uma regularização com concreto magro Fck= 10 Mpa, com espessura de 5cm servindo de suporte para a execução da alvenaria de pedra.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 6.1 Concreto Armado

5.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para o concreto magro deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5.3	ALVENARIA DE PEDRA

5.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a escavação o fundo das cavas deverá ser apiloado e regularizado com concreto magro na espessura de 5,0cm e largura 15cm maior que a largura da estrutura de alvenaria de pedra.

Será construída alvenaria de pedra, para contenção dos aterros laterais na largura mínima de 40cm, o assentamento será executado com argamassa no traço 1:4 de cimento e areia.

5.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a alvenaria de pedra deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5.4	REATERRO MANUAL COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO

5.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende o reaterro compactado manualmente utilizando material proveniente da própria escavação.

Consiste na compactação feita com soquete manual pesando de 20 a 30kg que deverá ser realizada em camadas contendo somente o material necessário para assegurar a devida compactação. A espessura das camadas, em nenhum caso, deverá exceder a 20cm de material solto.

O material destinado ao reaterro deverá estar livre de material orgânico, micáceas, diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas.

Na eventualidade da utilização de materiais não previstos, os mesmos deverão ser submetidos à aprovação da CODEVASF.

5.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro cúbico (m³) e será paga à Contratada pelos preços unitários conforme previsto na Planilha de Orçamentária da Obra.

Nos preços unitários deverá estar previsto espalhamento, homogeneização, umedecimento, apiloamento para compactação, fornecimento de água, bem como ferramentas, mão-de-obra, com os seus encargos e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Não serão pagos aterros em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas, sem que sejam absolutamente necessários e aprovados pela Fiscalização.

5.5	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE

5.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Materiais recomendados

Os materiais a serem empregados em aterro serão provenientes de cortes ou empréstimos, indicados nas Especificações, ou a critério da Fiscalização.

Os solos para aterro deverão estar isentos de matéria orgânica, mica, turfas, humos, raízes e qualquer outro material similar.

Solos expansivos e colapsíveis não devem ser empregados.

Solos adequados para aterro

Define-se como solos adequados para construção de aterros aqueles onde 90% em peso dos componentes, têm dimensões inferiores a 10,00cm (dez centímetros) e 35% (trinta e cinco por cento) no máximo passam pela peneira nº 200 (0,074 mm) ASTM (American Society for Testing Material)

As frações que passam pela peneira nº 40 (0,42mm) devem cumprir uma das seguintes condições:

- Limite de liquidez – LL<35

- Limite de liquidez – LL<40 e índice de Plasticidade – IP>(0,6 LL – 9).

Recomenda-se também, que a capacidade de suporte do solo corresponda a um índice CBR (Califórnia Bearing Ration) superior a 5% (cinco por cento) e, densidade máxima obtida no ensaio de compactação Procto Normal, seja superior a 1.700 kg/dm³.

Serão considerados solos não aptos para o seu aproveitamento em aterros, aqueles que possuam alto conteúdo de argila, matéria orgânica, turfas, húmus, raízes e qualquer outra matéria similar.

Proíbe-se o emprego de solos ou rochas, com teor de sulfatos expressos em SO3 superior a 0,2% (dois décimos por cento) em aterros em contato com obras de concreto de qualquer natureza.

5.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de aterro serão medidos pelo seu volume em metros cúbicos (m³), efetivamente executados.

Não serão pagos aterros em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas, sem que sejam absolutamente necessários e aprovados pela Fiscalização.

Deverão estar incluídos no preço do aterro as operações de escavação, carga e descarga, espalhamento, homogeinização, umedecimento e apiloamento do material, bem como ferramentas, equipamentos, mão de obra e encargos para execução do serviço.

O pagamento deste item será efetuado proporcionalmente ao serviço executado, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

5.6	CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM e= 7cm

5.6.1	CONDUÇÃO DOS SERVICOS

O concreto de regularização colocado sobre o solo natural, deverá ser despejado sobre superfícies limpas, úmidas, regularizadas e compactadas. As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto pobre, solo cimento, areia saturada de água ou mistura adensada de cimento e areia traço 1:25.

O lastro de concreto deverá ser executado com concreto de 13,5MPa, espessura de 7,00cm e perfeitamente nivelado.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 6.1 Concreto Armado.

5.6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a camada de impermeabilização deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

- ESTRUTURA

6.1	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA

6.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será utilizado concreto armado na execução do cintamento inferior/superior, blocos de fundação e vergas.

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 15MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da contratada mediante apresentação de resultado de ensaio, efetuado por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada na NBR-6118 (NB-1), e sujeita a apreciação e aprovação da fiscalização.

- A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

- Resistência característica aos 28 dias;

- Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

- Consistência (medida através de “SLUMP-TEST” de acordo com o método NBR-7323 (NB-1);

- Composição granulométrica do agregado;

- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

- Adensamento a que será submetido o concreto;

- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

## AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

## AGLOMERANTES

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

## ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

## MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. A critério da Fiscalização, a mistura  poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

## TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá à Empreiteira informar com antecedência à fiscalização e ao laboratório que faz o controle tecnológico, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

## ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da fiscalização.

## EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

- As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

- Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

- Fica a critério da fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

## CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega e deverá continuar por um  período mínimo  de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização ser autorizada a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

## FORMAS

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11) e/ou NB – 14.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

## ARMADURA

As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

O aço utilizado deverá obedecer aos métodos brasileiros MB-4 e MB-5.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Serão sempre utilizados espaçadores de cimento e areia visando manter o recobrimento mínimo da armadura quando das concretagem.

6.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³), pelas dimensões reais, para as estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento, a cura e o controle tecnológico.

- ELEVAÇÕES

7.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

7.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:9, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.

As juntas entre os tijolos deverão apresentar espessura constante.

Sobre os vãos de portas serão colocadas vergas com seção 9x10cm e com engastamento lateral mínimo de 30cm para evitar trincas na alvenaria das extremidades superiores das portas.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

7.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

7.2	ELEMENTOS VAZADOS

7.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serão colocados elementos vazados de cerâmica, 0,20x0,20x0,10m, conforme indicado no projeto.

Para o assentamento, serão utilizados os traços de 1:5 de cimento e areia, com juntas de 1,5cm.

Os elementos vazados deverão estar aprumados, alinhados e de conformidade com o projeto.

7.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

- REVESTIMENTO

8.1	CHAPISCO

8.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Receberão revestimento em chapisco toda a área interna e externa da edificação.

Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser borrifada com água antes de sua aplicação.

A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento energicamente da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3mm, no traço 1:3 (em volume) de cimento e areia respectivamente.

8.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com chapisco e aceita pela Fiscalização, descontando-se os vãos livres tais como: portas, janelas, aberturas em geral e etc., independente de suas áreas; e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

8.2	REBOCO/EMBOÇO

8.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Receberão revestimento em reboco/emboço a área interna e externa da edificação.

O revestimento deverá ser iniciado, no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

As paredes serão revestidas com argamassa mista, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10m³, de cada vez.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa não deverá ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço/reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

O revestimento só será executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

8.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com reboco e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

8.3	CERÂMICA FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

8.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Receberão revestimento cerâmico, os Wcs, copa, cozinha e laboratorios até a altura do forro.

Compreende o fornecimento e o assentamento de cerâmicas, para compor o revestimento das paredes, Tipo A, PEI 4, com absorção de água de 0 a 20%, resistência a ataques químicos elevada a média, cor a ser definida pela Fiscalização.

A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea e colocação perfeitamente uniforme.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3mm/m.

Após a cura as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuadas manualmente, serão substituídas.

8.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como o emboço e o rejuntamento.

8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO EM PVC

8.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser colocado forro de PVC, na cor branca, em todos os cômodos do prédio.

O posicionamento das réguas deverá ser previamente estudado em planta, e em função dos ambientes definir os comprimentos das réguas de forma a evitar emendas desnecessárias.

8.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários a execução dos serviços.

- PAVIMENTAÇÃO

9.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS

9.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende a regularização de base para revestimentos de pisos, incluíndo a limpeza ou o apicoamento da superfície, antes da regularização.

A base será regularizada com uma camada de argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, com espessura mínima de 3cm.

A superfície regularizada deverá estar desempenada e bem nivelada.

A base deverá ser molhada por 24h antes da aplicação da camada de regulariazação, porém sem água livre quando iniciada a operação.

A argamanssa deverá ser aplicada sobre a base, estendendo-a com o auxílio de régua e deixando completamente uniforme.

A cura será feita conservando a superfície úmida durante sete dias.

9.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da regularização de base para revestimento de pisos será feita tomando-se como unidade o metro quadrado (m²) efetivamente regularizado, conforme o projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra. Nestes preços deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

9.2	PISO CERÂMICO (30x30)cm COM ARGAMASSA COLANTE

9.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de piso cerâmico 30x30cm, tipo A, com absorção de água de 0 a 10%, resistência a ataques químicos elevada a média, cor a ser definida pela Fiscalização. O revestimento do piso será em cerâmica, PEI 4.

As cerâmicas deverão apresentar esmalte rugoso, homogêneo e colocação perfeitamente uniforme.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3m/m.

Após a cura as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuadas manualmente, serão substituídas.

9.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

9.3.	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPOLADO e= 7cm

9.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A calçada será executada em concreto desempolado fck 10MPa., obtido pelo desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa no traço 1:3, cimento e areia, medidos em volume, com concreto ainda fresco.

A superfície das calçadas, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto.

Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0m. A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

As superfícies das calçadas serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

As calçadas terão espessura mínima de 7,0cm e será executa uma contenção em alvenaria de pedra, nas dimensões mínimas de 20x30cm, em todo o seu perímetro externo.Deverão ser obedecidos todos os critério estabelecidos no Item 5.3 - Alvenaria de pedra.

9.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície, efetivamente executada.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentária da Obra, para os serviços correspondentes.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, preparo do concreto, lançamento, desempolamento, mão-de-obra, bem como todos os encargos e incidências, exclusive alvenaria de pedra.

- COBERTURA

10.1	MADEIRAMENTO

10.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser usadas madeiras da espécie Maçaranduba (Mimussopis Rufula), de preferência, ou similar.

As peças deverão estar bem secas, isentas de caruchos e brocas, sem nós ou fendas, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnes de cor contrastada que comprometam a sua resistência ou durabilidade e pré imunizadas com cupinicidas.

As peças de madeira empregadas serão desempenadas, aparelhadas, lixadas e em quinas vivas.

Será exigido o número de três ripas por telha.

10.2	TELHAMENTO

10.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende a colocação de telhas coloniais, tipo Itabaianinha ou de qualidade similar, cujas amostras deverão ser apresentadas à Fiscalização para aprovação.

As telhas inferiores, ou de canal, terão na parte convexa chanfro plano e paralelo às ripas, o qual, firmando-se nelas, corta oscilações e o escorregamento da telha. As telhas superiores (capa) terão na parte interna saliência ou anel com furo que limite o recobrimento das telhas de capa e que permita amarrar as ripas, com arame de cobre, às peças de cima e de baixo.

O assentamento será feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira.  Na sua parte mais larga, a distância entre duas fieiras de canais será de cerca de 5cm. As telhas ficarão sobrepostas, em cerca de 10cm.

As telhas superiores (capa) serão colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposição, limitada pela saliência citada acima, será de cerca de 10cm.

As cumeeiras e os espigões serão feitos com as mesmas telhas, colocadas com a convexidade para cima, sendo a junção garantida por meio de argamassa de cimento, cal e areia, no traço volumétrico de 1:0,25:4.

10.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) executada de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários a execução dos serviços, inclusive projeto para execução do telhado e emassamento das cumeeiras.

- 11. 	   ESQUADRIAS

11.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS (ALOJAMENTOS)

11.1.2	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As portas internas deverão ser semi-ocas lisas de boa qualidade aprovadas previamente pela Fiscalização, nas dimensões conforme identificadas no projeto.

As portas internas dos WC´s serão nas dimensões 0,60x2,10m conforme indicado no projeto.

As ferragens das portas de madeira deverão ser de boa qualidade previamente aprovada pela fiscalização. As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3”x21/2” (três por duas e meia polegadas), com maçaneta de alvanca. Nas portas dos WC’s deverão ser utilizadas trancas próprias para portas de WC.

As portas de madeira serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

Os marcos (caixões) e alisares das portas semi-ocas deverão ser em madeira de boa qualidade, aprovados previamente pela Fiscalização.

11.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por unidade (und), incluindo ferragens e acessórios. O serviço compreende o assentamento, incluindo todos os marcos e alisares. O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA MACIÇA ALMOFADADA (ALOJAMENTOS)

11.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As portas externas deverão ser em madeira maciça almofadada, em Maracatiara ou similar. O modelo da porta deverá ser previamente autorizado pela Fiscalização, nas dimensões conforme projeto.

A ferragem da porta de madeira deverá ser de boa qualidade. As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3”x21/2” (três por duas e meia polegadas), com acabamento cromado. A fechadura deverá conter cilindro. A maçaneta será em modelo bola.

A porta será inspecionada, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Todos os acessórios das portas de madeira, como caixões (marcos) e alisares deverão ser da mesma madeira que foi confeccionada a porta.

Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas..

A porta será perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta.

      - Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

11.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por unidade (un), incluindo ferragens e acessórios. O serviço compreende o assentamento, incluindo todos os marcos e alisares. O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE ALUMINIO

11.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As portas internas deverão ser lisas com perfil 25, tipo venesianas, com qualidade aprovadas previamente pela Fiscalização, nas dimensões conforme identificadas no projeto.

As portas internas dos WC´s serão nas dimensões 0,60x1,60m ou 1,00x1,60m, conforme indicado no projeto, assentadas a uma altura de 0,25m.

As portas externas deverão ser lisas com perfil 25, tipo venesianas com escotilhas e duas bandeiras para vidros, com qualidade aprovadas previamente pela Fiscalização, nas dimensões conforme identificadas no projeto.

As ferragens e os batentes das portas deverão vir acompanhado das respectivas portas previamente aprovada pela fiscalização. Nas portas dos WC’s deverão ser utilizadas trancas próprias para portas de WC.

As portas serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas ou outros defeitos.

11.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por metro quadrado (m2), incluindo ferragens e acessórios. O serviço compreende o assentamento, incluindo guarnições. O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

11.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE VIDROS

11.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As portas internas deverão ser 10mm vidro temperado qualidade aprovadas previamente pela Fiscalização, nas dimensões e formatos conforme identificadas nos quantitativos do projeto. As ferragens das portas deverão ser de boa qualidade previamente aprovada pela fiscalização. As dobradiças deverão ser de latão, com revestimento niquelado ou similar na dimensão de 3”x2 1/2” (três por duas e meia polegadas), com maçaneta de alavanca exceto as portas de correr. As portas serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que não se encaixem nos quantitativos do projeto. Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro inclusive com a respectiva esquadria.

11.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por metro quadrado (m2), incluindo ferragens e acessórios. O serviço compreende o assentamento. O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização. No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS METÁLICAS

11.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As portas externas deverão ser em chapa de ferro 2mm com tubulação galvanizada em 1 ¼ “. O modelo da porta deverá ser previamente autorizado pela Fiscalização, nas dimensões conforme projeto.A ferragem da porta deverá ser de boa qualidade. As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3”x21/2” (três por duas e meia polegadas), com acabamento cromado. A fechadura deverá conter cilindro.

A porta será inspecionada, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento ou outros defeitos.

Consiste no fornecimento e instalação de uma porta de ferro completa, aprovada pela fiscalização. A porta será perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta. Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

11.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por unidade (un), incluindo ferragens e acessórios. O serviço compreende o assentamento.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

11.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA ALUMINIO

11.6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As janelas deverão ser lisas com perfil 25, tipo venesianas, com qualidade aprovadas previamente pela Fiscalização, nas dimensões conforme identificadas no projeto.

Algumas janelas, conforme especificação nos quantitativos do projeto deverão possuir duas bandeiras com vidros, com qualidade aprovadas previamente pela Fiscalização, nas dimensões conforme identificadas no projeto.

As ferragens e os batentes das portas deverão vir acompanhado das respectivas portas previamente aprovada pela fiscalização. Nas portas dos WC’s deverão ser utilizadas trancas próprias para portas de WC.

O assentamento das chapas de vidro será efetuado com o emprego de um dos seguintes dispositivos:

- Baguetes de madeira associados com calafetador, elastômero, de preferência silicone, que apresente aderência com o vidro e a madeira.

- Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de preferência neopreno, dotadas de tira de enchimento.

Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d'água sob pressão.

11.6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidos por metro quadrado (m²), assentados e aceitos pela Fiscalização, conforme planilha orçamentária.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

11.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BASCULANTE DE ALUMÍNIO

11.7.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os basculantes serão de alumínio, nas dimensões indicadas no projeto. O modelo deverá ser aprovado pela Fiscalização.

As esquadrias serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento ou outros defeitos.

Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d'água sob pressão.

11.7.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidos por metro quadrado (m²) de basculante entregues, assentados e aceitos pela Fiscalização, conforme planilha orçamentária.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização. No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

12         PINTURA

12.1	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA C/ MASSA CORRIDA

12.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Toda a superfície de parede interna receberá uma demão de liquido selador e será emassada com 2 demãos de massa corrida base PVA.

A aplicação da massa deve ser feita em camada fina (máximo 3mm). Após a sua aplicação deverá ser procedido o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Caso necessário e a critério da Fiscalização poderá ser aplicada outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

12.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente emassada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.2	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA C/ MASSA ACRÍLICA

12.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A superfície de parede externa receberá uma demão de fundo preparador e 2 demãos de massa acrílica para pintura látex. A aplicação da massa deverá ser feita em camada fina (máximo 3mm), após a sua aplicação proceder-se-á o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Caso necessário e a critério da Fiscalização poderá ser aplicada outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

12.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente emassada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.3	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX

12.3.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o emassameto e a limpeza, deverá ser aplicada tinta látex PVA, em duas demãos, nas paredes internas na cor definida pela Fiscalização. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

12.3.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.4	PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA

12.4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser aplicada tinta acrílica, no mínimo duas demãos, nas paredes externas. A cor será definida pela Fiscalização. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

12.4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.5	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA

12.5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As esquadrias de madeira deverão receber uma demão de fundo nivelador, seguida da aplicação de massa a óleo, a fim de corrigir as imperfeições. Após a secagem, deverá ser procedido o lixamento e aplicado, novamente, o fundo nivelador. Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

12.5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

- 6	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

12.6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o emassamento, precedido de lixamento, deverá ser aplicada duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

12.6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os materiais fornecidos, quadros de distribuição, disjuntores, eletrodutos, cabos, condutores e demais materiais, deverão ser novos, sem uso, e de boa qualidade.

As luminárias externas e internas, as tomadas e os disjuntores serão de boa qualidade, previamente aprovada pela fiscalização.

Todas as instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, deverá seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/97, aplicáveis a cada segmento, assim como as normas e instruções da concessionária local de energia elétrica.

13.1.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Na verba destinada ao pagamento deste item estão inclusos todos os custos de execução das instalações elétricas, bem como material utilizado, mão-de-obra e todos os encargos incidentes.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, taxas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação elétrica, cujos custos deverão estar incorporados ao preço global proposto para o item Instalações Elétricas.

13.2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

13.2.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreenderá este serviço as instalações hidro-sanitárias.

O material utilizado deverá ser do Tipo A e aprovados previamente pela Fiscalização.

Deverá constar de caixa d’água, caixas de passagens, fossas sépticas e sumidouro,  caixas de gordura, tubulações e acessórios.

Deverá a instalação hidro-sanitária do prédio encontrar-se em perfeitas condições de funcionamento após a conclusão dos serviços.

Todos os equipamentos, aparelhos e metais deverão ser submetidos a previa aprovação por parte da Fiscalização.

## COZINHA

As torneiras utilizadas deverão ser próprias para pia de cozinha, em metal, com acabamento cromado, num comprimento tal que a extremidade da torneira projete na área do ralo da cuba.

Na ligação da tubulação de PVC com a torneira deverão ser utilizadas conexões com bucha de latão rosqueada.

Deverá a pia, depois de pronta, e em funcionamento, apresentar perfeita estanqueidade, a nível de torneira, cuba e sifão.

## WC´S

A pia dos wc´s dos quartos deverá ser de louça, na cor branca, de boa qualidade.

As torneiras e os registros deverão ter acabamento cromado, de boa qualidade.

Na ligação da tubulação de PVC com a torneira deverão ser utilizadas conexões com bucha de latão rosqueada.

Serão utilizados sifões para pia de banheiro.

Depois de instaladas e em funcionamento, deverão apresentar perfeita estanqueidade, a nível de torneira, cuba e sifão.

Os acessórios (porta toalha, papeleira e saboneteira) deverão ser de louça na cor branca.

As bacias sanitárias deverão ser com caixa de descarga acoplada e tampa na cor branca.

13.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Na verba destinada ao pagamento deste item estão inclusos todos os custos de execução dos serviços acima especificados, bem como material utilizado, mão-de-obra e todos os encargos incidentes. O pagamento só será efetuado mediante aprovação dos serviços pela Fiscalização, após realização de vistoria técnica que constate o pleno funcionamento de todo o sistema projetado.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, taxas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação hidro-sanitária, cujos custos deverão constar no preço global proposto para o item.

14.1 GENERALIDADES

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, roçado, desmatamento, destocamento, retirada da camada vegetal, remoção e queima, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos, pedras etc.

As demolições porventura necessárias serão feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As áreas a serem desmatadas e limpas - construção, jazidas etc. - serão delimitadas pela Empreiteira de acordo com os Desenhos do Projeto e compreenderão as áreas de construção e empréstimo.

Os danos e prejuízos às propriedades alheias produzidos por operações inadequadas na execução da limpeza, ou mesmo erro na deposição dos materiais destinados ao bota-fora, serão de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

Os  materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo os mesmos serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

14.1.1 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O trabalho de desmatamento, limpeza e demolição medir-se-á sobre sua projeção, tomando por unidade o m2, não sendo levados em conta nessas medições os serviços que a Empreiteira efetuar fora das áreas indicadas pela Fiscalização.

Este serviço será pago pelo preço unitário constante da Planilha de Orçamentação de Obras. Este preço deverá incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, conforme explicitado, bem como a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.