## Planilha Orçamentária
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS AGROVILAS DO PERÍMETRO IRRIGADO BRÍGIDA, MUNICÍPIO DE OROCÓ, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR
OUTUBRO/2014 |  |  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  | máximo | disponível
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | 237651.94 |  |  | 244961.18 | 7309.24
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  | Custo Total dos Serviços (R$) |  | 6539.78
1.1 | 74209/001 | FORNECIMENTO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA COM 2MX3M, CONFORME MODELO APRESENTADO PELA FISCALIZAÇÃO. | M² | 6 | 353.52 | 2121.12 | 2 | 284.68
1.2 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL. | UNID. | 1 | 378.05 | 378.05 | 6 | 304.44
1.3 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL. | UNID. | 1 | 378.05 | 378.05 | 6 | 304.44
1.4 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | 1 | 3662.56 | 3662.56 | 6 | 2949.4
2 | RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO |  |  | Custo Total dos Serviços (R$) |  | 68732.46
2.1 | OBRAS CIVIS DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS |  |  |  |  | 28299.01
2.1.1 | 83731 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | M² | 331.37 | 44.77 | 14835.43 | 6 | 36.05
2.1.2 | 73999/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS | M² | 1730.45 | 6.41 | 11092.18 | 2 | 5.16
2.1.3 | CODEVASF | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO | UNID. | 10 | 118.47 | 1184.7 | 2 | 95.4
2.1.4 | CODEVASF | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO | UNID. | 10 | 118.67 | 1186.7 | 2 | 95.56
| RELAÇÃO DE MATERIAIS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO |  |  |  |  | 40433.45
2.2 | MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  |  |  | 29647.25
2.2.1 | 9844 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM | M | 240 | 6.72 | 1612.8 | 4 | 5.89
2.2.2 | 3260 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 2" | UNID. | 15 | 11.14 | 167.1 | 4 | 9.77
2.2.3 | 1831 | CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM | UNID. | 20 | 12.14 | 242.8 | 4 | 10.65
2.2.4 | 1845 | CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM | UNID. | 100 | 9.91 | 991 | 4 | 8.69
2.2.5 | 9897 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM | UNID. | 20 | 27.44 | 548.8 | 4 | 24.07
2.2.6 | 6028 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B | UNID. | 30 | 110.15 | 3304.5 | 5 | 96.61
2.2.7 | 10408 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ ROSCA | UNID. | 10 | 95.71 | 957.1 | 5 | 83.94
2.2.8 | 52 | ADAPTADOR PVC PBA PONTA/ROSCA JE DN 50 / DE 60MM | UNID. | 120 | 7.8 | 936 | 4 | 6.84
2.2.9 | 3863 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UNID. | 30 | 2.9 | 87 | 4 | 2.54
2.2.10 | 7048 | TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE 60MM | UNID. | 10 | 6.99 | 69.9 | 4 | 6.13
2.2.11 | 732 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV BOCAIS 1" X 1 " DANCOR SERIE CAM MOD. 250, HM /Q = 14M / 7,1M3 /H A 34M / 5M3 / H**CAIXA**" | UNID. | 5 | 817.51 | 4087.55 | 5 | 716.99
2.2.12 | 37105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UNID. | 10 | 1664.27 | 16642.7 | 4 | 1459.63
2.3 | MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 10786.2
2.3.1 | COTAÇÃO | CHAVE DE PARTIDA SOFTSTART TRIFÁSICA | UNID. | 10 | 1005.66 | 10056.6 | 5 | 882
2.3.2 | 2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 60 | 3.04 | 182.4 | 5 | 2.67
2.3.2 | 1022 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 240 | 2.28 | 547.2 | 5 | 2
3 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | Custo Total dos Materiais (R$) |  | 162379.7
3.1 | 9846 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM | M | 6000 | 13.71 | 82260 | 4 | 12.02
3.2 | 9844 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 65 MM | M | 10500 | 6.72 | 70560 | 4 | 5.89
3.3 | 1183 | CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 75/DE 85 MM | M | 10 | 5.77 | 57.7 | 4 | 5.06
3.4 | 11493 | TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 75 X 50 /DE 85 X 60MM | M | 30 | 14.57 | 437.1 | 4 | 12.78
3.5 | 1206 | CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60 MM | M | 30 | 2.58 | 77.4 | 4 | 2.26
3.6 | 329 | ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 75MM | UNID. | 1000 | 5.05 | 5050 | 4 | 4.43
3.7 | 325 | ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 50MM | UNID. | 1750 | 2.25 | 3937.5 | 4 | 1.97
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS: | [5 empty] | 237651.94
PARÂMETROS PARA REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
[9 empty] | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | TOTAL
[9 empty] | 0 | 15584.7 | 0 | 183677.8 | 19135.35 | 19254.09 | 0 | 237651.94
[9 empty] | 0% | 6.6% | 0% | 77.3% | 8.1% | 8.1% | 0% | 100%
100.1%
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## COMPOSIÇÕES
CODEVASF/3ªSR |  |  | 1.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | ok
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS AGROVILAS DO PERÍMETRO IRRIGADO BRÍGIDA, MUNICÍPIO DE OROCÓ, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JULHO/2014
SERVIÇO: |  | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL. | [5 empty] | UNIDADE: | UNID.
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 3 |  |  | 60.3 |  | 180.9
CODEVASF |  | VEICULO POPULAR COM AR-CONDICIONADO - 1.0 FLEX. | KM | 150 |  |  | 0.68 |  | 102
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 282.9
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 3 |  |  |  | 7.18 | 21.54
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 21.54
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 304.44
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 304.44
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 73.61
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 378.05
CODEVASF/3ªSR |  |  | 1.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | ok
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS AGROVILAS DO PERÍMETRO IRRIGADO BRÍGIDA, MUNICÍPIO DE OROCÓ, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JULHO/2014
SERVIÇO: |  | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL. | [5 empty] | UNIDADE: | UNID.
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 1133 | CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 3 |  |  | 60.3 |  | 180.9
CODEVASF |  | VEICULO POPULAR COM AR-CONDICIONADO - 1.0 FLEX. | KM | 150 |  |  | 0.68 |  | 102
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 282.9
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 3 |  |  |  | 7.18 | 21.54
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 21.54
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 304.44
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 304.44
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 73.61
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 378.05
CODEVASF/3ªSR |  |  | 1.4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | ok
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS AGROVILAS DO PERÍMETRO IRRIGADO BRÍGIDA, MUNICÍPIO DE OROCÓ, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JULHO/2014
SERVIÇO: |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | UNIDADE: | MÊS
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CODEVASF |  | VEICULO POPULAR COM AR-CONDICIONADO - 1.0 FLEX. | MÊS | 0.11 |  |  | 2051.84 |  | 225.7
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 225.7
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
É TÃO POUCO QUE NÃO FAZ FALTA SE TIRAR
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | MÊS | 0.09 |  |  |  | 3620.35 | 325.83
SINAPI | 2706 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR /JUNIOR - DE OBRA | MÊS | 0.02 |  |  |  | 9290.83 | 185.82
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 511.65
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.25 | CUSTO |  |  |  |  | 737.35
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 2949.4
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 713.16
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3662.56
CODEVASF/3ªSR |  |  | 2.1.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS AGROVILAS DO PERÍMETRO IRRIGADO BRÍGIDA, MUNICÍPIO DE OROCÓ, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JULHO/2014
SERVIÇO: |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO | [5 empty] | UNIDADE: | UNID
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 2696 | ENCANADOR | H | 4 |  |  |  | 9.53 | 38.12
SINAPI | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 8 |  |  |  | 7.16 | 57.28
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 95.4
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 95.4
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 95.4
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 23.07
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 118.47
CODEVASF/3ªSR |  |  | 2.1.4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS AGROVILAS DO PERÍMETRO IRRIGADO BRÍGIDA, MUNICÍPIO DE OROCÓ, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JULHO/2014
SERVIÇO: |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO | [5 empty] | UNIDADE: | UNID
REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA | H | 4 |  |  |  | 9.53 | 38.12
SINAPI | 247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 8 |  |  |  | 7.18 | 57.44
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 95.56
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 95.56
|  | TOTAL R$ | [6 empty] | 95.56
|  | BDI | 24.18 | % |  |  |  |  | 23.11
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 118.67

## Insumos (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 3ª Superintendência Regional
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CAATINGA, MUNICÍPIO DE OURICURI, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
SALÁRIO MÍNIMO |  | 678
BDI SERVIÇOS |  | 24.18
BDI MATERIAIS |  | 14.02
Leis Sociais HORISTAS SINAPI | 91.03 | %
Leis Sociais MENSALISTAS SINAPI | 50.99 | %
ROL DE INSUMOS NECESSÁRIOS ÀS COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA PLANILHA E SEUS RESPECTIVOS PREÇOS EXTRAÍDOS DO SINAPI NA DATA BASE JUNHO/2014
DESCRIÇÃO DO INSUMO (MÃO-DE-OBRA / MATERIAL) | UNIDADE | PREÇO SINAPI (R$) | CÓDIGO | FONTE | MÊS BASE
FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 20.82 | 4083 | SINAPI | JUNHO | 2082
CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 | KG | 0.5 | 1379 | SINAPI | JUNHO | 50
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | 24.09 | 1382 | SINAPI | JUNHO | 2409
AREIA GROSSA | M³ | 80 | 367 | SINAPI | JUNHO | 8000
AREIA P/ ATERRO | M³ | 41.14 | 368 | SINAPI | JUNHO | 4114
PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO | M³ | 56.72 | 4730 | SINAPI | JUNHO | 5672
ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | KG | 4.22 | 32 | SINAPI | JUNHO | 422
ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 4.02 | 39 | SINAPI | JUNHO | 402
CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 60.3 | 1133 | SINAPI | JUNHO | 6030
CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 149.46 | 1286 | SINAPI | JUNHO | 14946
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 2.57 | 4221 | SINAPI | JUNHO | 257
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC...) | L | 10 | 4227 | SINAPI | JUNHO | 1000
GRAXA | KG | 14.68 | 4229 | SINAPI | JUNHO | 1468
CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 81 | 1146 | SINAPI | JUNHO | 8100
OPERADOR DE BETONEIRA ( CAMINHÃO) | H | 20.54 | 4243 | SINAPI | JUNHO | 2054
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 21.66 | 4230 | SINAPI | JUNHO | 2166
PEDREIRO | H | 9.53 | 4750 | SINAPI | JUNHO | 953
PREGO DE ACO 18 X 30 KG | KG | 7.91 | 5075 | SINAPI | JUNHO | 791
SERVENTE | H | 7.18 | 6111 | SINAPI | JUNHO | 718
AJUDANTE | H | 7.18 | 6115 | SINAPI | JUNHO | 718
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 7.92 | 6116 | SINAPI | JUNHO | 792
TELHADISTA | H | 8.24 | 12869 | SINAPI | JUNHO | 824
TOPOGRAFO | H | 14.31 | 7592 | SINAPI | JUNHO | 1431
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 7.18 | 247 | SINAPI | JUNHO | 718
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 10.75 | 244 | SINAPI | JUNHO | 1075
ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 9.53 | 2436 | SINAPI | JUNHO | 953
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 7.18 | 247 | SINAPI | JUNHO | 718
ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR /JUNIOR - DE OBRA | H | 53.43 | 2706 | PISO SALARIAL CATEGORIA | JUNHO | 5343
CADEADO LATAO CROMADO H = 25MM | UNID. | 10.4 | 5090 | SINAPI | JUNHO | 1040
PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M³ | 72.48 | 4721 | SINAPI | JUNHO | 7248
TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO | UNID. | 65 | 6253 | SINAPI | JUNHO | 6500
TORNEIRA PLASTICO 1/2" P/ PIA | UNID. | 7.7 | 11822 | SINAPI | JUNHO | 770
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500L | UNID. | 228 | 11871 | SINAPI | JUNHO | 22800
TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UNID. | 3.25 | 7140 | SINAPI | JUNHO | 325
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UNID. | 0.55 | 3529 | SINAPI | JUNHO | 55
JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UNID. | 1.42 | 3536 | SINAPI | JUNHO | 142
JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UNID. | 1.26 | 3543 | SINAPI | JUNHO | 126
JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | UNID. | 3.12 | 3482 | SINAPI | JUNHO | 312
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UNID. | 6.37 | 7608 | SINAPI | JUNHO | 637
BRACO OU HASTE C/CANOPLA PLASTICA 1/2" P/ CHUVEIRO SIMPLES | M | 4.57 | 11680 | SINAPI | JUNHO | 457
TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UNID. | 9 | 7528 | SINAPI | JUNHO | 900
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UNID. | 8.46 | 7555 | SINAPI | JUNHO | 846
SOQUETE DE PVC PARA LÂMPADA INCANDESCENTE (BASE E-27) COM RABICHO, DE 10 A/250 V | UNID. | 2.5 | 13329 | SINAPI | JUNHO | 250
LAMPADA INCANDESCENTE 60W | UNID. | 1.15 | 3764 | SINAPI | JUNHO | 115
TINTA LATEX PVA | L | 12.58 | 7345 | SINAPI | JUNHO | 1258
REGISTRO PRESSAO 1/2" BRUTO REF 1400 | UNID. | 24.18 | 11752 | SINAPI | JUNHO | 2418
BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO | H | 2.15 | 10531 | SINAPI | JUNHO | 215
BETONEIRA DE 320 A 400 LITROS SEM CARREGADOR E COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO) | H | 0.92 | 10532 | SINAPI | JUNHO | 92
ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO OU INTERNO | KG | 0.4 | 371 | SINAPI | JUNHO | 40
PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 26 (NAO INCLUI COLOCACAO) | M² | 240 | 13629 | SINAPI | JUNHO | 24000
PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | M | 4.07 | 4417 | SINAPI | JUNHO | 407
PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 5.46 | 4491 | SINAPI | JUNHO | 546
PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPEFIXACAO ESQUADRIAS | UNID. | 0.66 | 4419 | SINAPI | JUNHO | 66
ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | JG | 75 | 183 | SINAPI | JUNHO | 7500
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | M | 5.49 | 187 | SINAPI | JUNHO | 549
PORTA MADEIRA REGIONAL 1A VENEZIANA 70 X 210 X 3,5CM | M² | 187.18 | 4968 | SINAPI | JUNHO | 18718
DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS | UNID. | 20.49 | 11447 | SINAPI | JUNHO | 2049
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UNID. | 2.35 | 3146 | SINAPI | JUNHO | 235
CARPINTEIRO | H | 9.53 | 1213 | SINAPI | JUNHO | 953
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 7.16 | 6117 | SINAPI | JUNHO | 716
AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 7.82 | 242 | SINAPI | JUNHO | 782
PINTOR | H | 9.53 | 4783 | SINAPI | JUNHO | 953
LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | UNID. | 0.36 | 3767 | SINAPI | JUNHO | 36
TINTA LATEX ACRILICA | L | 15.61 | 7356 | SINAPI | JUNHO | 1561
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 11.38 | 5318 | SINAPI | JUNHO | 1138
VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE INCOLOR | GL | 54.58 | 10471 | SINAPI | JUNHO | 5458
MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | M³ | 0.03 | 3997 | SINAPI | JUNHO | 3
ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO" | UNID. | 21.55 | 21142 | SINAPI | JUNHO | 2155
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.53 | 2696 | SINAPI | JUNHO | 953
PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 7.91 | 5075 | SINAPI | JUNHO | 791
PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 8.5 | 5061 | SINAPI | JUNHO | 850
GASOLINA COMUM | L | 2.94 | 4222 | SINAPI | JUNHO | 294
AREIA MEDIA | M³ | 80 | 370 | SINAPI | JUNHO | 8000
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0.65 | 1106 | SINAPI | JUNHO | 65
CAL HIDRATADA | KG | 1 | 11161 | SINAPI | JUNHO | 100
PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 70 | 4718 | SINAPI | JUNHO | 7000
PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 8 X 8CM NAO APARELHADA | M | 8.23 | 4492 | SINAPI | JUNHO | 823
COMPACTADOR SOLOS TIPO SAPO C/ MOTOR DIESEL/GASOLINA *3HP* NÃO REVERSÍVEL PADRAO DYNAPAL LC -7 I R OU EQUIV | H | 3.24 | 1445 | SINAPI | JUNHO | 324
COPIA HELIOGRAFICA | M² | 12.04 | 4266 | SINAPI | JUNHO | 1204
DESENHISTA DETALHISTA | H | 0 | 2355 | SINAPI | JUNHO | 0
CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 22.96 | 1158 | SINAPI | JUNHO | 2296
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 7.92 | 6116 | SINAPI | JUNHO | 792
PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 10CM (1 X 4") NAO APARELHADA | M | 5.39 | 4460 | SINAPI | JUNHO | 539
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 5.29 | 6189 | SINAPI | JUNHO | 529
ARMADOR | H | 9.53 | 378 | SINAPI | JUNHO | 953
ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 9.44 | 337 | SINAPI | JUNHO | 944
ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG - CLASSE 250 | M | 0.43 | 339 | SINAPI | JUNHO | 43
ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M | KG | 8.31 | 342 | SINAPI | JUNHO | 831
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COMP = 46,0 A 50,0CM - 25 A 27 UN/M2 | UNID. | 0.93 | 7176 | SINAPI | JUNHO | 93
MOURÃO RETO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10 X 10CM, H=3M, PARA CERCAS | UNID. | 32.4 | 4102 | SINAPI | JUNHO | 3240
CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - | UNID. | 1.7 | 1150 | SINAPI | JUNHO | 170.05
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B | UNID. | 93.65 | 6028 | SINAPI | JUNHO | 9365
ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 50MM | UNID. | 1.71 | 325 | SINAPI | JUNHO | 171
ADAPTADOR PVC PBA PONTA/ROSCA JE DN 50 / DE 60MM | UNID. | 6.84 | 52 | SINAPI | JUNHO | 684
TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM | M | 5.72 | 9844 | SINAPI | JUNHO | 572
REDUCAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X 60MM | unid. | 3.96 | 20327 | SINAPI | JUNHO | 396
CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60 MM | UNID. | 1.93 | 1206 | SINAPI | JUNHO | 193
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM | UNID. | 7.13 | 1845 | SINAPI | JUNHO | 713
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM | UNID. | 8.74 | 1831 | SINAPI | JUNHO | 874
TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE 60MM | UNID. | 6.48 | 7048 | SINAPI | JUNHO | 648
JUNÇÃO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE DE ÁGUA BBB DN 50/60 MM | UNID. | 17.41 | 10865 | SINAPI | JUNHO | 1741
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 50 /DE 60MM | UNID. | 8.11 | 1835 | SINAPI | JUNHO | 811
VENTOSA SIMPLES PVC DN 25MM | UNID. | 10.8 | COTAÇÃO | TIGRE | JUNHO | #N/A
COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 50 MM X 1/2" P/ LIGACAO PREDIAL | UNID. | 3.76 | 1419 | SINAPI | JUNHO | 376
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO | UNID. | 53.82 | 11882 | SINAPI | JUNHO | 5382
MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | MÊS | 0.04 | 10512 | SINAPI | JUNHO | 3.67
PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP CAP. 1,91M3 * TIPO CASE W - 20 EOU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | H | 108 | 4260 | SINAPI | JUNHO | 10800
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, MARCA ATLAS COPCO, MODELO TEX-270PS, OU EQUIV. | UNID | 0.06 | 4046 | SINAPI | JUNHO | 5.83
COMPRESSOR DE AR - REBOCAVEL - ATLAS COPCO XA-90 MWD - DESCARGA LIVRE EFETIVA 180 PCM - PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI - MOTOR A DIESEL 89CV, OU EQUIV. | UNID | 0.65 | 1507 | SINAPI | JUNHO | 64.81
ASSENTADOR DE TUBOS | H | 12.54 | 2699 | SINAPI | JUNHO | 1254
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, NBR-8417, DIAMETRO EXT. 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, P/ LIGACAO PREDIAL DE AGUA | M | 1.57 | 9813 | SINAPI | JUNHO | 157
ADAPTADOR PVC P/ POLIETILENO PE-5 20 MM X 1/2" | UNID | 4.3 | 55 | SINAPI | JUNHO | 430
BOMBA PRESSURIZADORA ELETRICA ATE 2HP, 1 1/2" | H | 1.23 | 10753 | SINAPI | JUNHO | 123
RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 76HP TRANSMISSAO MECANICA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTÍVEL ) | H | 56.7 | 6042 | SINAPI | JUNHO | 5670
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MÍN. 0,73M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6500KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M (INCLUSIVE MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTÍVEL). | H | 63 | 6043 | SINAPI | JUNHO | 6300
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍN. 70HP, CAÇAMBA CAP. MIN. 0,7M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6500 KG,PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO SUPERIOR A 4,00M | UNID. | 2.29 | 6046 | SINAPI | JUNHO | 228.75
RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 76HP TRANSMISSAO MECANICA (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTÍVEL ) IMPROD | H | 15.27 | E011 | SICRO | MAIO | #N/A
MATERIAL PARA ATERRO/ REATERRO (BARRO, ARGILA OU SAIBRO) - COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM | M³ | 34.53 | 6081 | SINAPI | JUNHO | 3453
DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 2 1/2" SEM ANEIS | UNID. | 4.67 | 2433 | SINAPI | JUNHO | 467
TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | M | 3.93 | 9856 | SINAPI | JUNHO | 393
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 85MM X 3" | UNID. | 34.57 | 102 | SINAPI | JUNHO | 3457
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) P/REDE DE AGUA, ISO 4427/96 | M | 19.13 | 25886 | SINAPI | JUNHO | 1913
LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UNID. | 1.18 | 3903 | SINAPI | JUNHO | 118
LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | UNID. | 2.25 | 3869 | SINAPI | JUNHO | 225
LUVA FERRO GALV ROSCA 3" | UNID. | 37.18 | 3914 | SINAPI | JUNHO | 3718
VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 3" | UNID. | 167.47 | 10235 | SINAPI | JUNHO | 16747
JOELHO FERRO GALV 45G ROSCA 3" | UNID. | 41.98 | 3448 | SINAPI | JUNHO | 4198
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 80MM ( 3" ) E = 3,35MM - 7,32KG/M | M | 48.54 | 21015 | SINAPI | JUNHO | 4854
PLUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UNID. | 0.44 | 4895 | SINAPI | JUNHO | 44
TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UNID. | 1.6 | 7098 | SINAPI | JUNHO | 160
KIT CAVALETE DE PVC COM REGISTRO DE ESFERA DE 1/2" | UNID. | 25.46 | 3729 | SINAPI | JUNHO | 2546
PAPEL VEGETAL 100G/M2 - 0,80M DE LARGURA | M | 5.43 | 11852 | SINAPI | JUNHO | 543
PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 1.73 | 4512 | SINAPI | JUNHO | 173
TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | UNID. | 0.41 | 7271 | SINAPI | JUNHO | 41
ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20CM | UNID. | 1.64 | 7272 | SINAPI | JUNHO | 164
FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | M | 0.7 | 938 | SINAPI | JUNHO | 70
CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | UNID. | 1.92 | 1872 | SINAPI | JUNHO | 192
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 1.11 | 2687 | SINAPI | JUNHO | 111
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UNID. | 8.46 | 7555 | SINAPI | JUNHO | 846
CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA" | UNID. | 2.68 | 10569 | SINAPI | JUNHO | 268
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UNID. | 1.17 | 21127 | SINAPI | JUNHO | 117
LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/1 LAMPADA FLUORESCENTE 2OW (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA) | UNID. | 46.31 | 3788 | SINAPI | JUNHO | 4631
HASTE DE ATERRAMENTO COM 3 M, DN = 5/8", EM AÇO REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UNID. | 38.63 | 3380 | SINAPI | JUNHO | 3863
ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | UNID. | 1.49 | 379 | SINAPI | JUNHO | 149
CINTA FG DE 150MM P/ FIXACAO DE CAIXA MEDICAO. | UNID. | 26.09 | 420 | SINAPI | JUNHO | 2609
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 6 | 985 | SINAPI | JUNHO | 600
CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO GALV | UNID. | 77.83 | 1072 | SINAPI | JUNHO | 7783
ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR" | UNID. | 18.65 | 1091 | SINAPI | JUNHO | 1865
GRAMPO PARALELO BIMETALICO P/ CABO 10MM2 C/ 1 PARAF | UNID. | 10.39 | 1568 | SINAPI | JUNHO | 1039
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, SEM LUVA, DE 12,5 MM (1/2") | M | 1.69 | 2673 | SINAPI | JUNHO | 169
ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | M | 3.49 | 2685 | SINAPI | JUNHO | 349
HASTE DE ATERRAMENTO COM 3 M, DN = 5/8", EM AÇO REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UNID. | 38.63 | 3380 | SINAPI | JUNHO | 3863
ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 | UNID. | 10.19 | 3398 | SINAPI | JUNHO | 1019
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 5/8" X 3" C/ PORCA E ARRUELA DE PRESSAO/MEDIA | UNID. | 1.73 | 4336 | SINAPI | JUNHO | 173
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100KG, H = 7M DE ACORDO COM NBR 8451 | UNID. | 266.3 | 5054 | SINAPI | JUNHO | 26630
ROLDANAS PLASTICAS/PVC OU CLEATS TAMANHO MEDIO P/ INSTALACAO ELETR APARENTE | UNID. | 2.63 | 20256 | SINAPI | JUNHO | 263
DISJUNTOR MONOFASICO 50A, 2KA (220V) | UNID. | 14.1 | 20014 | SINAPI | JUNHO | 1410
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 3 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO GALV | UNID. | 19.3 | 12035 | SINAPI | JUNHO | 1930
ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" | UNID. | 2.1 | 398 | SINAPI | JUNHO | 210
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25) 1/2", 400 PSI, TAMPA E PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UNID. | 25.12 | 10404 | SINAPI | JUNHO | 2512
JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 3" | UNID. | 45.04 | 3454 | SINAPI | JUNHO | 4504
ADAPTADOR PVC PBA JE BOLSA / ROSCA DN 75 / DE 85MM | UNID. | 25.81 | 46 | SINAPI | JUNHO | 2581
DISJUNTOR MONOFASICO 10A, 2KA (220V) | UNID. | 8.96 | 20008 | SINAPI | JUNHO | 896
CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-220V C/ FUSIVEL DIAZED 35A | UNID. | 455.77 | 14057 | SINAPI | JUNHO | 45577
LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UNID. | 4.92 | 3754 | SINAPI | JUNHO | 492
REATOR PARTIDA CONVENCIONAL P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W/220V | UNID. | 15.75 | 1089 | SINAPI | JUNHO | 1575
ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) | KG | 3.65 | 34446 | SINAPI | JUNHO | 365
BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 X 1/4" - (1,2265KG/M) | M | 5.56 | 555 | SINAPI | JUNHO | 556
CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM | UNID. | 21.53 | 5089 | SINAPI | JUNHO | 2153
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1/2" 15MM) E = 2,65MM - 1,22KG/M | M | 8.87 | 7691 | SINAPI | JUNHO | 887
ELETRODO AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | KG | 17.82 | 10998 | SINAPI | JUNHO | 1782
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1" ) E =2,65MM - 2,11KG/M | M | 13.72 | 21010 | SINAPI | JUNHO | 1372
SOLDADOR | H | 9.53 | 6160 | SINAPI | JUNHO | 953
ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,30M | UNID. | 36.07 | 12530 | SINAPI | JUNHO | 3607
ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,10M | UNID. | 10.98 | 13113 | SINAPI | JUNHO | 1098
ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,15M | UNID. | 16.4 | 13114 | SINAPI | JUNHO | 1640
ACO CA-60 - 4,2MM | KG | 3.76 | 34452 | SINAPI | JUNHO | 376
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M | M | 54.74 | 7694 | SINAPI | JUNHO | 5474
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M | M | 88.53 | 7693 | SINAPI | JUNHO | 8853
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA FEMEA REF. 2" | UNID. | 43.19 | 1818 | SINAPI | JUNHO | 4319
LUVA FERRO GALV ROSCA 2" | UNID. | 13.16 | 3912 | SINAPI | JUNHO | 1316
FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 3" | UNID. | 62.78 | 3254 | SINAPI | JUNHO | 6278
FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 2" | UNID. | 9.5 | 3260 | SINAPI | JUNHO | 950
ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FOFO JE DN 50 / DE 60MM | UNID. | 17.26 | 12863 | SINAPI | JUNHO | 1726
ADAPTADOR PVC PBA JE BOLSA / ROSCA DN 50 / DE 60MM | UNID. | 12.05 | 48 | SINAPI | JUNHO | 1205
NIPEL FERRO GALV ROSCA 2" | UNID. | 13.89 | 4181 | SINAPI | JUNHO | 1389
TE FERRO GALVANIZADO 45G 3" | UNID. | 111.84 | 12420 | SINAPI | JUNHO | 11184
TE FERRO GALVANIZADO 45G 2" | UNID. | 47.58 | 12419 | SINAPI | JUNHO | 4758
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 6,0 MM2, 450/750V | M | 6 | 00421/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
ARRUELA QUADRADA 38 MM C/FURO 18 MM (11/16") | UNID. | 1.62 | 00222/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
ARRUELA QUADRADA 18X38MM GALV. | UNID. | 0.33 | 04626/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
CABO AÇO COBREADO 2 AWG | KG | 49.9 | COTAÇÃO |  | JUNHO | #N/A
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 6.7 | 1020 | SINAPI | JUNHO | 670
CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A |  | 175.83 | 5047 | SINAPI | JUNHO | 17583
PÁRA-RAIO TIPO POLIMÉRICO 12KV, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO, RESIST. N/ LINEAR | UNID. | 133.7 | 01664/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO 10KVA - 7,97KV - 220V (PADRÃO CELPE) | UNID. | 1740 | COTAÇÃO |  | JUNHO | #N/A
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO. | UNID. | 35.59 | 3379 | SINAPI | JUNHO | 3559
Conector p/ haste galvanizada aterramento | UNID. | 1.5 | 04310/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
CONECTOR CUNHA 4 X 4 AWG CAA | UNID. | 26 | 03257/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
SUPORTE V PARA INST. DE CHAVE EM POSTE | UNID. | 55.75 | COTAÇÃO |  | JUNHO | #N/A
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | UNID. | 5.73 | 432 | SINAPI | JUNHO | 573
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 450MM | UNID. | 9.5 | 01684/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG | KG | 20.97 | 841 | SINAPI | JUNHO | 2097
CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | UNID. | 17.08 | 09722/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
TAMPA COM GARRAS Ø 300MM EM FERRO FUNDIDO (CARGA MÁXIMA 100KG, REF: TEL-551 OU SIMILAR (SPDA) | UNID. | 27.88 | COTAÇÃO |  | JUNHO | #N/A
CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO | M | 12.73 | 868 | SINAPI | JUNHO | 1273
GANCHO SUSPENSÃO COM OLHAL | UNID. | 7.04 | 03242/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
PARAFUSO OLHAL 5000DAN | UNID. | 10.9 | COTAÇÃO |  | JUNHO | #N/A
ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV | UNID. | 68.21 | 02524/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H = 10M DE ACORDO COM NBR 8451 | UNID. | 566.75 | 5057 | SINAPI | JUNHO | 56675
GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV | H | 270 | 3356 | SINAPI | JUNHO | 27000
ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 98.27 | 2707 | SINAPI | JUNHO | 9827
RESERVATÓRIO METÁLICO AÇO CARBONO CSN COR 420 OU SIMILAR,TIPO TAÇA, COLUNA SECA, HC = 6,50 M, HT = 3,90 M, DT = 2,54 M, HT = 11,00 M, CAPACIDADE 20.000 L, COM BOCA DE INSPESÃO, ESCADA INTERNA E EXTERNA, GUARDA CORPO NA ESCADA EXTERNA, GRADE DE PROTEÇÃO NO TETO, CONEXÕES SOLDADAS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, EXTRAVASORES, DRENOS, ETC., SUPORTES COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO ENCANAMENTO DA REDE, PROJETO DE FUNDAÇÃO, ARGOLAS PARA IÇAMENTO, SUPORTE DO PARA - RAIO C/ SEUS RESPECTIVOS ISOLADORES, SUPORTES PARA LUZ DE SINALIZAÇÃO, ELETROCONDUTORES, COM PINTURA INTERNA E EXTERNA. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. |  | 23000 | COTAÇÃO | DIPAWA | AGOSTO | #N/A
SONDADOR | H | 12.03 | 6173 | SINAPI | JUNHO | 1203
CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA SECA - | UNID. | 1.7 | 1150 | SINAPI | JUNHO | 170.05
MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 21.1 | 4093 | SINAPI | JUNHO | 2110
BICO P/AMOSTRADOR | UNID. | 68.2 | COTAÇÃO | DELTA | JUNHO | #N/A
TORNEARIA | UNID. | 78 | COTAÇÃO | DELTA | JUNHO | #N/A
AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM | H | 8.49 | 243 | SINAPI | JUNHO | 849
GEÓLOGO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA | H | 53.43 | 2706 | PISO SALARIAL CATEGORIA | JUNHO | 5343
PÁRA RAIO POLIMÉRICO ZNO 127 V-10 KA | UNID. | 298.03 | 03244/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
Bomba centrífuga multiestágios Schneider, modelo MEAL-2250, 5cv, 2 estágios, trifásica, 220/380v, recalque d=1 1/2" (ou similar) | UNID. | 2567.06 | 09535/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | M | 4.27 | 6207 | SINAPI | JUNHO | 427
ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDAVEL, C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, D= 75MM X 2 1/2" | UNID. | 15.57 | 00092/ORSE | ORSE | JUNHO | #N/A
JANELA FERRO CORRER 2 FLS TP VENEZIANA LINHA POPULAR 120 X 120CM | M² | 457.47 | 608 | SINAPI | JUNHO | 45747
TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | UNID. | 21.05 | 7529 | SINAPI | JUNHO | 2105
CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE | UNID. | 16.15 | 7556 | SINAPI | JUNHO | 1615
CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE | UNID. | 21.36 | 7558 | SINAPI | JUNHO | 2136
ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | KG | 3.9 | 31 | SINAPI | JUNHO | 390
BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A GASOLINA | UNID. | 0.06 | 13891 | SINAPI | JUNHO | 5.99
TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M | 2.66 | 9868 | SINAPI | JUNHO | 266
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.36 | 2705 | SINAPI | JUNHO | 36
ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE *2,00 X 2,00* M, ALTURA DE 15 M, CARGA MAXIMA IGUAL A 1500 KG, CABINE SEMI-FECHADA PARA MATERIAL, COM GUINCHO DE CORRENTE E ENGRENAGEM E MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UNID. | 0.43 | 3353 | SINAPI | JUNHO | 42.9
VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAMETRO C/ MANGOTE | H | 0.87 | 10485 | SINAPI | JUNHO | 87
LAJE PRE-MOLDADA DE FORRO CONVENCIONAL SOBRECARGA 100KG/M2 VAO ATE 4,50M | M² | 29.71 | 3741 | SINAPI | JUNHO | 2971
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | UNID. | 0.77 | 65 | SINAPI | JUNHO | 77
ADESIVO P/ PVC FRASCO C/ 175G | UNID. | 9.43 | 20080 | SINAPI | JUNHO | 943
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UNID. | 131.15 | 10420 | SINAPI | JUNHO | 13115
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO, EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UNID. | 22.3 | 1030 | SINAPI | JUNHO | 2230
CAIXA SIFONADA DE PVC, DE 150 X 150 X 50MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UNID. | 19 | 11712 | SINAPI | JUNHO | 1900
ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | UNID. | 2.4 | 6141 | SINAPI | JUNHO | 240
JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM | UNID. | 23.32 | 20157 | SINAPI | JUNHO | 2332
JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40 MM | UNID. | 4.16 | 20154 | SINAPI | JUNHO | 416
JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50 MM | UNID. | 6.57 | 20155 | SINAPI | JUNHO | 657
JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 25MM X 3/4" | UNID. | 2.08 | 3522 | SINAPI | JUNHO | 208
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR | UNID. | 58.88 | 10425 | SINAPI | JUNHO | 5888
LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4" | UNID. | 1.01 | 3906 | SINAPI | JUNHO | 101
REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B | UNID. | 25.82 | 6016 | SINAPI | JUNHO | 2582
TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M | 2.66 | 9868 | SINAPI | JUNHO | 266
TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" CURTA REF 1120 (PADRÃO POPULAR) | UNID. | 11.96 | 7603 | SINAPI | JUNHO | 1196
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 | M | 8.91 | 9836 | SINAPI | JUNHO | 891
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 | M | 5.83 | 9838 | SINAPI | JUNHO | 583
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40MM - NBR 5688 | M | 3.08 | 9835 | SINAPI | JUNHO | 308
REGISTRO PVC PRESSAO S-30 ROSCAVEL DN 3/4" | UNID. | 18.26 | 11718 | SINAPI | JUNHO | 1826
Uma Estação de tratamento de água de Dupla Filtração, com capacidade para 5 m³/h com os materiais e especificações, a saber: - 2 floco-decantadores ascendentes modelo FD30 com corpo de 750 mm de diâmetro e 1,2m de altura; - 2 filtros de areia descendentes modelo FA6000 , com corpo de 750 mm de diâmetro e altura cilíndrica de 1m; - 4 válvulas de três vias para retrolavagem de 2”; - 2 válvulas de três vias para retrolavagem de 3”; - 4 bombas dosadoras, para injeção de coagulante, alcalinizante, oxidante e cloro; - 4 tanques de fundo plano, em polietileno rotomoldado para armazenamento dos produtos químicos a serem injetados; - Misturadores hidráulicos dos produtos químicos; - 01 bomba para operacionalização da retrolavagem dos filtros ascendentes e descendentes, com vazão de até 30 m³/h e pressão de 20 mca. Inclusa chave de partida direta; - 01 sistema completo de manifold, compreendendo a interligação de todos os filtros da estação de tratamento de água, engates victaulic, niples e derivações para montagem da ETA. | UNID. | 60600 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | AGOSTO | #N/A
SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - POSTO PEDREIRA | M³ | 99.02 | 4734 | SINAPI | JUNHO | 9902
TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 | M | 35.62 | 9833 | SINAPI | JUNHO | 3562
CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 100/DE 110 MM | UNID. | 8.01 | 1207 | SINAPI | JUNHO | 801
CRUZETA PVC PBA JE BBBB DN 100/DE 110MM | UNID. | 33.86 | 12920 | SINAPI | JUNHO | 3386
REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-B | UNID. | 609.31 | 6027 | SINAPI | JUNHO | 60931
TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | m | 6.07 | 9869 | SINAPI | JUNHO | 607
BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ CARREGADOR MECANICO | H | 3.07 | 10533 | SINAPI | JUNHO | 307
ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 4.07 | 34 | SINAPI | JUNHO | 407
AJUDANTE DE ARMADOR | H | 7.16 | 6114 | SINAPI | JUNHO | 716
CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | UNID. | 39.22 | 1357 | SINAPI | JUNHO | 3922
PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 | KG | 8.35 | 5068 | SINAPI | JUNHO | 835
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 9.98 | 2692 | SINAPI | JUNHO | 998
TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 MM | M | 9 | 9845 | SINAPI | JUNHO | 900
TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE 85MM | UNID. | 16.24 | 7088 | SINAPI | JUNHO | 1624
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 75 /DE 85MM | UNID. | 29.85 | 1824 | SINAPI | JUNHO | 2985
TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 75 X 50 /DE 85 X 60MM | UNID. | 13.51 | 11493 | SINAPI | JUNHO | 1351
CRUZETA REDUCAO PVC PBA EB183 JE BBBB DN 75 X 50 /DE 85 X 60MM | UNID. | 13.96 | 1727 | SINAPI | JUNHO | 1396
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 75 /DE 85MM | UNID. | 25.25 | 1825 | SINAPI | JUNHO | 2525
ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 75MM | UNID. | 3.84 | 329 | SINAPI | JUNHO | 384
COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 75 MM X 1/2" P/ LIGACAO PREDIAL | UNID. | 6.45 | 1413 | SINAPI | JUNHO | 645
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA) | M | 3.39 | 4506 | SINAPI | JUNHO | 339

## VEICULO POPULAR
CODEVASF
Veiculo Popular 1.0 flex (72 CV)
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 31377
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 522.95
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 26.15
C | Conservação e manutenção
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 522.95
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 3000
D2 | Preço do litro de combustível | 2.95
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 885
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato | 18000
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 5000
E3 | Preço do litro de óleo | 11
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 3.5
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 180
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 23.1
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 18000
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 215.07
F5 | Quantidade de dias do contrato | 180
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 71.69
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais | 1416.8
H | Custo Mensal
| Sem Motorista | 2051.84
| Com Motorista | 3468.64
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 0.68
| Com Motorista | 1.16
J | Preço cobrado pela empresa
J1 | Sem Motorista | 2547.97
J2 | Com Motorista | 4307.36

## BDI's
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS AGROVILAS DO PERÍMETRO IRRIGADO BRÍGIDA, MUNICÍPIO DE OROCÓ, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES MURICY AMADOR, SÍTIO NOVO, SÍTIO RIACHO, SÍTIO PAI E FILHO E SÍTIO FAVELA, PERTENCENTES À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE PETROLINA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. |  | 3.45 |  | 3450
2 | IMPOSTOS E TAXAS. | 8.65 | 10.75 |  | 10750
2.1 | ISS | 3 | 3.73 |  | 3730
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81 |  | 810
2.3 | CPRB | 2 | 2.48 |  | 2480
2.4 | Cofins | 3 | 3.73 |  | 3730
3 | TAXA DE RISCO. |  | 1.5 |  | 1500
3.1 | Seguros |  | 0.3 |  | 300
3.2 | Riscos |  | 1 |  | 1000
3.3 | Garantias |  | 0.2 |  | 200
4 | DESPESAS FINANCEIRAS. |  | 1 |  | 1000
5 | LUCRO. |  | 7.02 |  | 7020
24180
|  |  | PV = |  | 124180
BDI = | 24.18 | calculado
BDI = | 24.18 | adotado
| a = | 3.45% |  | Administração Central
| i = | 8.65% |  | Impostos
| r = | 1.5% |  | Taxa de Risco
| f = | 1% |  | Despesas financeiras
| l = | 7.02% |  | Lucro
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
Acórdão nº 2369/2011
DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS AGROVILAS DO PERÍMETRO IRRIGADO BRÍGIDA, MUNICÍPIO DE OROCÓ, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES MURICY AMADOR, SÍTIO NOVO, SÍTIO RIACHO, SÍTIO PAI E FILHO E SÍTIO FAVELA, PERTENCENTES À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE PETROLINA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( a ) |  | 1.5 |  | 1500
2 | IMPOSTOS E TAXAS ( i ) | 5.65 | 6.44 |  | 6440
2.1 | ISS | 0 | 0 |  | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.74 |  | 740
2.3 | CPRB | 2 | 2.28 |  | 0
2.4 | COFINS | 3 | 3.42 |  | 3420
3 | TAXA DE RISCO ( r ) |  | 1.22 |  | 1220
3.1 | Seguros |  | 0.2 |  | 200
3.2 | Riscos |  | 0.82 |  | 820
3.3 | Garantias |  | 0.2 |  | 200
4 | DESPESAS FINANCEIRAS ( f ) |  | 0.85 |  | 850
5 | LUCRO ( l ) |  | 3.85 |  | 3850
BDI CALCULADO |  |  |  |  | 14020
|  |  | PV = |  | 114020
BDI = | 14.02 | calculado
BDI = | 14.02 | adotado
| a = | 1.5% |  | Administração Central
| i = | 5.65% |  | Impostos
| r = | 1.22% |  | Taxa de Risco
| f = | 0.85% |  | Despesas financeiras
| l = | 3.85% |  | Lucro
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
Acórdão nº 2369/2011
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## VEÍCULO (hidden)
CODEVASF
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES MURICY AMADOR, SÍTIO NOVO, SÍTIO RIACHO, SÍTIO PAI E FILHO E SÍTIO FAVELA, PERTENCENTES À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE PETROLINA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
Veiculo Popular com ar-condicionado - 1.0 flex.
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 33450
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 557.5
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 27.88
C | Conservação e manutenção
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 557.5
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 3000
D2 | Preço do litro de combustível | 2.94
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 882
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato | 3000
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 5000
E3 | Preço do litro de óleo | 10
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 3.5
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 30
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 21
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 3000
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 202.32
F5 | Quantidade de dias do contrato | 30
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 67.44
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais | 2327.11
H | Custo Mensal
| Sem Motorista | 2113.32
| Com Motorista | 4440.43
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 0.7
| Com Motorista | 1.48
J | Preço cobrado pela empresa
J1 | Sem Motorista | 2588.82
J2 | Com Motorista | 5439.53

## Leis Sociais (hidden)
ENCARGOS SOCIAIS (%)
A | Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)
|  | HORISTA | MENSALISTA
A1 | Previdência Social (INSS) | 20 | 20
A2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 8 | 8
A3 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A4 | Serviço Social da Indústira (Sesi) | 1.5 | 1.5
A5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) | 1 | 1
A6 | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) | 0.6 | 0.6
A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) | 0.2 | 0.2
A8 | Seguro Contra os Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A9 | Seconci (Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário) | 0 | 0
B | Total dos Encargos Sociais | 36.8 | 36.8
B1 | Repouso Semanal | 18.09 | -
B2 | Feriados | 4.34 | -
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.92 | 0.69
B4 | 13° Salário | 11.05 | 8.33
B5 | Licença-Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.31 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 10.53 | 7.94
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
C | Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A | 48.21 | 17.69
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.03 | 5.3
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.37 | 0.28
C3 | Férias Indenizadas | 3.94 | 2.98
C4 | Depósito Recisão sem Justa Causa | 5.37 | 4.05
C5 | Indenização Adicional | 0.59 | 0.45
D | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A | 17.3 | 13.06
D1 | Reincidência de A sobre B | 17.74 | 6.51
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.7 | 0.53
E | Total das Reincidências | 18.44 | 7.04
T O T A L |  | 120.75 | 74.59
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## Adutora Bruta de Recalque (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULOS PARA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA POR PRESSÃO
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES MURICY AMADOR, SÍTIO NOVO, SÍTIO RIACHO, SÍTIO PAI E FILHO E SÍTIO FAVELA, PERTENCENTES À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE PETROLINA, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
LOCALIDADE MURICY AMADOR/PETROLINA
DADOS BÁSICOS
Tx perc. Consumo | 120 | litros/hab/dia
População em final de projeto | 350 | habitantes
Coeficiente de cons. Max diário (K1) | 1.2
N° horas funcionamento | 12 | horas
Consumo diário p/ final do plano | Cd= | 42000 | litros/dia
CALCULO DE VOLUME DO RESERVATÓRIO
VD = Cd x K1 | VD= | 50400 | litros
VR = 1/3 x Qmd | VR= | 16.8 | m³ |  |  |  | 1.167
VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA ( 20 anos) | [6 empty] | 4.201
Qmd = pop x q x K1/ 3.600 x h | 1.167 | l/s
| 0.001167 | m³/s
| 4.201 | m³/h
DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE RECALQUE
Diâmetro econômico ABNT
d= 1,30 x (h/24)0,25 x Q0,5 | d= | 0.0373 | m
| d= | 37.3 | mm
[6 empty] | DN | DE | e | DI
Diâmetro comercial adotado | PVC Classe 12 |  |  |  | PVC 12 JEI DN 50 | 50 | 60 | 2.7 | 54.6
Diâmetro nominal | DN= | 50 | mm |  | PVC 12 JEI DN 75 | 75 | 85 | 3.9 | 77.2
Diâmetro da tubulação | DE= | 60 | mm |  | PVC 12 JEI DN 100 | 100 | 110 | 5 | 100
Espessura da tubulação | e= | 2.7 | mm
Área da secção |  |  |  |  | PVC 15 JEI DN 50 | 50 | 60 | 3.3 | 53.4
S= ╥ x di² / 4 | S= | 0.002341 | m² |  | PVC 15 JEI DN 75 | 75 | 85 | 4.7 | 75.6
[5 empty] | PVC 15 JEI DN 100 | 100 | 110 | 6.1 | 97.8
Velocidade
V= Q / S | V= | 0.4985 | m/s |  | PVC 20 JEI DN 50 | 50 | 60 | 4.3 | 51.4
[5 empty] | PVC 20 JEI DN 75 | 75 | 85 | 6.1 | 72.8
Perda de carga unitária |  |  |  |  | PVC 20 JEI DN 100 | 100 | 110 | 7.8 | 94.4
J = 10,643 x Q1,852 x C-1,852 x D-4,87 | J= | 0.00905 | m/m
C = 140 - PVC |  |  |  |  | PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 100 | 100 | 118 | 4.8 | 108.4
[5 empty] | PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 150 | 150 | 170 | 6.8 | 156.4
Perda de carga total |  |  |  |  | PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 200 | 200 | 222 | 8.9 | 204.2
Comprimento da adutora |  | 7356.54 | m |  | PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 250 | 250 | 274 | 11 | 252
Hf = J x L | Hf= | 66.5767 | m
Desnível do recalque
Cota Piezométrica do NA captação |  | 394.749 | m
Cota do NA máximo do reservatório |  | 425.045 | m
Desnível Geométrico | Hg= | 30.3 | m
Altura Manométrica
Hm = Hg + Hf + 10,00 | Hm= | 106.88 | m.c.a
Hg = desnível geométrico
Hf = perda de carga distribuída
7,00 = perdas de carga localizadas
POTÊNCIA DA BOMBA
Pb = Q x Hmt / 75 x n | Pb= | 3.33 | CV
n=50%
POTÊNCIA DO MOTOR
Pmot = Pb x f | Pmot= | 5 | CV
f=50%
GOLPE DE ARÍETE
Celeridade de onda de pressão | a= | 467.57 | m/s
a = 9900 / (48,3 + k x D/e)1/2
Sobrepressão (parada lenta) | p= | 23.76 | m
p = a x V / g
Pressão máxima de golpe | P máx golpe = |  | 54.06 | m.c.a
P máx golpe = Hg + p
Pressão mínima de golpe | P mín golpe = | 6.54 | m.c.a
P mín golpe = Hg - p
| COTA PIEZOMÉTRICA DA PRESSÃO MÁXIMA = | 448.81 | m
| COTA PIEZOMÉTRICA DA PRESSÃO MÍNIMA = | 401.29 | m
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## Rede de Distribuição (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 3ª Superintendência Regional
DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - LOCALIDADE MURICY AMADOR/PETROLINA
Tx perc. Consumo |  |  | 120 | litros/hab/dia |  |  | População futura= |  |  |  |  | 350 | hab
N° de domicílios |  |  | 47 |  |  |  | Vazão máxima de projeto= |  |  |  |  | 0.875 | l/s
N° habt/domicílio |  |  | 5 |  |  |  | Extensão da distribuição em marcha= |  |  |  |  | 11362.19 | m | Rug. | 0.08 | mm
Coeficiente de cons. Max diário (K1) |  |  | 1.2 |  |  |  | Vazão por metro linear de rede= |  |  |  |  | 7.7e-05 | l/(m.s) | Vazão= | 3.15 | m³/h
Coeficiente de cons. Max horár (K2) |  |  | 1.5 |  |  |  | Vazão por domicílio= |  |  |  |  | 0.007 | l/s | Vazão= | 0.00088 | m³/s
Tx cresciment anual |  |  | 2 | % a.a |  |  | Altura do NA mínimo do Reservatório= |  |  |  |  | 6.5 | m
Período alcance proj. |  |  | 20 | anos |  |  | Horas de funcionamento por dia= |  |  |  |  | 12 | h
Comprimento Adutora |  |  | 7356.54 | m
Trecho | Extensão | Q |  |  |  | D (calc) | DN | DE | V | Perda de carga |  |  | Cotas |  | Pressão à | Pressão à
| (m) | (l/s) |  |  |  | (m) | (mm) | (mm) | (m/s) | unit. J | Localiz. | total | Montante | Jusante | Montante | Jusante
|  | Montante | Marcha | Jusante | Fictícia |  |  |  |  | (m/m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mH2O) | (mH2O)
RE-01 | 15.67 | 0.875 | 0.001 | 0.874 | 0.8745 |  | 50 |  | 0.446 | #NAME? |  | #NAME? | 422.045 | 422.045 | 6.5 | #NAME?
01-02 | 402.79 | 0.068 | 0.031 | 0.037 | 0.0525 |  | 50 |  | 0.035 | #NAME? |  | #NAME? | 422.045 | 415.346 | #NAME? | #NAME?
02-03 | 474.37 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.0185 |  | 50 |  | 0.019 | #NAME? |  | #NAME? | 415.346 | 416.047 | #NAME? | #NAME?
01-04 | 32.28 | 0.806 | 0.002 | 0.804 | 0.805 |  | 50 |  | 0.41 | #NAME? |  | #NAME? | 422.045 | 422.567 | #NAME? | #NAME?
04-05 | 1843.75 | 0.804 | 0.142 | 0.662 | 0.733 |  | 50 |  | 0.409 | #NAME? |  | #NAME? | 422.567 | 416.161 | #NAME? | #NAME?
05-06 | 40.45 | 0.012 | 0.003 | 0.009 | 0.0105 |  | 50 |  | 0.006 | #NAME? |  | #NAME? | 416.161 | 415.2 | #NAME? | #NAME?
06-07 | 39.56 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0015 |  | 50 |  | 0.002 | #NAME? |  | #NAME? | 415.2 | 415.13 | #NAME? | #NAME?
06-08 | 76.2 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.003 |  | 50 |  | 0.003 | #NAME? |  | #NAME? | 415.2 | 416.6 | #NAME? | #NAME?
05-09 | 297.44 | 0.043 | 0.023 | 0.02 | 0.0315 |  | 50 |  | 0.022 | #NAME? |  | #NAME? | 416.161 | 413.8 | #NAME? | #NAME?
09-10 | 98.13 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.004 |  | 50 |  | 0.004 | #NAME? |  | #NAME? | 413.8 | 413 | #NAME? | #NAME?
09-11 | 158.24 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.006 |  | 50 |  | 0.006 | #NAME? |  | #NAME? | 413.8 | 411.48 | #NAME? | #NAME?
05-12 | 158.47 | 0.607 | 0.012 | 0.595 | 0.601 |  | 50 |  | 0.309 | #NAME? |  | #NAME? | 416.161 | 415.13 | #NAME? | #NAME?
12-13 | 40.41 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0015 |  | 50 |  | 0.002 | #NAME? |  | #NAME? | 415.13 | 415.983 | #NAME? | #NAME?
12-14 | 392.13 | 0.592 | 0.03 | 0.562 | 0.577 |  | 50 |  | 0.302 | #NAME? |  | #NAME? | 415.13 | 410.561 | #NAME? | #NAME?
14-15 | 31.78 | 0.011 | 0.002 | 0.009 | 0.01 |  | 50 |  | 0.006 | #NAME? |  | #NAME? | 410.561 | 412.644 | #NAME? | #NAME?
15-16 | 83.81 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.003 |  | 50 |  | 0.003 | #NAME? |  | #NAME? | 412.644 | 414.123 | #NAME? | #NAME?
15-17 | 37.77 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0015 |  | 50 |  | 0.002 | #NAME? |  | #NAME? | 412.644 | 412.5 | #NAME? | #NAME?
14-18 | 375.01 | 0.55 | 0.029 | 0.521 | 0.5355 |  | 50 |  | 0.28 | #NAME? |  | #NAME? | 410.561 | 407.32 | #NAME? | #NAME?
18-19 | 321.8 | 0.203 | 0.025 | 0.178 | 0.1905 |  | 50 |  | 0.103 | #NAME? |  | #NAME? | 407.32 | 401.47 | #NAME? | #NAME?
19-20 | 238.73 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.009 |  | 50 |  | 0.009 | #NAME? |  | #NAME? | 401.47 | 415.84 | #NAME? | #NAME?
19-21 | 830.49 | 0.16 | 0.064 | 0.096 | 0.128 |  | 50 |  | 0.081 | #NAME? |  | #NAME? | 401.47 | 400.53 | #NAME? | #NAME?
21-22 | 888.91 | 0.095 | 0.068 | 0.027 | 0.061 |  | 50 |  | 0.048 | #NAME? |  | #NAME? | 400.53 | 405.88 | #NAME? | #NAME?
22-23 | 118.16 | 0.027 | 0.009 | 0.018 | 0.0225 |  | 50 |  | 0.014 | #NAME? |  | #NAME? | 405.88 | 407.754 | #NAME? | #NAME?
23-24 | 234.96 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.009 |  | 50 |  | 0.009 | #NAME? |  | #NAME? | 407.754 | 411.532 | #NAME? | #NAME?
18-25 | 47.55 | 0.318 | 0.004 | 0.314 | 0.316 |  | 50 |  | 0.162 | #NAME? |  | #NAME? | 407.32 | 408.218 | #NAME? | #NAME?
25-26 | 47.91 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 |  | 50 |  | 0.002 | #NAME? |  | #NAME? | 408.218 | 406.8 | #NAME? | #NAME?
25-27 | 645.54 | 0.311 | 0.05 | 0.261 | 0.286 |  | 50 |  | 0.158 | #NAME? |  | #NAME? | 408.218 | 398.072 | #NAME? | #NAME?
27-28 | 1312.75 | 0.261 | 0.101 | 0.16 | 0.2105 |  | 50 |  | 0.133 | #NAME? |  | #NAME? | 398.072 | 406.018 | #NAME? | #NAME?
28-29 | 59.05 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.0025 |  | 50 |  | 0.003 | #NAME? |  | #NAME? | 406.018 | 406.39 | #NAME? | #NAME?
28-30 | 1897.21 | 0.155 | 0.146 | 0.009 | 0.082 |  | 50 |  | 0.079 | #NAME? |  | #NAME? | 406.018 | 386.9 | #NAME? | #NAME?
30-31 | 120.87 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.0045 |  | 50 |  | 0.005 | #NAME? |  | #NAME? | 386.9 | 388 | #NAME? | #NAME?
Ext. Total (m)= | 11362.19 | Cota Captação |  |  |  |  | 394.749
Quantitativo da tubulação da Rede de Distribuição (m)
|  | 25 | 32 | 42 | 50 | 75 | 100 | 150
| Trechos | 25 mm | 32 mm | 42 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm
| RE-01 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 0 | 0
| 01-02 | 0 | 0 | 0 | 402.79 | 0 | 0 | 0
| 02-03 | 0 | 0 | 0 | 474.37 | 0 | 0 | 0
| 01-04 | 0 | 0 | 0 | 32.28 | 0 | 0 | 0
| 04-05 | 0 | 0 | 0 | 1843.75 | 0 | 0 | 0
| 05-06 | 0 | 0 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 0
| 06-07 | 0 | 0 | 0 | 39.56 | 0 | 0 | 0
| 06-08 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0
| 05-09 | 0 | 0 | 0 | 297.44 | 0 | 0 | 0
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 98.13 | 0 | 0 | 0
| 09-11 | 0 | 0 | 0 | 158.24 | 0 | 0 | 0
| 05-12 | 0 | 0 | 0 | 158.47 | 0 | 0 | 0
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0
| 12-14 | 0 | 0 | 0 | 392.13 | 0 | 0 | 0
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 31.78 | 0 | 0 | 0
| 15-16 | 0 | 0 | 0 | 83.81 | 0 | 0 | 0
| 15-17 | 0 | 0 | 0 | 37.77 | 0 | 0 | 0
| 14-18 | 0 | 0 | 0 | 375.01 | 0 | 0 | 0
| 18-19 | 0 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 0
| 19-20 | 0 | 0 | 0 | 238.73 | 0 | 0 | 0
| 19-21 | 0 | 0 | 0 | 830.49 | 0 | 0 | 0
| 21-22 | 0 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 0
| 22-23 | 0 | 0 | 0 | 118.16 | 0 | 0 | 0
| 23-24 | 0 | 0 | 0 | 234.96 | 0 | 0 | 0
| 18-25 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 0 | 0
| 25-26 | 0 | 0 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 0
| 25-27 | 0 | 0 | 0 | 645.54 | 0 | 0 | 0
| 27-28 | 0 | 0 | 0 | 1312.75 | 0 | 0 | 0
| 28-29 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | 0
| 28-30 | 0 | 0 | 0 | 1897.21 | 0 | 0 | 0
| 30-31 | 0 | 0 | 0 | 120.87 | 0 | 0 | 0
| Somatório | 0 | 0 | 0 | 11362.19 | 0 | 0 | 0
| Totais |  | Extensão total |  |  | 11362.19
Quantitativo da tubulação da Adutora de Recalque (m)
|  | 25 | 32 | 42 | 50 | 75 | 100 | 150
|  | 0 | 0 | 0 | 7356.54 | 0 | 0 | 0
| Totais |  | Extensão total |  |  | 7356.54

## Mem. Cálc. Escavações (hidden)
Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 3ª Superintendência Regional
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ESCAVAÇÃO DE VALAS DA LINHA DE RECALQUE E REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DIÂMETRO NOMINAL - TRECHO DE RECALQUE DO MANANCIAL AO RESERVATÓRIO
Diâmetro da tubulação(mm)= | 85 | mm
Extensão do trecho(m)= | 0 | m
Largura da vala(m)= | 0.65 | m | % de material de 1ª categoria= | 50
Recobrimento mínimo(m)= | 0.6 | m
Espessura do lastro de areia(m)= | 0.1 | m | % de material de 2ª categoria= | 45
Vol do lastro de areia(m³)= | 0 | m³
Profundidade da vala(m)= | 0.79 | m | % de material de 3ª categoria= | 5 | 100 | <== % A frio
Volume de escavação(m³)= | 0 | m³ |  |  | 0 | <== % A fogo
Vol. De escav em mat de 1ª categoria(m³)= | 0 | m³
Vol. De escav em mat de 2ª categoria(m³)= | 0 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a frio(m³)= | 0 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a fogo(m³)= | 0 | m³
Reaterro com material de empréstimo(m³)= | 0 | m³
Reaterro com aproveitamento do material(m³)= | 0 | m³
DIÂMETRO NOMINAL - REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Diâmetro da tubulação(mm)= | 85 | mm
Extensão do trecho(m)= | 16500 | m
Largura da vala(m)= | 0.65 | m | % de material de 1ª categoria= | 50
Recobrimento mínimo(m)= | 0.6 | m
Espessura do lastro de areia(m)= | 0.1 | m | % de material de 2ª categoria= | 45
Vol do lastro de areia(m³)= | 1072.5 | m³
Profundidade da vala(m)= | 0.79 | m | % de material de 3ª categoria= | 5 | 100 | <== % A frio
Volume de escavação(m³)= | 8472.75 | m³ |  |  | 0 | <== % A fogo
Vol. De escav em mat de 1ª categoria(m³)= | 4236.38 | m³
Vol. De escav em mat de 2ª categoria(m³)= | 3812.74 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a frio(m³)= | 423.64 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a fogo(m³)= | 0 | m³
Reaterro com material de empréstimo(m³)= | 423.64 | m³
Reaterro com aproveitamento do material(m³)= | 6976.61 | m³
RESUMO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
Extensão do trecho(m)= | 16500 | m
Vol do lastro de areia(m³)= | 1072.5 | m³
Volume de escavação(m³)= | 8472.75 | m³
Vol. De escav em mat de 1ª categoria(m³)= | 4236.38 | m³
Vol. De escav em mat de 2ª categoria(m³)= | 3812.74 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a frio(m³)= | 423.64 | m³
Vol. De escav em mat de 3ª categoria a fogo(m³)= | 0 | m³
Reaterro com material de empréstimo(m³)= | 423.64 | m³
Reaterro com aproveitamento do material(m³)= | 6976.61 | m³
,