## EB100
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONJUNTOS DE CAPTAÇÃO PARA REFORÇO E SEGURANÇA DE ABASTECIMENTO DO PERIMETRO IRRIGADO DE JACARÉ/CURITUBA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 4ª SR
ITEM | DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS | CÓDIGO | BANCO | UNIDADE | QTDE | PREÇO C/ BDI | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | COMP 01 | MÊS | 3 | 38937.04 | 116811.12
2 | MOBILIZAÇÃO |  | COMP 02 | UND | 1 | 5224.5 | 5224.5
3 | DESMOBILIZAÇÃO |  | COMP 03 | UND | 1 | 4752.62 | 4752.62
4 | PLACA DE OBRA | 51 | ORSE | m² | 6 | 393.33 | 2359.98
5 | FORNECIMENTO/SERVIÇO
5.1 | CONJUNTO MOTOBOMBA ELETRICA BI-PARTIDA , HORIZONTAL, 60Hz. 1188 RPM. VAZÃO UNITÁRIA: 3.150 M³/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 100 M.C.A. POTÊNCIA MOTOR: 1.600 cv. |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 1735503.51 | 3471007.02
5.2 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 99000 | 198000
5.3 | BASE EM CONCRETO ARMADO 4.500X2.000X1000 mm |  | COTAÇÃO | m³ | 18 | 3702 | 66636
5.4 | REGISTRO BORBOLETA TIPO WAFER, C/ CAIXA REDUÇÃO E VOLANTE, DN 800 mm, PN-16, EM FOFO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 49200 | 98400
5.5 | EXTREMIDADE FLANGE/PONTA, DN 800 mm, L=20 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 14520 | 29040
5.6 | JUNTA TIPO DRESSER, DN 800 mm, L=23 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 45337 | 90674
5.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PONTA/FLANGE, DN 800X600 mm, L=107,15 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 59500 | 119000
5.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGE/FLANGE, DN 500X600 mm, L=80 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 51562.7 | 103125.4
5.9 | JUNTA DE DESMONTAGEM, DN 600 mm, L=32 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 33000 | 66000
5.10 | TOCO FLANGE/FLANGE, DN 600 mm, L=30 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 12100 | 24200
5.11 | VÁLVULA RETENÇÃO TIPO WAFER, DUPLA PORTINHOLA, DN 600 mm, PN-16, FOFO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 14609.71 | 29219.42
5.12 | TOCO FLANGE/FLANGE, DN 600 mm, L=30 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 12100 | 24200
5.13 | REGISTRO BORBOLETA TIPO WAFER, C/ CAIXA REDUÇÃO E VOLANTE, DN -600 mm, PN-16, EM FOFO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 35300 | 70600
5.14 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 50 mm, PN 16, EM FOFO |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 14800 | 29600
5.15 | CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX 105 (3,6/6 KV) ISOLAÇÃO PLENA, 1X1X150mm², 190A PERFAZENDO UM TOTAL DE 420 METROS (INCLUINDO CONECTORES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE 02 CONJUNTOS MOTOBOMBAS DE 1.600cv/4.100V, CONTEMPLANDO O ATERRAMENTO) |  | COTAÇÃO | UND | 1 | 141296.4 | 141296.4
5.16 | RELÉ DE PROTEÇÃO DE MOTORES MODELO: URP 6402 (FABRICANTE: PEXTRON ou SIMILAR) CONFORME ITEM 6.2.2, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 17900 | 35800
5.17 | RELÉ DE TEMPERATURA MODELO: PCPU 8 (FABRICANTE: PEXTRON ou SIMILAR) CONFORME ITEM 6.2.1, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 3390 | 6780
5.18 | INSTALAÇÃO DE RELÉ DE PROTEÇÃO DE MOTORES: URP 6402 (FABRICANTE PEXTRON OU SIMILAR) E RELÉ DE TEMPERATURA PCPU 8 (FABRICANTE PEXTRON OU SIMILAR), ITEM 6.2.3, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INCLUINDO OS CABOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS SINAIS DOS SENSORES DOS MOTORES E OS RELÉS |  | COTAÇÃO | UND | 2 | 5990 | 11980
5.19 | CÉLULAS CAPACITIVAS – 180kVAr, 4,4kV |  | COTAÇÃO | UND | 6 | 17200 | 103200
5.20 | ENSAIOS E TESTES DE CAPACITORES EXISTENTES |  | COTAÇÃO | UND | 6 | 4528.12 | 27168.72
5.21 | INSTALAÇÃO DE CAPACITORES NOVOS E DESCARTE DOS DEFEITUOSOS |  | COTAÇÃO | UND | 6 | 2990 | 17940
5.22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PAINÉIS DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS E DEMAIS CUBÍCULOS |  | COTAÇÃO | UND | 1 | 6320 | 6320
5.23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUBESTAÇÃO DE 8MVA - 13,8-4,16/2,4kV |  | COTAÇÃO | UND | 1 | 11300 | 11300
6 | ILUMINAÇÃO
6.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 97665 | SINAPI | UND | 39 | 1.09 | 42.51
6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 02 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W, BASE G13 | 12103 | ORSE | UND | 39 | 96.5 | 3763.5
TOTAL GERAL | [6 empty] | 4914441.19
| BDI/SERVIÇO | 24.18%
| BDI/FORNECIMENTO | 15.28%
ORSE - JUNHO 2020
SINAPI - AGOSTO 2020

## COMP 01 ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
ITEM | INSUMO/SERVIÇO | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS INSUMOS/SERVIÇOS | UND | QTD | PREÇO S/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1 | INSUMO | SINAPI | 00040939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | mês | 1 | 19879.91 | 19879.91
2 | INSUMO | SINAPI | 00040922 | ELETROTÉCNICO (MENSALISTA) | mês | 1 | 3138.26 | 3138.26
3 | INSUMO | SINAPI | 00040922 | TÉCNICO EM MECÂNICA (OU ELETROMECÂNICO) | mês | 1 | 3138.26 | 3138.26
4 | INSUMO | SINAPI | 00041096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | mês | 1 | 1864.39 | 1864.39
5 | INSUMO | CODEVASF | CODEVASF | VEÍCULO LEVE | mês | 1 | 1670 | 1670
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
8 | INSUMO | ORSE | 10529 | Aluguel de bureau de madeira 1,40m | mês | 1 | 5.83 | 5.83
9 | INSUMO | ORSE | 10531 | Aluguel de cadeira sem braços | mês | 1 | 2.91 | 2.91
10 | INSUMO | ORSE | 10535 | Aluguel de arquivo em aço | mês | 1 | 7.91 | 7.91
11 | INSUMO | ORSE | 10540 | Aluguel de computador notebook | mês | 1 | 18.72 | 18.72
12 | INSUMO | ORSE | 10786 | Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar | mês | 1 | 11.46 | 11.46
13 | INSUMO | ORSE | 10568 | Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's | mês | 1 | 26.42 | 26.42
14 | INSUMO | ORSE | 10554 | Água - dispêndio mensal | mês | 1 | 394.99 | 394.99
15 | INSUMO | ORSE | 10555 | Consumo de energia elétrica | mês | 1 | 180 | 180
16 | INSUMO | ORSE | 10563 | Material de limpeza | mês | 1 | 86.45 | 86.45
17 | INSUMO | SINAPI | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 1 | 522 | 522
18 | SERVIÇO | ORSE | 04654 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 1 | 407.81 | 407.81
TOTAL GERAL | [7 empty] | 31355.32
94065.96

## COMP 02 MOBILIZAÇÃO
MOBILIZAÇÃO
ITEM | INSUMO/SERVIÇO | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS INSUMOS/SERVIÇOS | UND | QTD | PREÇO S/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | INSUMO | CODEVASF | CODEVASF | HOSPEDAGEM BAIXO SÃO FRANCISCO | diária | 5 | 70 | 350
2 | INSUMO | CODEVASF | CODEVASF | ALIMENTAÇÃO | und | 10 | 20 | 200
3 | INSUMO | ORSE | 04415 | Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp | h | 40 | 9.9 | 396
4 | INSUMO | ORSE | 01044 | Gasolina comum | l | 40 | 4.04 | 161.6
5 | SERVIÇO | ORSE | 03464 | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km) | km | 300 | 3 | 900
6 | SERVIÇO | SINAPI | 00005928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 15 | 146.64 | 2199.6
TOTAL GERAL | [7 empty] | 4207.2

## COMP 03 DESMOBILIZAÇÃO
DESMOBILIZAÇÃO
ITEM | INSUMO/SERVIÇO | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS INSUMOS/SERVIÇOS | UND | QTD | PREÇO S/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | INSUMO | CODEVASF |  | HOSPEDAGEM BAIXO SÃO FRANCISCO | diária | 1 | 70 | 70
2 | INSUMO | CODEVASF |  | ALIMENTAÇÃO | und | 5 | 20 | 100
3 | INSUMO | ORSE | 04415 | Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp | h | 40 | 9.9 | 396
4 | INSUMO | ORSE | 01044 | Gasolina comum | l | 40 | 4.04 | 161.6
5 | SERVIÇO | ORSE | 03464 | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km) | km | 300 | 3 | 900
6 | SERVIÇO | SINAPI | 00005928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 15 | 146.64 | 2199.6
TOTAL GERAL | [7 empty] | 3827.2

## BDI
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONJUNTOS DE CAPTAÇÃO PARA REFORÇO E SEGURANÇA DE ABASTECIMENTO DO PERIMETRO IRRIGADO DE JACARÉ/CURITUBA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 4ª SR
- DETALHAMENTO DO BDI –
BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
| 1 | Administração Central (A) |  | 4.93%
| 2 | Impostos e Taxas (I) | 6.15%
| 2.1 | ISS | 2.5%
| 2.2 | PIS | 0.65%
| 2.3 | Cofins | 3%
| 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.88%
| 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.99%
| 5 | Lucro (L) |  | 8.04%
|  | BDI (%) |  | 24.18%
BDI - MATERIAIS
| Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
| 1 | Administração Central (A) |  | 3.45%
| 2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
| 2.1 | PIS | 0.65%
| 2.2 | Cofins | 3%
| 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.33%
| 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
| 5 | Lucro (L) |  | 5.11%
|  | BDI (%) |  | 15.28%
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
e ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

## ENC. SOCIAIS
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONJUNTOS DE CAPTAÇÃO PARA REFORÇO E SEGURANÇA DE ABASTECIMENTO DO PERIMETRO IRRIGADO DE JACARÉ/CURITUBA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 4ª SR
DISCRIMINAÇÃO |  | Mensalista (%) | Horista (%)
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | SECONCI | 0 | 0
A2 | INSS | 20 | 20
A3 | FGTS | 8 | 8
A4 | Incra | 0.2 | 0.2
A5 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A6 | Sebrae | 0.6 | 0.6
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3 | 3
A8 | Senai | 1 | 1
A9 | Serviço Social da Indústira (Sesi) | 1.5 | 1.5
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8 | 36.8
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | - | 17.86
B2 | Feriados | 0 | 3.93
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.69 | 0.88
B4 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B5 | Licença-paternidade | 0.06 | 0.07
B6 | Faltas Justificadas | 0.56 | 0.71
B7 | Dias de chuva | - | 1.42
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.09 | 0.11
B9 | Férias Gozadas | 9.82 | 12.55
B10 | 13° salário | 8.33 | 10.66
SUBTOTAL DE "B" |  | 19.58 | 48.22
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.7 | 4.72
C2 | Indenização Adicional | 0.25 | 0.32
C3 | Férias Indenizadas | 1.01 | 1.29
C4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.07 | 0.09
C5 | Aviso Prévio Indenizado | 2.99 | 3.82
SUBTOTAL DE "C" |  | 8.02 | 10.24
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.21 | 17.74
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.26 | 0.34
SUBTOTAL DE "D" |  | 7.47 | 18.08
T O T A L |  | 71.87 | 113.34
T O T A L % |  | 71.87% | 113.3%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONJUNTOS DE CAPTAÇÃO PARA REFORÇO E SEGURANÇA DE ABASTECIMENTO DO PERIMETRO IRRIGADO DE JACARÉ/CURITUBA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 4ª SR
ITEM | DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS | TOTAL (R$) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 116811.12 | [7 empty] | 38937.04 | 38937.04 | 38937.04 |  |  | 116811.12
|  | 100% | [7 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 100%
2 | MOBILIZAÇÃO | 5224.5 | [6 empty] | 5224.5 | [5 empty] | 5224.5
|  | 100% | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
3 | DESMOBILIZAÇÃO | 4752.62 | [10 empty] | 4752.62 |  | 4752.62
|  | 100% | [10 empty] | 100% |  | 100%
4 | PLACA DE OBRA | 2359.98 | 2359.98 | [11 empty] | 2359.98
|  | 100% | 100% | [11 empty] | 100%
5 | FORNECIMENTO/SERVIÇO
5.1 | CONJUNTO MOTOBOMBA ELETRICA BI-PARTIDA , HORIZONTAL, 60Hz. 1188 RPM. VAZÃO UNITÁRIA: 3.150 M³/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 100 M.C.A. POTÊNCIA MOTOR: 1.600 cv. | 3471007.02 |  | 694201.404 | [5 empty] | 1735503.51 |  | 1041302.106 |  |  | 3471007.02
|  | 100% |  | 20% | [5 empty] | 50% |  | 30% |  |  | 100%
5.2 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA | 198000 | [9 empty] | 198000 |  |  | 198000
|  | 100% | [9 empty] | 100% |  |  | 100%
5.3 | BASE EM CONCRETO ARMADO 4.500X2.000X1000 mm | 66636 | [8 empty] | 66636 |  |  |  | 66636
|  | 100% | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
5.4 | REGISTRO BORBOLETA TIPO WAFER, C/ CAIXA REDUÇÃO E VOLANTE, DN 800 mm, PN-16, EM FOFO | 98400 | [7 empty] | 49200 |  | 49200 |  |  | 98400
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
5.5 | EXTREMIDADE FLANGE/PONTA, DN 800 mm, L=20 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO | 29040 | [7 empty] | 14520 |  | 14520 |  |  | 29040
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
5.6 | JUNTA TIPO DRESSER, DN 800 mm, L=23 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO | 90674 | [7 empty] | 45337 |  | 45337 |  |  | 90674
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
5.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PONTA/FLANGE, DN 800X600 mm, L=107,15 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO | 119000 | [7 empty] | 59500 |  | 59500 |  |  | 119000
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
6.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGE/FLANGE, DN 500X600 mm, L=80 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO | 103125.4 | [7 empty] | 51562.7 |  | 51562.7 |  |  | 103125.4
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
6.9 | JUNTA DE DESMONTAGEM, DN 600 mm, L=32 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO | 66000 | [7 empty] | 33000 |  | 33000 |  |  | 66000
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
6.10 | TOCO FLANGE/FLANGE, DN 600 mm, L=30 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO | 24200 | [7 empty] | 12100 |  | 12100 |  |  | 24200
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
6.11 | VÁLVULA RETENÇÃO TIPO WAFER, DUPLA PORTINHOLA, DN 600 mm, PN-16, FOFO | 29219.42 | [7 empty] | 14609.71 |  | 14609.71 |  |  | 29219.42
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
6.12 | TOCO FLANGE/FLANGE, DN 600 mm, L=30 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO | 24200 | [7 empty] | 12100 |  | 12100 |  |  | 24200
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
6.13 | REGISTRO BORBOLETA TIPO WAFER, C/ CAIXA REDUÇÃO E VOLANTE, DN -600 mm, PN-16, EM FOFO | 70600 | [7 empty] | 35300 |  | 35300 |  |  | 70600
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
6.14 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 50 mm, PN 16, EM FOFO | 29600 | [7 empty] | 14800 |  | 14800 |  |  | 29600
|  | 100% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 100%
6.15 | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 145780 | [7 empty] | 72890 | 72890 |  |  |  | 145780
|  | 100% | [7 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
6.16 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 219811.13 | [8 empty] | 109905.565 | 109905.565 |  |  | 219811.13
|  | 100% | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
TOTAL GERAL |  | 4914441.19 | 2359.98 | 694201.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5224.5 | 2189359.96 | 288368.605 | 1730174.121 | 4752.62 | 0 | 4914441.19
PARCELA |  | 100% | 0.048021 | 14.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10631 | 44.5495 | 5.8678 | 35.2059 | 0.096707 | 0 | 100
0