ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS, CALCÁRIAS E SEDIMENTARES, LOCALIZADOS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DA BAHIA, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Julho/2020

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	DO OBJETO	3

3.	NORMAS TÉCNICAS E DISPOSIÇÕES PARTICULARES	3

4.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO	8

5.	POÇO TUBULAR	14

6.	FICHA DO POÇO – RELATÓRIO TÉCNICO	22

7.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	23

ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS PARA A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS, CALCÁRIAS E SEDIMENTARES, LOCALIZADOS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DA BAHIA, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

- INTRODUÇÃO

As seguintes Especificações estabelecem diretrizes de ordem técnica e orientações de anteprojeto, para execução dos serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em regiões de rochas cristalinas, calcárias e sedimentares, destinados à prospecção de água subterrânea na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, conforme quantitativos apresentados nas planilhas orçamentárias.

- DO OBJETO

Perfuração e instalação de poços tubulares para prospecção de água subterrânea em áreas de rochas cristalinas, calcárias e sedimentares em localidades situadas na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

- NORMAS TÉCNICAS E DISPOSIÇÕES PARTICULARES

  - Para execução dos serviços de engenharia, a Contratada deverá observar as normas vigentes da ABNT (NBR 12212/1992 e 12244/1992) que tratam, respectivamente, de “Projetos de poços e captações de águas subterrâneas” e “Construção de poços para captação de águas subterrâneas”, o Caderno de Encargos da CODEVASF e as disposições particulares estabelecidas nestas Especificações Técnicas, além das instruções que venham a receber da Contratante em cada caso específico e a melhor técnica consagrada pelo uso.

  - A Contratada será responsável pelos danos ou defeitos construtivos que venham a ocorrer no poço, devido a qualquer negligência ou operação deficiente de sua parte, devendo reparar as suas custas, os prejuízos ocasionados em tais circunstâncias.

  - PESSOAL

    - A Contratada deverá empregar operários devidamente treinados e habilitados para realização dos trabalhos contratados, os quais serão supervisionados direta e permanentemente por encarregado e sondador de comprovada experiência.

    - Caberá à Contratada, fornecer a todos os seus empregados, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), levando em consideração a periodicidade, o tipo e a quantidade dos mesmos, dentro das especificações exigidas pelo ministério do Trabalho, com relação ao Certificado de Aprovação – C.A. e / ou Certificado de Registro do Importador – C.R.I.

    - Será de inteira responsabilidade da Contratada, treinamento de seus empregados quanto ao uso e conservação tanto dos EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual, quanto aos EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva, em estrita obediência às Normas que regulam a matéria (PCMAT, PPRA, ASO’s e CIPA).

    - A Contratada estará obrigada a substituir, em no máximo 24 horas, as pessoas que venham a ser indicadas pela fiscalização e não poderá efetuar mudanças no pessoal sem prévia autorização do Contratante.

    - A Contratada deverá manter em regime de supervisão diária na obra, durante sua execução, um Geólogo ou Engenheiro de Minas, um Engenheiro Civil e um Engenheiro Eletricista, com experiência comprovada através de certidões de acervo técnico dos serviços de engenharia com características similares, aptos a receber e atender qualquer instrução ou comunicação que venha a ser feita por parte da Contratante, objetivando o bom desenvolvimento dos trabalhos de campo.

    - A supervisão do referido técnico será verificada mediante constatação da sua rubrica nos boletins de perfuração e demais fichas de preenchimento diário.

  - SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO

    - Os equipamentos de perfuração propostos deverão ter capacidade suficiente para alcançar, nos diâmetros estipulados, a profundidade prevista na presente Especificação Técnica.

    - A Contratada deverá dispor, no mínimo, de 02 (dois) grupos de equipamentos e materiais para execução dos serviços e apresentar documentos comprobatórios de propriedade dos mesmos ou de aluguel ou consórcio:

- 01 (uma) perfuratriz rotativa, em perfeitas condições operacionais, com capacidade para atingir, no mínimo, as profundidades de 30 (trinta) metros no diâmetro de 8” e 60 (sessenta) metros no diâmetro de 6” para os poços em rochas cristalinas. Em rochas calcárias, o equipamento deverá ter capacidade para atingir, no mínimo, as profundidades de 35 (trinta e cinco) metros no diâmetro de 8” e 85 (oitenta e cinco) metros

no diâmetro de 6”. Para os poços sedimentares, 01 (uma) perfuratriz rotativa, em perfeitas condições operacionais, com capacidade para atingir, no mínimo, as profundidades de 12 (doze) metros no diâmetro de 17 1/2 ” e 168 (cento e sessenta e oito) metros no diâmetro de 12 1/4”, se necessário com acoplamento de bomba de lama;

- Hastes, brocas e demais equipamentos, ferramentas e acessórios de perfuração necessários para construção do poço nos diâmetros exigidos;

- Um compressor de ar com capacidade para ser utilizado na limpeza, e desenvolvimento do poço;

- Bomba de lama com capacidade compatível com a profundidade e os diâmetros exigidos nestas especificações;

- Conjunto completo de bombeamento submerso para testes de vazão compatíveis com a produção do poço (bomba, quadro de proteção elétrica, tubulações e motor etc.);

- Dispositivos para medição de vazões;

- Grupo gerador;

- Medidores de nível d’água elétricos;

- Cronômetros e relógios digitais.

    - Se por algum motivo de responsabilidade da Contratada, esta não conseguir concluir o poço conforme os princípios estabelecidos nestas Especificações Técnicas, estará obrigada a fazer outro poço na mesma região do primeiro, com a profundidade exigida em contrato, sem nenhuma compensação econômica relativa à execução do poço frustrado.

    - Considerar-se-á um poço concluído e passivo de faturamento se:

- For alcançada a profundidade estabelecida ou que antes dessa, tiver encontrado vazão satisfatória;

- Forem instalados os revestimentos, pré-filtro e filtros nas profundidades definidas, caso necessário;

- Forem realizadas a cimentação, construção de laje de proteção sanitária, montagens e testes do sistema de bombeamento;

- Atendidas todas as exigências conforme os critérios de aceitação da obra estabelecidos no item 4 destas Especificações Técnicas.

- Poços perfurados só estarão aptos ao faturamento após execução do teste de Bombeamento.

  - FORNECIMENTOS POR PARTE DA CONTRATADA

    - A Contratada deverá fornecer toda mão de obra, materiais, transporte, energia, água, limpeza permanente da obra, vigilância, análises ou ensaios

inerentes às especificações, equipamentos e acessórios que sejam necessários à construção completa e satisfatória do poço, assim como às operações de cimentação, limpeza e estimulação do aquífero, desenvolvimento e testes de bombeamentos programados, além de quaisquer outras atividades inerentes à execução dos serviços contratados. Estão previstos também o fornecimento dos serviços, equipamentos e materiais conforme definido no item 3.4.2.

  - TRANSFERÊNCIAS DE TRABALHO

    - A Contratada somente poderá transferir eventual e parcialmente a terceiros os trabalhos a realizar, sendo para isso necessária a prévia autorização escrita por parte da Contratante.

    - Qualquer caso de transferência de trabalho, não exime, entretanto a Contratada das responsabilidades assumidas perante a Contratante, definidas no Edital de Licitação e na legislação vigente.

    - Os possíveis subempreiteiros deverão possuir a devida experiência e capacidade para realizar os serviços objeto da transferência, devendo demonstrar satisfatoriamente estas condições perante a Contratante, na forma que vier a ser exigida.

  - PERMISSÕES, CERTIFICADOS, REGULAMENTOS E ANÁLISES A SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATADA

    - A Contratada deverá, às suas expensas, dispor de todas as permissões, certificados e licenças requeridos por lei, inclusive a obtenção das Licenças de Instalação dos equipamentos junto aos órgãos estaduais e Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, fornecidas pelo CREA, antes de iniciar a execução dos serviços objeto das presentes Especificações Técnicas, devendo as referidas documentações serem encaminhadas ao fiscal indicado pela 6ª Superintendência Regional da CODEVASF.

    - Documentação necessária e providências diversas:

- Requerimento da ART junto ao CREA;

- Requerimento junto ao órgão estadual das licenças prévia, de instalação e de operação do poço;

- Relatório Final de Conclusão do poço;

- Perfil Litológico do poço, com a classificação geológica das camadas atravessadas, intervalos revestidos e o referido diâmetro, intervalos com presença de filtros e pré-filtros e entradas de água.

- Teste de Bombeamento em ficha digitada, informando a localidade, coordenadas e demais dados do poço, além dos dados de Vazão, Níveis Estático e Dinâmico e tempo de recuperação;

- Análise físico-química e bacteriológica da água;

- Execução do poço conforme especificações;

    - A Contratada deverá cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais e todos os regulamentos que afetem os serviços de engenharia a realizar. Em particular, o trabalho deverá ser realizado com a máxima segurança para o pessoal que o execute, devendo serem cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas à segurança e higiene de trabalho.

  - RESPONSABILIDADES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

    - A CODEVASF não se responsabilizará por roubos, subtrações ou atos de vandalismo que venham a ocorrer durante a execução dos serviços, ficando a cargo da Contratada exercer a vigilância que considere necessária a esse respeito, inclusive sobre materiais eventualmente fornecidos pela Contratante.

    - A Contratada se responsabilizará também pela preparação do acesso e limpeza do local de trabalho para assentamento dos equipamentos e materiais necessários à realização dos serviços.

    - Ao término da construção do poço, a Contratada deverá promover a recuperação da área e/ou instalação eventualmente danificada para a execução da obra (aterro dos tanques de lama, reconstrução de muros, calçamento, etc.).

    - A Contratada deverá prover o acondicionamento dos materiais utilizados na perfuração do poço, bem como seu posterior bota-fora, de acordo com as exigências do órgão ambiental do Estado da Bahia.

    - Os valores necessários à cobertura dos gastos com a instalação da obra, vigilância, suprimento de energia e água, deverão estar inclusos nos itens de serviço constantes da planilha orçamentária.

  - ACESSO AOS TRABALHOS

    - A Contratada permitirá a qualquer momento o livre acesso da Fiscalização da CODEVASF aos trabalhos e proibirá rigorosamente toda pessoa que não tenha sido expressamente autorizada, por esta última, em documento por escrito.

    - Caberá a contratada a construção de acessos que se fizerem necessários aos locais das locações efetuadas sob sua responsabilidade, devendo os mesmos

    - partir de estradas já existentes nos municípios e propriedades onde estarão sendo perfurados os poços.

      - Os custos desses serviços serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo os mesmos estar diluídos no custo do poço perfurado.

  - PRAZO

    - O prazo para a Contratada realizar os serviços de engenharia objetos destas Especificações Técnicas será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO

    - A instalação dos equipamentos para a perfuração e instalação dos poços deverá contemplar a preparação de acesso e da base de operações, deslocamento, instalação e montagem dos equipamentos de perfuração e acessórios, compressor de ar, grupo gerador, inclusive a construção do circuito de lama, cimentações dos tanques e das calhas (se aplicáveis), e tudo mais que se fizer necessário em função do tipo e porte do equipamento utilizado.

    - No Boletim de Perfuração preenchido pelo Operador da Contratada, deverá constar, no mínimo, os seguintes dados:

- Profundidade inicial e final diária;

- Profundidades das entradas de água e volume;

- Diâmetro da perfuração;

- Vazões específicas durante o desenvolvimento do poço;

- Cimentações efetuadas, intervalos e densidade da pasta de cimento;

- Intervalos que foram revestidos e diâmetro do revestimento;

- Intervalos onde foram posicionados filtros e pré-filtros;

- Perdas de circulação, intervalos de ocorrência/medidas de controle adotadas.

    - Os poços perfurados em áreas de rochas calcárias deverão ter profundidade estimada de 120 m, enquanto em áreas de rochas cristalinas deverão atingir profundidade estimada de 90 m e poços em áreas sedimentares deverão alcançar a profundidade estimada a ser perfurada de até 180 metros.

    - Durante a perfuração, se antes de atingir a profundidade máxima prevista no item 4.1.3, obter-se vazão satisfatória, a perfuração deve ser paralisada.

  - AMOSTRAS DE CALHA

    - Sempre que solicitado pela Fiscalização, a Contratada deverá fazer amostragem do material perfurado de 2,0 m em 2,0 metros, ou a cada mudança litológica.

    - As amostras coletadas deverão ser secadas e dispostas em ordem crescente de profundidade, armazenadas em caixas numeradas, com os respectivos intervalos de profundidade.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO POÇO

    - Projeto Executivo do Poço em Rocha Cristalina

      - Em função do posicionamento topográfico, das condicionantes geológicas dos locais e das variações dos níveis estáticos regionais, admite-se um Projeto Básico Padrão para construção dos poços, conforme descrito abaixo:

- Profundidade básica estimada: 90,00 metros

- Diâmetros de Perfuração:

          - 8” no intervalo de 0,00 – 30,00 metros;

          - 6” no intervalo de 30,00 – 90,00 metros;

- Litologia (prevista):

          - Intervalo de 0,00 a 30,00 metros, cobertura sedimentar, rochas granitóides e metamórficas diversas, decompostas ou não;

          - Intervalo a partir de 30,00 metros, rocha sã;

- Revestimento:

          - Intervalo de 0,00 a 30,00 metros tubo Geomecânico STD com diâmetro de 6”, com rosca e luva.

          - Intervalo de 30,00 a 90,00 não haverá implantação de revestimento.

- Filtros:

          - Não se aplica;

- Pré-filtro:

          - Não se aplica.

    - Projeto Executivo do Poço em Rocha Calcária

      - Em função do posicionamento topográfico, das condicionantes geológicas dos locais e das variações dos níveis estáticos regionais, admite-se um Projeto Básico Padrão para construção dos poços, conforme descrito abaixo:

- Profundidade básica estimada: 120,00 metros

- Diâmetros de Perfuração:

          - 8” no intervalo de 0,00 – 35,00 metros;

          - 6” no intervalo de 35,00 – 120,00 metros;

- Litologia (prevista):

          - Intervalo de 0,00 a 35,00 metros, cobertura sedimentar, rochas calcárias, decompostas ou não;

          - Intervalo a partir de 35,00 metros, rocha sã;

- Revestimento:

          - Intervalo de 0,00 a 35,00 metros tubo Geomecânico STD com diâmetro de 6”, com rosca e luva.

          - Intervalo de 35,00 a 120,00 não haverá implantação de revestimento.

- Filtros:

          - Não se aplica;

- Pré-filtro:

          - Não se aplica;

    - Projeto Executivo do Poço em Sedimentos

      - Em função do posicionamento topográfico, das condicionantes geológicas dos locais e das variações dos níveis estáticos regionais, admite-se um Projeto Básico Padrão para construção dos poços, conforme descrito abaixo:

- Profundidade básica estimada: 180,00 metros

- Diâmetros de Perfuração:

          - 17 ½ ” no intervalo de 0,00 – 12,00 metros;

          - 12 ¼ ” no intervalo de 12,00 – 180,00 metros;

- Litologia (prevista):

          - Intervalo de 0,00 a 180,00 metros, sedimentos inconsolidados ou semi-consolidados;

- Revestimento:

          - Intervalo de 0,00 a 12,00 metros, tubo de Aço Carbono de 8” ou de 6”.

          - Intervalo de 12,00 a 180,00 metros, tubo Geomecânico STD com diâmetro de 8” ou 6”, com rosca e luva.

- Filtros:

          - Intervalo de 90,00 a 180,00 metros filtro em Tubo PVC geomecanico REF., diâmetro nominal de 6”, com rosca e luva abertura 0,50 mm, reforçado com capacidade para ser instalado	em profundidade de até 180 (cento e oitenta) m;

- Pré-filtro:

          - Intervalo de 90,00 a 180,00 metros preenchendo todo o espaço anelar entre a parede do poço e o filtro; preenchido com material quartzoso previamente lavado peneirado e selecionado com granulometria variável de 2 - 4 mm.

    - Para alguns casos esporádicos nas perfurações em Rochas Cristalinas e Calcárias, onde o material atravessado se encontre inconsolidado ao longo do trecho perfurado, para se evitar o desmoronamento do poço, poderá ser necessária a utilização de revestimento com tubo geomecânico STD de 4”, além

    - da aplicação de filtros e pré-filtro de material quartzoso para preenchimento do espaço anelar.

    - O revestimento a ser utilizado deve ser preferencialmente em tubo geomecânico de PVC 6”, sendo em segundo plano utilizado o revestimento de aço carbono 6”.

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

    - Os itens Mobilização e Desmobilização referem-se ao transporte de equipamentos, materiais, pessoal e equipamentos deslocados durante as atividades de instalação dos poços, limitando-se a 150 Km por cada poço tanto na Mobilização quanto Desmobilização.

    - As mobilizações previstas no Termo de Referência referem-se ao transporte de equipamentos, materiais, pessoal e insumos entre os municípios dentro da circunscrição do mesmo Escritório Regional da CODEVASF e entre poços dentro de um mesmo município onde serão realizados os serviços de instalação dos poços objeto destas Especificações Técnicas, limitado a uma distância de 150 Km por poço.

    - Nos municípios que serão atendidos com mais de um poço tubular, será pago mobilização em quilômetros de forma individual para cada poço, a partir da sequência seguida na execução dos poços, limitado a distância de 150 Km por poço, mediante comprovação da movimentação de todo o comboio operacional por parte da Contratada.

    - Portanto, o item mobilização corresponde a Quilometragem das movimentações sequenciais de todo o comboio operacional da contratada tomando-se como base o Escritório Regional da CODEVASF ao qual a região pertence e deslocamentos para poços diferentes, a partir do segundo poço, dentro de um mesmo município, limitado a uma distância de 150 Km por poço, inseridos no objeto dos Termos de Referência.

    - As mobilizações serão pagas através de medições mensais, mediante a comprovação do deslocamento ocorrido dentro do perímetro pertencente ao Escritório Regional da CODEVASF mais próximo da região atendida, entre os municípios e entre poços CODEVASF diferentes dentro de um mesmo município onde estarão sendo executados os serviços, conforme cronograma de execução aprovado pela fiscalização no início dos trabalhos.

    - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade o transporte de máquinas e pessoal, dentro dos municípios, até os locais dos serviços, a manutenção do pessoal, instalação de acampamento(s), depósitos e instalações provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

    - No final de cada serviço a contratada deverá retirar todo equipamento, bem como deixar o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos, atentando-se para não bloquear estradas ou talvegues existentes.

    - A contratada deverá providenciar junto aos órgãos competentes todas as licenças necessárias ao início dos serviços em cada município.

    - Caberá a contratada a construção de acessos que se fizerem necessários aos locais das locações efetuadas sob sua responsabilidade, devendo os mesmos partir de estradas já existentes nos municípios e propriedades onde estarão sendo perfurados os poços.

      - Os custos desses serviços serão de inteira responsabilidade da contratada devendo os mesmos estar diluídos no custo do poço perfurado.

    - A desmobilização corresponde ao transporte dos equipamentos, materiais e pessoal entre o último poço executado em cada município onde estarão sendo executados os serviços de instalação, até o município Sede do Escritório Regional da CODEVASF, inicialmente considerado como marco zero do início dos trabalhos.

    - A Desmobilização será paga seguindo a sequência inversa feita na Mobilização, ou seja, a Quilometragem medida na Mobilização será a mesma na Desmobilização.

    - Para efeito de equalização de dados para composição da planilha orçamentária e futuro pagamento, serão consideradas as sequências de transporte conforme relação dos municípios e localidades apresentadas.

  - PLACA DE OBRA

    - Deverão ser confeccionadas e instaladas placas alusivas aos serviços dos contratos.

    - Serão oferecidas 04 (quatro) placas por Contrato firmado, ou poderá ser esse número inferior, a depender do valor contratado e conforme orientação da fiscalização.

    - As placas da obra deverão ter as dimensões 3,0 x 2,0 metros, e sua confecção deverá seguir o modelo fornecido pela CODEVASF – 6ª SR.

    - Cada placa será confeccionada em chapa zincada número 22, laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal.

    - As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 02 cavaletes, no mínimo.

    - As placas serão localizadas em pontos estratégicos a serem definidos pela fiscalização.

    - A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização.

    - O pagamento será feito mediante as medições mensais, conforme o cronograma de execução física dos serviços.

- POÇO TUBULAR

  - PERFURAÇÃO

    - A contratada deverá executar os serviços de engenharia dentro dos padrões técnicos requeridos nestas Especificações e Normas Brasileiras da ABNT para perfuração de poços tubulares – NBR 12244/1992, visando principalmente, isolar os aquíferos que possam mascarar a qualidade da água e obter a maior vazão.

    - Serão considerados como poços secos ou improdutivos, poços com vazões iguais ou inferiores a 500 l/h.

    - No processo de perfuração dos poços objeto destas Especificações Técnicas deverão ser utilizadas preferencialmente perfuratrizes roto-pneumáticas. Perfuratrizes à percussão poderão ser utilizadas, desde que aprovadas previamente pela fiscalização da CODEVASF.

    - A contratada deverá dispor, no mínimo, dos equipamentos e materiais descritos no item 3.4.2 destas especificações Técnicas, comprovados mediante a apresentação de documentos comprobatórios de propriedade ou aluguel.

    - A Contratada receberá de forma integral pelos serviços e materiais utilizados (mobilização, metro perfurado, revestimentos, filtros e pré-filtros), mesmo em poços secos ou considerados improdutivos, com exceção da locação.

    - Em caso de poços secos ou improdutivos, a Locação não será paga a Contratada.

    - Somente após a execução dos testes de Bombeamento serão definidos os poços improdutivos, ou seja, apenas serão incluídos em medições de serviços poços realizados testes de vazão.

    - O revestimento a ser utilizado deve ser preferencialmente em tubo geomecânico de PVC 6”, sendo em segundo plano utilizado o revestimento de aço carbono 6”.

    - O revestimento geomecânico de 4” apenas deve ser utilizado em caso de necessidade de redução de diâmetro do poço de 6” para 4”, utilizando-se filtros e pré-filtros buscando-se maior segurança contra desmoronamentos das paredes do poço.

  - LOCAÇÃO

    - A locação do poço é de inteira responsabilidade do geólogo da contratada, o qual deverá usar dos conhecimentos disponíveis para realizar a identificação do local mais propenso à realização do serviço.

    - Em caso de realização de nova tentativa, se autorizado pela fiscalização, este poço será remunerado de acordo com o resultado que atingir; se for

considerado produtivo será pago os serviços nele realizados, com exceção da Mobilização.

    - As locações deverão ser registradas por meio de coordenadas Geográficas e apresentadas nos relatórios de medições.

    - As locações dos poços deverão ser feitas por um geólogo, sob responsabilidade da contratada, nas localidades indicadas pela CODEVASF.

    - As locações serão devidamente acompanhadas por um Fiscal da CODEVASF ou um fiscal de equipe de apoio ao contrato.

  - LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO

    - Concluída a complementação do poço – atividades desenvolvidas no poço, após a perfuração com a finalidade de transformar o buraco escavado em um poço para produção de água subterrânea – deverá ser feita a limpeza e desenvolvimento do poço, consistindo da retirada de todos os detritos de rocha e lama do seu interior.

    - O compressor utilizado para limpeza e desenvolvimento deve ter a capacidade suficiente para extrair no mínimo um volume de água simulando um jorro.

    - O poço será considerado desenvolvido quando verificada a limpeza da água imediatamente após uma descarga antecedida de reversão.

  - DESINFECÇÃO

    - Deverão ser executadas as desinfecções dos poços perfurados, utilizando-se solução clorada com jateamentos alternados, dependendo do comportamento do poço.

    - A desinfecção final deve ser feita com aplicação de solução clorada, em quantidade que resulte concentração de 50mg/L de cloro livre.

    - Para solução de hipoclorito de sódio a 10%, deve ser aplicado 0,5L/m3 de água no poço.

    - Deve-se introduzir parte da solução no poço, através de tubos auxiliares, sendo o restante colocado pela boca do poço, de modo a desinfectar a

tubulação acima do nível de água. A solução deve permanecer no poço por período não inferior a 2h.

  - ANÁLISE DA ÁGUA

    - A contratada deverá apresentar a análise físico-química e bacteriológica (potabilidade) completa de cada poço individualizado, pela EMBASA, SAAE ou outra entidade de reconhecida idoneidade.

  - TESTE DE VAZÃO

    - Cumpridas as etapas anteriores, a contratada deverá proceder ao teste de desenvolvimento do poço para determinação da vazão do mesmo, durante um período mínimo de 12 (doze) horas ininterruptas. Em casos de vazão inferiores a 5 m3/h, o teste final de bombeamento deve manter vazão constante (não deve ser do tipo escalonado), e deve ser assegurada a estabilização do nível dinâmico durante o mínimo de 4h.

    - O bombeamento poderá ser realizado através de sistema de moto-bomba, preferencialmente, ou eventualmente por compressor.

    - Durante o teste deverão ser efetuadas a medições dos níveis de água e controle de vazões, determinando-se os níveis Estáticos e Dinâmicos.

    - O poço deverá estar bem desenvolvido para que não haja alteração nas condições de permeabilidade do aquífero em suas vizinhanças.

    - Ao final do teste de Bombeamento, deverá ser feito as medições necessárias buscando-se anotar os dados de recuperação do nível de água do poço pelo tempo de 60 minutos.

  - LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA

    - Em torno do tubo de revestimento do poço deverá ser construída uma laje de concreto (traço 1:2:3), com formato quadrangular de 1,00 m de lado, espessura de 0,15 m com uma declividade de 2% em relação ao centro do poço para as bordas, oferecendo um ressalto periférico de 0,05 m sobre a superfície do terreno.

    - O tubo de revestimento deverá ficar saliente, no mínimo, 0,50 m sobre a superfície da laje.

    - A “boca” do poço, em tubo de 6”, deve possuir uma tampa, em aço, para ancorar a unidade de bombeamento e respectivos acessórios.

    - A laje de proteção sanitária, por ser uma estrutura de concreto com armação de ferro, servirá também para absorção das possíveis movimentações do terreno.

  - LICENÇA DE PERFURAÇÃO E OUTORGA PARA CAPTAÇÃO

Para perfurar um poço artesiano é preciso solicitar Licença de Perfuração - Ato pelo qual o órgão competente faculta a execução de obra que possibilita a exploração ou pesquisa de água subterrânea. Posterior à perfuração deverá ser solicitada a Outorga - Ato administrativo mediante o qual o poder público outorgante, concede o direito de uso da água de determinadas quantidades por um período de tempo, nos termos e condições estabelecidos.

Ficará a cargo da CONTRATADA a solicitação da Licença Prévia de Perfuração e Outorga Definitiva para uso do poço junto aos órgãos competentes.

  - REVESTIMENTO

    - Após a definição da profundidade final do poço, deverá se seguir a etapa do revestimento em rocha cristalina, calcária e sedimentar, colocando-se no mínimo 03 (três) metros de revestimento na rocha totalmente sã.

    - Para alguns casos esporádicos, onde o material atravessado se encontre inconsolidado ao longo do trecho perfurado, para se evitar o desmoronamento do poço, poderá ser necessária a utilização de revestimentos com tubos geomecânicos ou aço, em diâmetros que podem variar de 4” e 6”, além da aplicação de filtros e pré-filtro de material quartzoso para preenchimento do espaço anelar.

    - O revestimento a ser utilizado deve ser preferencialmente em tubo geomecânico de PVC 6”, sendo em segundo plano utilizado o revestimento de aço carbono 6”.

    - O revestimento geomecânico de 4” apenas deve ser utilizado em caso de necessidade de redução de diâmetro do poço de 6” para 4”, utilizando-se filtros e pré-filtros buscando-se maior segurança contra desmoronamentos das paredes do poço.

    - O filtro tipo Nold de 6” em aço galvanizado deve ser utilizado em poços sedimentares em diâmetro perfurado de 12 ¼ de forma a ser preenchido o espaço anelar com pré-filtro.

  - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS BOMBAS

    - A contratada fará a instalação e montagem dos poços tubulares de acordo com a programação da CODEVASF. O equipamento utilizado será de acordo com as condições locais, como quantidade de famílias, vazão do poço e existência de rede elétrica.

    - Só será promovida a instalação de conjunto eletrobomba quando houver disponibilidade de energia elétrica a até 200 m do local onde o poço foi perfurado, conforme orientação da fiscalização.

    - Para vazões acima de 1.000 l/h e/ou a critério da fiscalização, será dimensionado conjunto eletrobomba de acordo com a profundidade do poço, vazão, níveis estático e dinâmico, distância e diferença de nível da caixa d’água (recalque até a caixa d’água), para instalação de conjunto eletrobomba submersa acionado a energia elétrica. Serão executados ainda serviços complementares para o perfeito funcionamento do equipamento.

    - Deverá ser fornecido e instalado o poste de concreto para energização no padrão COELBA, com a caixa, raque, etc. O poste será de concreto duplo T, tipo D, 100 kg, H = 7 m.

    - Será fornecido e instalado pela Contratada o padrão de medidor COELBA, com as devidas conexões e aterramento.

    - A contratada executará a Rede Coelba/Poste/Medidor exatamente conforme o projeto e as presentes especificações. As principais exigências são as seguintes: Fornecimento e instalação do cabo alumínio Duplex  2 x 16mm².

    - A empreiteira executará a ligação Poste/Quadro/Bomba exatamente conforme o projeto e as presentes especificações. As principais exigências são as seguintes: Fornecimento e instalação dos cabos de cobre PP flexível - 3 x 2,5mm² e 3 x 4,0mm².

    - Para os poços a serem energizados com energia elétrica, a contratada fornecerá e instalará o painel/quadro de comando para bomba submersa elétrica monofásica de 0,5 cv a 8,0 CV, conforme o caso e conforme planilha orçamentária.

    - Ligação da bomba: Para a ligação da bomba a contratada fornecerá materiais (postes, cabos, caixa medidor, etc.) e executará todos os serviços para a complementação e ligação da rede elétrica ao quadro da bomba.

    - A instalação da eletrobomba, se assim for definido a sua aplicação com prévia aprovação pela fiscalização, deverá ser dimensionada para atender as características operacionais necessárias, e sua instalação elétrica estará computada no custo total do conjunto de bombeamento com todo sistema de comando e proteção elétrica, conforme previsto em planilha orçamentaria.

    - O dimensionamento do conjunto eletrobomba não poderá exceder a 8 CV de potência do motor e deverá ser monofásica, devido às características da rede elétrica existente na zona rural da Bahia.

    - A tubulação de sucção poderá ser em PVC Edutor tipo Standard, rosqueada, com conexões.

    - A Contratada deverá empregar operários devidamente treinados e habilitados para realização dos trabalhos contratados, os quais serão supervisionados direta e permanentemente por profissional designado pela CODEVASF.

    - A empreiteira executará a ligação Quadro/Bomba exatamente conforme as presentes especificações do fabricante.

    - A tubulação de sucção poderá ser em PVC Edutor tipo Standard, rosqueada, com conexões.

  - INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES DIVERSAS

    - CHAFARIZ

O sistema prevê apenas a distribuição através de chafariz. A construção de outro tipo de distribuição de água, somente será possível mediante consulta prévia a GRD – Gerencia Regional de Infra-Estrutura da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Os chafarizes terão forma circular com pavimento em volta em concreto simples desempolado e juntas à colher. O traço a ser utilizado será o mesmo descrito para o piso da casa de bomba. O diâmetro será de 1,00 metro e a espessura > ou = 20 cm (15 cm acima do solo). As tubulações, peças e conexões (joelhos) serão de ferro galvanizado. As torneiras (mínimo de 03 unidades) serão do tipo fecho rápido de aço inoxidável.

    - INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E BARRILETE DE SUBIDA E DESCIDA

Tratando-se de um sistema simplificado, estes serviços devem ser executados em conformidade com os projetos, ou seja: faz-se a captação no poço, a elevação e a distribuição até o chafariz. As etapas serão conforme se descreve abaixo.

Recalque: Será feito através de tubulação de PVC ø 50 mm com capacidade de resistência a pressões nominais (PN) maior ou igual a 40 MPA. Demais tubos e conexões de PVC usadas na obra deverão obedecer esta característica.

Reservação: Será feita obrigatoriamente e exatamente conforme projeto.

O reservatório será de fibra de vidro, capacidade para 5 m³. Ficará apoiado na laje da base elevada de 4 metros ou base apoiada, e fixado com cabos de aço inoxidável.

Deverão ser obedecidas todas as recomendações do projeto, ou seja: Dimensões, materiais e detalhes técnicos. As ligações hidráulicas do reservatório serão em tubos e conexões de PVC. Haverá “saídas” com registro de boa qualidade, para limpeza e extravasor (ladrão). O “ladrão,” assim como o tubo de limpeza, deverá descer até o nível do terreno e afastar-se um mínimo de 2 metros; sempre na direção onde haja facilidade

de escoamento (maior inclinação do terreno). Evitar-se-á assim, a formação da lama ou poças d’água nas proximidades da fundação. Se tais tubos ficarem no nível do terreno, deverão ser protegidos com envelopamento de concreto simples.

Distribuição: Será feito através de chafariz em tubulação de PVC ø 50 mm com capacidade de resistência a pressões nominais (PN) maior ou igual a 40 MPA. Demais tubos e conexões de PVC usadas na obra deverão obedecer esta característica. O registro da distribuição ficará na tubulação de saída.

    - POÇO

      - A locação do conjunto poço, reservatório e bebedouro de animais deverá ser realizada de forma racional, mantendo-se uma distância aproximada de 40,00 m um do outro.

      - Os elementos acessórios ao poço tubular não deverão ser locados ao lado de cercas que impeçam o acesso de pessoas com carroças ou carrinhos de mãos.

      - O poço sendo seco, não haverá instalação de equipamentos para bombeamento.

      - O reservatório deverá ser de fibra de vidro, e deverá ser assentado sobre uma base construída conforme projeto.

    - BEBEDOURO

      - O bebedouro para animais será construído em concreto armado pré-moldado, conforme projeto, obedecendo-se as dimensões apresentadas no mesmo.

      - O bebedouro para animais terá formato circular, com diâmetro interno de 4,00m, com altura interna 0,60m. Construído em alvenaria de tijolo maciço, com pilares, lajes e cinta de amarração em concreto armado, conforme projeto apresentado.  Deverá possuir um ponto de entrada de água e uma saída para limpeza, o que obriga a ser dado um caimento no piso do mesmo para direcionar o fluxo da água, bem como ter interligação entre os compartimentos do mesmo. A pintura da estrutura será à base de cal em duas demãos.

      - Normalmente, o bebedouro animal deverá ficar em cota de terreno mais baixa que o reservatório.

    - BASE APOIADA

      - A empreiteira executará a BASE APOIADA exatamente conforme o projeto e as presentes especificações e somente com autorização da fiscalização da CODEVASF. As principais exigências são as seguintes:

      - Fundação: Será executada uma laje de concreto armado, conforme projeto.

      - Estrutura/Superestrutura: As paredes e laje serão de concreto armado, conforme projeto.

      - Pintura: A Base apoiada será pintada com tinta impermeável mineral em pó, duas demãos.

    - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMADO

      - A empreiteira executará a construção de abrigo para Quadro de comando em concreto  pré moldado, conforme o projeto. O quadro de Comando será fornecido e instalado pela empresa.

      - O abrigo para quadro de comando atenderá tanto a instalação com energia elétrica da COELBA.

    - CERCA

      - Para isolar e limitar o acesso ao poço, deverá ser feito uma cerca com 9 fios de arame de aço ovolado e mourões de concreto reto 15X15cm, espaçamento de 1m, cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos.

      - Deverá ser fornecido e instalado o portão de ferro com suporte e batedor (1,00m x 1,80m).

- FICHA DO POÇO – RELATÓRIO TÉCNICO

    - Executados todos os serviços anteriormente mencionados, a Contratada deverá apresentar um Relatório Técnico de Conclusão do Poço/Ficha do Poço, no prazo de 48 horas após a execução do serviço, contendo no mínimo os seguintes dados:

- Identificação da localidade do poço (sítio, associação, fazenda, etc..), data da realização etc.;

- Município e Estado;

- Coordenadas Geográficas com a localização exata do poço;

- Perfil técnico-construtivo, com descrição da litologia atravessada, indicação de revestimento, filtros, pré-filtros, cimentações, diâmetros realizados e profundidades respectivas de cada item mencionado;

- Entradas de água;

- Profundidade do poço;

- Crivo do bombeador – profundidade de sua instalação;

- Dados do teste de bombeamento (Tempo de bombeamento, Vazão em m³/h, NE e ND – nível estático e nível dinâmico, dados da recuperação do poço etc.);

- Aquífero;

- Executor;

- Data do início e término do teste de bombeamento/recuperação;

- Análise físico-química e bacteriológica da água;

- Fotos das instalações do poço, reservatório e bebedouro de animais.

  - A não apresentação deste Relatório Técnico, conforme aqui estabelecido, implicará na retenção dos pagamentos devidos.

  - Os poços que ficarem sem instalação por algum motivo técnico ou administrativo, comprovado mediante Nota Técnica, com prévio conhecimento e aprovação da fiscalização da CODEVASF, deverão ter seus dados técnicos registrados em fichas, conforme especificado acima.

  - No final dos serviços, a contratada apresentará à fiscalização da CODEVASF o Relatório Técnico Geral do todos os poços em um único documento, que deverá acompanhar a medição final do contrato.

  - O pagamento será feito por serviço realizado. Caso algum item da composição do custo unitário de um poço não seja executado, o valor do mesmo será descontado do valor final do serviço, conforme preços constantes na planilha orçamentária e composição de custo unitário do poço.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - A locação dos poços será de responsabilidade da contratada; sendo assim, os mesmos deverão ser locados e acompanhadas suas implantações por profissional qualificado, isto é, Geólogo, assim como a locação da caixa d´água, que deverá ser em local adequado e normalmente em nível superior ao do poço e que atenda o chafariz e bebedouro de animais por gravidade.

  - A contratada se obrigará a apresentar o Termo de Servidão Pública assinado pelo proprietário da terra, e as fotos do conjunto poço, reservatório, chafariz e bebedouro de animais à fiscalização da CODEVASF.

  - A medição dos serviços será mensal, após a constatação da efetiva implantação do conjunto poço, reservatório, chafariz e bebedouro de animais.

  - Por ocasião da realização das medições mensais, para que seja inspecionada a frente de trabalho em andamento e outras em que houver alguma razão para tal, a contratada deverá indicar um preposto para que o mesmo possa acompanhar o fiscal da CODEVASF durante a visita.

  - A CODEVASF considerará que o não cumprimento das exigências a seguir relacionadas, constituirá motivo de não aceitação da obra e, consequentemente, não pagamento dos serviços realizados, tendo em vista a inadequação do poço para os fins a que se destina.

  - No final das operações de limpeza e desenvolvimento, a água bombeada deverá se apresentar límpida e isenta de areia, sendo admitido um teor máximo de 3 g/m3.

  - A coluna de revestimento e filtros a ser especificada pela fiscalização (metragem definitiva a ser anotada no boletim de perfuração) deverá descer

até a profundidade final estabelecida, tendo em vista o posicionamento adequado dos filtros, ao longo dos intervalos selecionados.

  - Não deverá haver indícios de colapso de revestimentos, filtros ou de ruptura da coluna de completação, que venha a impedir a descida até o fundo do poço dos equipamentos previstos, ou ainda que provoque a produção de areia durante as operações de desenvolvimento e teste de bombeamento.

  - Evitar paralisações prolongadas das operações, a fim de não comprometer a estabilidade das paredes do poço.

  - Uma vez concluídas as operações de completação do poço, os procedimentos de limpeza e desenvolvimento deverão ser iniciados de imediato, evitando riscos de colmatações ou impregnações de materiais finos ou argilosos no pré-filtro.

  - Somente serão efetuadas medições de poços perfurados após ser efetuado teste de Bombeamento dos mesmos e apresentado a ficha de bombeamento de campo.

  - Poços com vazões iguais ou inferiores a 500 l/h serão considerados improdutivos.

  - Poços secos ou improdutivos, as locações não serão pagas.

  - As bombas serão monofásicas 220 V, nas potencias 0,5 CV a 8,0 CV.

  - Os reservatórios serão dispostos em bases do tipo elevadas ou apoiadas, definidas pela fiscalização da CODEVASF.

  - A água será oferecida as comunidades através de chafarizes e bebedouros para abastecimento animal, quando assim for definido pela fiscalização.

  - Após a conclusão dos serviços, a Contratada deverá solicitar ao órgão ambiental competente a Outorga do poço ou a dispensa de Outorga.

Juazeiro/BA, 09 de Julho de 2020.