PROJETO BÁSICO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ

TERESINA

JULHO – 2016

APRESENTAÇÃO

A questão do saneamento requer atenção devido à necessidade muito grande dos moradores do município em obter água de qualidade a fim de atender suas necessidades vitais. A falta de melhores condições de saneamento potencializa, dentre outras coisas, a ocorrência de doenças de veiculações hídricas com a redução considerável dos índices de higiene e limpeza da população.

Este trabalho apresenta as informações necessárias para a implantação de sistemas de abastecimento d’água em diversas localidades em municípios do Piauí.

INTRODUÇÃO

A questão de abastecimento de água é hoje um dos mais importantes desafios a serem enfrentados pelos municípios e pela sociedade de forma geral, na busca de soluções de atendimento à precariedade e à dificuldade de obtenção de água pela população.

Este contexto tem levado a um processo de evolução e melhoria do conhecimento e da forma de gerenciar a distribuição de água acarretando o desenvolvimento de métodos e técnicas, cuja filosofia principal é a proteção à saúde pública e ao meio ambiente natural, fornecendo uma relação custo benefício positiva tanto do ponto de vista ambiental quanto financeira e social.

Diante disso, os aspectos que nortearam a concepção do projeto foram:

- critérios de higiene e saneamento para a população;

- demanda de água a ser abastecida;

- obrigações financeiras e regulamentares;

- aceitação pela comunidade.

Os projetos foram desenvolvidos a partir de conceitos construtivos, de maneira a fornecer uma distribuição eficiente e efetiva da água através de chafariz ou rede com captação feita de um poço tubular e reservação em caixa de fibra elevada com capacidades para atender a toda a população necessitada.

A base de cálculo para o dimensionamento do reservatório, para um horizonte de 20 anos, foi a evolução demográfica das localidades, partindo da população atual à população final de projeto com taxa de crescimento geométrico de 3,5% ao ano.

METAS

SistemaS de abastecimento de água:

Dependendo das especificações de cada projeto, os Sistemas de Abastecimento serão compostos de:

- Perfuração de um poço tubular;

- Aquisição de um equipamento de bombeamento e captação;

- Cerca de proteção;

- Rede de energia para acionamento da unidade de bombeamento;

- Instalação de rede de abastecimento;

- Instalação de chafariz

- Abrigo para quadro de comando;

- Instalação de um reservatório de fibra de vidro com base de concreto pré-moldado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CASA PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO

O objetivo desta especificação técnica é estabelecer normas e critérios para contratação de empresa especializada em edificações civis, construção de casa para proteção do painel da bomba com as dimensões de 1,0 x 1,0 metros e demais expostas em planta, construída em alvenaria, rebocada internamente e externamente, caiada, cobertura em laje, piso cimentado e calçada elevada com tijolos de furo, tendo contrapiso e piso cimentado.

Limpeza do terreno

A limpeza do terreno compreenderá os serviços que possibilitem deixar a área livre de raízes, tocos, pedras, etc. Os danos e prejuízos às propriedades alheias produzidos por operações inadequadas na execução da limpeza, ou mesmo erro na deposição dos materiais destinados ao botafora, serão de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

Locação da obra

Será de responsabilidade da Empreiteira o fornecimento e construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos de locação da obra. Será responsabilidade da Empreiteira manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

Escavação manual em terra compacta

As cavas para fundações e outras partes da obra abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes destas especificações técnicas, natureza do terreno encontrado e volume material a ser deslocado, tendo a Empreiteira a responsabilidade integral pela resistência e estabilidade das fundações.

Aterro apiloado com empréstimo

Os trabalhos de aterro serão executados com materiais adequados aos tipos de serviços a serem executados.

Fundação em alvenaria de pedra argamassada

Entender-se-á por execução de alvenaria de pedra argamassada o conjunto de operações que a Empreiteira deverá efetuar para a perfeita execução das obras, conforme indicado nos projetos, nestas Especificações Técnicas, e/ou solicitação da Fiscalização. A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios. A primeira fiada será constituída de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos. Deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável. Tanto quanto possível, serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas, cuja forma se aproxime da cúbica. A argamassa para ligação das pedras será de cimento e areia no traço 1:4. A fundação corrida terá seção mínima de 40 x 50 cm.

Baldrame de tijolo cerâmico.

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos maciço, conforme adiante especificado, e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto e nestas especificações. O baldrame terá largura de 30 cm e altura mínima de 23 cm, sendo executado para regularizar e transmitir melhor as cargas aos elementos de fundação. Se as dimensões dos tijolos a empregar implicarem alteração de espessura das paredes, serão feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a Fiscalização. Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação. Para o assentamento de tijolos maciços será utilizada a argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina no traço 1:2:8. As alvenarias recém-terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-á a frequentes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporação.

Alvenaria de tijolo cerâmico (e=10 cm)

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados, conforme adiante especificado, e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto. A espessura indicada refere-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 2 cm com relação à espessura projetada. Se as dimensões dos tijolos a empregar implicarem alteração de espessura das paredes, serão feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a Fiscalização. Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação. Para o assentamento de tijolos furados será utilizada a argamassa mista de cimento e areia média no traço 1:8. As alvenarias recém-terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-á a frequentes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporação. Recomendar-se-á o não assentamento de tijolos encharcados ou sob a ação direta de chuvas, para evitar a reação de eventuais sulfatos dos tijolos com os álcalis do cimento, dando lugar a indesejáveis eflorescências. As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a espessura máxima de 12 mm e serão rebaixadas à legra ou à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente à parede. Não será permitida a colocação de tijolos com furos voltados no sentido da espessura das paredes. As canaletas e cortes necessários para as instalações elétricas serão executadas na alvenaria, antes do seu revestimento.

Elemento vazado

A execução dos painéis de elementos vazados de concreto será procedida com particular cuidado e perfeição, por profissionais especializados nesse serviço. Para o assentamento dos blocos será empregada a argamassa de cimento e areia média no traço 1:7.

Laje pré-moldada de concreto armado com aditivo impermeabilizante

As especificações técnicas deste item deverão seguir as Especificações Técnicas referentes aos serviços necessários para as construções em concreto.

Lastro de Impermeabilização e= 5cm

Entende-se por lastro a camada de concreto executada sob a área coberta, inclusive espessura das paredes, e destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar. O lastro será constituído por concreto simples - ao qual serão adicionados à água de amassamento, um plastificante líquido de efeito físico-químico para aumentar a estanqueidade do produto, com redução da capilaridade. A espessura do lastro será de 5cm. A dosagem do plastificante variará entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento. De acordo com as dimensões da obra, a concretagem com emprego de plastificante será efetuada em operação contínua e ininterrupta.

Piso cimentado e = 1,5cm

Os cimentados, sempre que possível, serão obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico. As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução. Os cimentados terão espessura mínima de 15 mm.

Calçada cimentada

Escavação manual de valas

Este serviço será executado, com seção mínima de escavação de 20 x 15 cm, e seguirá as mesmas especificações de alvenaria, contrapiso e piso cimentado.

Chapisco em teto

O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:4, com espessura média de 7 mm. As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco.

Reboco em teto

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e depois de decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação. Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados. O reboco será executado em massa única, com espessura máxima de 25 mm.

Porta em chapa de ferro 0,87 x 2,10 m.

O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. Caberá à Empreiteira elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente submetidos à autenticação da Fiscalização. Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e às amostras apresentadas pela Empreiteira e aprovadas pela Fiscalização. As esquadrias só poderão ser assentadas depois de aprovadas pela Fiscalização. Caberá à Empreiteira assentar as esquadrias nos vãos e locais apropriados, inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos. Quando, por acaso, não houver nos desenhos do projeto indicações suficientemente claras, deverá a Empreiteira dirigir-se à Fiscalização, com a necessária antecedência, solicitando todos os esclarecimentos a respeito. Caberá à Empreiteira inteira responsabilidade pelo rumo e nível das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas. As esquadrias não serão jamais forçadas em rasgos, porventura fora do esquadro ou de escassas dimensões. Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria, com argamassa, a qual será firmemente socada nos respectivos furos. Os quadros serão perfeitamente esquadrejados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. As pequenas diferenças entre os furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. Todos os furos de rebites ou parafusos serão escariados e as asperezas limadas.

Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro

Nas pinturas de ferro, a demão de zarcão ou tinta primária deverá formar uma película resistente, elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos. Após a limpeza das peças por meios manuais, mecânicos ou químicos, conforme o especificado, até remover toda a ferrugem e a aplicação da base anticorrosiva, os serviços obedecerão às seguintes prescrições: - limpeza a seco e remoção do pó; - emassamento necessário à correção das superfícies; - lixamento a seco e remoção do pó; - aplicar duas demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do projeto.

Pintura à cal

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada. A cal deverá ser de boa qualidade, nova e de cor branco puro e, quando não hidratada, ser queimada com pouca água, adicionando o restante necessário depois de terminada a hidratação, observando-se o cuidado de não colocar água em excesso. Deverá ser adicionado óleo de linhaça crua e cola apropriada na proporção adequada para posterior aplicação de, no mínimo, três demãos, alternadamente em direções cruzadas.

- RESERVATÓRIO

Informações Gerais

Conforme indicado, será adquirido reservatório, com tampa, em fibra de vidro com capacidade de 15,00 m³ (ver projeto e orçamento), sobre base de concreto pré-moldada com altura de 8,0 metros, sendo 1 metro abaixo enterrado e 7 metros suspenso. A base pré-moldada terá quatro pilares e uma laje para o reservatório. Este reservatório foi dimensionado para atender a população local com um horizonte de projeto previsto para 20 anos.

Pintura em tinta a óleo do logotipo da CODEVASF no reservatório.

Nas pinturas, a demão de tinta primária deverá formar uma película resistente, elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos. Após a limpeza das peças por meios manuais, mecânicos ou químicos, conforme o especificado, até remover as imperfeições, os serviços obedecerão às seguintes prescrições:

- Limpeza a seco e remoção do pó;

- Lixamento a seco e remoção do pó;

- Duas demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do projeto.

Após a aplicação do fundo em tinta a óleo branca será providenciada a pintura do logotipo da CODEVASF (0,50m x 1,20m) em duas faces opostas do reservatório, devendo o construtor solicitar o modelo junto à fiscalização.

Observações gerais

Para maior durabilidade e funcionalidade deve-se observar os itens seguintes:

- Evite bater, arrastar e deixar cair a caixa;

- A caixa d'água deve ser instalada em local ventilado e acessível, mantendo um espaço em seu entorno para o acesso da manutenção;

- Não armazenar qualquer outro produto na caixa d’água;

- Todas as caixas são atóxicas, próprias para armazenar água

Conservação e limpeza

Para melhor conservação da caixa d’água deve-se observar os itens seguintes:

- A primeira limpeza deve ser feita logo após a instalação;

- Esvaziar e limpar a caixa a cada 6 meses;

- Usar água limpa, pano ou esponja macios para não danificar a parte interna da caixa

- Observe e anote a data da última limpeza;

- Não usar objetos abrasivos como esponja de aço, escovas, vassouras, etc - porque isso torna as paredes internas ásperas, facilitando a fixação de impurezas;

- Após a limpeza, deve-se desinfetar o interior da caixa d'água, seguindo as recomendações da companhia de saneamento local.

Especificação da base

Para a caixa de 15.000 litros será utilizada base de quatro pilares com uma laje encaixada sobre os pilares dividindo a laje exatamente em quatro partes, na altura de 8 m. Os pilares têm dimensões e forma de um poste de energia. Na base de 4 pilares, um dos pilares sobe até a altura da caixa d’água, de acordo com a sua capacidade. Este pilar tem uma escada metálica para facilitar o acesso. A laje tem espessura mínima de 6 cm variando até 15 cm de acordo com a capacidade da caixa. Seu diâmetro é maior 40 cm do que a base da caixa. As dimensões das bases serão definidas de acordo com as capacidades das caixas d’água.

- LIGAÇÕES DOMICILIARES

Informações Gerais

Serão executadas ligações domiciliares sem hidrômetro, DN ½” interligado a rede de distribuição através de tomada tipo, colar, DN ½”, com distância média da residência de 1 0 m, tubo de PVC DN DN ½”, torneira plástica de ½”, com escavação para colocação de tubulação PVC soldável Ø DN ½”, em local acessível à inspeção da Concessionária, com instalação de registro e torneira de PVC.

Serviços

As valas serão reaterradas e quaisquer demolições de pavimento que se fizerem necessárias serão recuperadas. A tubulação destinada à ligação domiciliar terá vala de aterro nas seguintes dimensões (0,3 m de largura e 0,4m de profundidade);

Tanto a escavação como o reaterro serão manuais, sendo o reaterro com a utilização do material escavado, quando não houver rocha.

- CERCA DE PROTEÇÃO

Para proteção do sistema de captação, recalque, reservação e adução será construído uma cerca constando de estacas de concreto pré-moldados a cada 2,5m (em média), na altura de 2,0 m, com dimensões de 10 x 10 cm, mourões de canto na altura de 2,0m com dimensões de 15 x 15 cm e 07 pernas de fio de arame farpado. O cálculo estrutural das estacas e mourões de concreto pré-moldados será de responsabilidade do fabricante. O acesso ao sistema será através de um portão tubo galvanizado e tela de 400 x 200 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em dois pilares executados no local

Placa da obra:

A placa deverá ter dimensões, formato e inscrições a serem definidos pelo Governo Federal. Terá sustentação em frechais de madeira, na altura estabelecida pelas normas da CODEVASF. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.

INSTALAÇÕES

- Instalações Elétricas

As instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e elétrico de boa qualidade.

Somente serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

Serão empregadas caixas de ferro 4”x2” nos pontos de tomada e interruptores.

Os condutores serão do tipo antichama e serão tão curtos e retilíneos quanto possível, sem emendas ou interrupções.

Serão ligadas à terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de distribuição e de medição.

Os condutos serão rígidos, do tipo ponta e bolsa. Serão instalados antes da concretagem dos elementos estruturais. As caixas e bocas dos eletrodutos serão vedadas, para impedir a entrada de argamassa ou nata do concreto.

Os disjuntores serão montados em caixas de embutir de chapa de aço 22, com barramento de neutro, terra e circuitos.

- Instalações Hidráulicas

As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis de PVC DN 50mm e 75mm PBA/ tubos de 6,0 metros marrom, respeitando as especificações técnicas e construtivas para o material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade.

Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-á:

- Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com auxílio de lixa apropriada;

- Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada;

- Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas;

- Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo;

As tubulações enterradas serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

As valas para assentamento da tubulação deverão ser completamente reaterradas e terão dimensões de 0,30m de largura por 0,60 m de profundidade.

ADUÇÃO

A adução será realizada interligando o poço ao reservatório de distribuição com a instalação de tubo de PVC classe 15 PBA, DN 50 de acordo com a norma NBR 9822/87 da ABNT.

Valores LIMITE Considerados:

| DIÂMETRO DNº | DIÂMETRO mm | VAZÃO MÁXIMA l/seg | PERDA DE CARGA m/100m | VELOCIDADE MÁXIMA l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 40 | 0,80 | 1,59 | 0,60 |
| 60 | 50 | 1,20 | 1,20 | 0,60 |
| 85 | 75 | 3,20 | 0,75 | 0,70 |
| 110 | 100 | 6,10 | 0,86 | 0,75 |

Escavação de valas

O processo de abertura de valas pode ser mecânico ou manual. A escolha é basicamente definida em função do tipo de solo, do local de trabalho e da disponibilidade ou não de equipamento.

As valas para receberem os coletores serão escavadas segundo a linha do eixo sendo respeitado o alinhamento e profundidade, indicados no projeto. A colocação da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala devendo esta ser escavada em trechos não superiores a 100 m.

Instalações dos tubos

As instruções para Instalação dos tubos devem obedecer a NBR9822/87:

Valas

As valas terão largura mínima de D+25 cm, sendo D o diâmetro externo do tubo, não podendo ter largura inferior a 30cm; deve ser demarcado através de estaqueamento de 20 em 20 metros.

A profundidade deverá garantir o recobrimento do tubo de pelo menos 60 cm, no caso de ruas com movimento intensivo de veículos o recobrimento não pode ser inferior a 70 cm;

A vala deverá ser escavada de forma a resultar uma seção retangular, sempre que possível e pelo menos na parte inferior; é necessário afastar os entulhos resultante da quebra do pavimento ou eventual base de revestimento do solo para longe da borda da vala, evitando se com isso seu uso indevido no envolvimento dos tubos.

A localização das valas deverá se situar no terço mais alto das ruas, sempre de acordo com a planta da rede de distribuição de água.

Quando a escavação atingir o lençol freático, deve-se ter o cuidado de manter o terreno permanentemente drenado. Este esgotamento, normalmente, deverá ser obtido por meio de bombas acionadas a motor. Em casos excepcionais far-se-á o rebaixamento do lençol.

Assentamento dos tubos

Antes do assentamento o tubo deverá ser inspecionado de modo a poder visualizar falhas, etc., que pôr acaso possa apresentar, caso isto aconteça, o tubo deverá ser rejeitado.

O leito da vala, onde irão apoiar os tubos, deverá ser plano e deverá ser colocado um colchão de material arenoso, isento de pedras que possam comprometer a segurança da tubulação; a espessura será de 10cm;

No ato do assentamento dos tubos, deverá ser feita a limpeza, retirando-se todos os corpos estranhos, assim como nas cavidades destinadas ao anel de borracha e na ponta a ser acoplada. O assentamento das tubulações deverá seguir paralelamente à abertura das valas e deverá ser executada no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

No caso de interrupção do assentamento, deverá se feito o tamponamento dos tubos externos, no sentido de evitar entrada de material ou elementos estranhos.

Para a execução das juntas elásticas, aplicar pasta lubrificante apropriada (tipo tigre, por exemplo). É vedado a aplicação de graxa, óleos ou sabões que podem atacar o anel de borracha;

Para a execução das juntas soldadas, alem da limpeza a ser verificadas dos tubos, deverá ser empregada a seguinte técnica:

- Lixar (com lixa de pano n.100);

- Limpar e preparar as superfícies com solução limpadora;

- Aplicar o adesivo uniformemente e sem excesso.

Movimento de terra

Escavação manual em terra compacta

- As escavações deverão atingir terreno sólido e firme, e serão executados de acordo com o projeto específico da obra. As cavas deverão ser molhadas e fortemente apiloadas. No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços, estas serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

Aterro apiloado com empréstimo

Nas áreas de construção serão feitas limpeza e remoção da camada de terreno que contenha restos vegetais ou camadas moles, cuja ocorrência é prejudicial à estabilidade dos aterros.

O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 20 (vinte centímetros), uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente apiloado. Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros deverão ser, de preferência, solos areno-argilosos, lateríticos, piçarra de seixo rolado ou areia grosso. Podendo ser utilizada areia fina quando as condições de umidade do terreno assim o indicarem.

A compactação poderá ser manual ou mecânica e as camadas sucessivas deverão apresentar umidade adequada.

Enchimento das valas

Quando o solo resultante das escavações apresentar fragmentos de rochas capazes de danificar os tubos, o reaterro deverá ser feito com material cuidadosamente selecionado, pelo menos até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, podendo o resultante ser preenchido com o material restante da escavação.

Cuidados especiais deverão ser tomados na compactação do solo de reaterro das valas, com apiloamento em camadas de 20cm.

O reaterro será executado por processo manual e/ou mecânico, em duas etapas: na primeira etapa, apenas pelo processo manual, devendo ser feito em camadas de no máximo 10 cm de espessura, bem molhadas e compactadas com maço de 30 kg até atingir 10 cm acima da geratriz superior do tubo. Nesta etapa deve-se exigir maior rigor na execução dos serviços, de modo a evitar pressões desiguais e movimentos que possam desnivelar, desalinhar, trincar ou mesmo quebrar as canalizações.

Na segunda etapa será feito o reaterro até atingir o nível do terreno, em camadas de no máximo 30 cm, podendo ser usado um compactador mecânico.

A retirada do escoramento só poderá ser feita à medida que vai sendo preenchida a vala, de modo a evitar desmoronamentos.

Ensaio da tubulação

Antes do completo recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falhas da montagem de juntas, conexões, etc., ou se não foram acentuados tubos avariados no transporte ou manuseio. Para executar esta verificação, recomenda-se o recobrimento apenas das partes centrais dos tubos, deixando-se as juntas e conexões a descoberto e procede-se o ensaio.

Utilizando-se de bomba de ensaio, ou outro processo, deverá ser realizado em cada trecho de aproximadamente 500m, uma pressão 50% superior à pressão máxima, não podendo em ponto algum da tubulação ser inferior a 1kgf/cm2; assim como não exceder a pressão de ensaio dos tubos na fabricação, ou seja, a que determinou sua classe.

Em linha de importância secundária, o ensaio pode ser procedido com a pressão da água disponível, sem o recurso da bomba de ensaio.

A duração da prova deverá ser pelo menos de 1 hora para a rede de distribuição e adutora, e de 5 horas para ligações domiciliares.

Reservação

Será instalado reservatório de fibra de vidro de capacidade de e altura de acordo com um horizonte de projeto previsto para 20 anos.

DISTRIBUIÇÃO

Ligações Domiciliares:

As ligações domiciliares serão sem hidrômetros de medição.

Materiais de construção

Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela convenente antes da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela CODEVASF.

De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes normas brasileiras da ABNT:

- Tubos e conexões de PVC soldável para instalações prediais: NBR 5648

- Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929

Execução da obra

As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras pertinentes. Em casos onde as recomendações não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da Codevasf deverá ser consultado.

Locação da obra

A ligação domiciliar de água deverá ser locada próximo a residência do beneficiado, na fachada que esteja voltada para a via pública por onde passa a rede de distribuição de água, conforme o projeto técnico. Tendo em vista as diferentes dimensões e materiais adotados pelas diversas concessionárias de abastecimento de água, o projeto técnico sugerido deverá ser adequado às normas do operador do serviço de abastecimento de água local.

Limpeza

A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio de sobras de materiais de construção.

PLANILHA RESUMO E

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA