PROJETO BÁSICO

INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR E EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 13,8KV COM SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 15KVA, NA LOCALIDADE MORRO DOS CLAROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI

TERESINA

JUNHO – 2018

APRESENTAÇÃO

A questão do saneamento requer atenção devido à necessidade muito grande dos moradores do município em obter água de qualidade a fim de atender suas necessidades vitais. A falta de melhores condições de saneamento potencializa, dentre outras coisas, a ocorrência de doenças de veiculações hídricas com a redução considerável dos índices de higiene e limpeza da população.

Este trabalho apresenta as informações necessárias para a implantação de Infraestrutura de abastecimento d’água na localidade de Morro dos Claros, zona rural do município de Oeiras.

INTRODUÇÃO

A questão de abastecimento de água é hoje um dos mais importantes desafios a serem enfrentados pelos municípios e pela sociedade de forma geral, na busca de soluções de atendimento à precariedade e à dificuldade de obtenção de água pela população.

Este contexto tem levado a um processo de evolução e melhoria do conhecimento e da forma de gerenciar a distribuição de água acarretando o desenvolvimento de métodos e técnicas, cuja filosofia principal é a proteção à saúde pública e ao meio ambiente natural, fornecendo uma relação custo benefício positiva tanto do ponto de vista ambiental quanto financeira e social.

Diante disso, os aspectos que nortearam a concepção do projeto foram:

- critérios de higiene e saneamento para a população;

- demanda de água a ser abastecida;

- obrigações financeiras e regulamentares;

- aceitação pela comunidade.

O projeto foi desenvolvido a partir de conceitos construtivos, de maneira a fornecer uma infraestrutura de abastecimento, rede de distribuição de energia e unidade de bombeamento e abrigo do quadro de comando, para instalação de poço tubular existente, fornecendo água para reservatório em caixa de fibra elevada com capacidade para atender a toda a população necessitada.

METAS

INFRAESTRUTURA de abastecimento de água:

A Infraestrutura de Abastecimento será composto de:

- Uma Placa da obra;

- Implantação de 492 metros RDR;

- Um abrigo de quadro de comando da unidade de bombeamento;

- Uma unidade de bombeamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CASA PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO

O objetivo desta especificação técnica é estabelecer normas e critérios para contratação de empresa especializada em edificações civis, construção de casa para proteção do painel da bomba com as dimensões de 1,0 x 1,0 metros e demais expostas em planta, construída em alvenaria, rebocada internamente e externamente, caiada, cobertura em laje, piso cimentado e calçada elevada com tijolos de furo, tendo contrapiso e piso cimentado.

Limpeza do terreno

A limpeza do terreno compreenderá os serviços que possibilitem deixar a área livre de raízes, tocos, pedras, etc. Os danos e prejuízos às propriedades alheias produzidos por operações inadequadas na execução da limpeza, ou mesmo erro na deposição dos materiais destinados ao bota-fora, serão de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

Locação da obra

Será de responsabilidade da Empreiteira o fornecimento e construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos de locação da obra. Será responsabilidade da Empreiteira manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

Escavação manual em terra compacta

As cavas para fundações e outras partes da obra abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes destas especificações técnicas, natureza do terreno encontrado e volume material a ser deslocado, tendo a Empreiteira a responsabilidade integral pela resistência e estabilidade das fundações.

Aterro apiloado com empréstimo

Os trabalhos de aterro serão executados com materiais adequados aos tipos de serviços a serem executados.

Fundação em alvenaria de pedra argamassada

Entender-se-á por execução de alvenaria de pedra argamassada o conjunto de operações que a Empreiteira deverá efetuar para a perfeita execução das obras, conforme indicado nos projetos, nestas Especificações Técnicas, e/ou solicitação da Fiscalização. A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios. A primeira fiada será constituída de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superfícies expostas deverão ser bem-acabadas e sem relevos. Deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável. Tanto quanto possível, serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas, cuja forma se aproxime da cúbica. A argamassa para ligação das pedras será de cimento e areia no traço 1:4. A fundação corrida terá seção mínima de 40 x 50 cm.

Baldrame de tijolo cerâmico.

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos maciço, conforme adiante especificado, e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto e nestas especificações. O baldrame terá largura de 30 cm e altura mínima de 23 cm, sendo executado para regularizar e transmitir melhor as cargas aos elementos de fundação. Se as dimensões dos tijolos a empregar implicarem alteração de espessura das paredes, serão feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a Fiscalização. Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação. Para o assentamento de tijolos maciços será utilizada a argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina no traço 1:2:8. As alvenarias recém-terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-á a frequentes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporação.

Alvenaria de tijolo cerâmico (e=10 cm)

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados, conforme adiante especificado, e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto. A espessura indicada refere-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 2 cm com relação à espessura projetada. Se as dimensões dos tijolos a empregar implicarem alteração de espessura das paredes, serão feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a Fiscalização. Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação. Para o assentamento de tijolos furados será utilizada a argamassa mista de cimento e areia média no traço 1:8. As alvenarias recém-terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-á a frequentes molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporação. Recomendar-se-á o não assentamento de tijolos encharcados ou sob a ação direta de chuvas, para evitar a reação de eventuais sulfatos dos tijolos com os álcalis do cimento, dando lugar a indesejáveis eflorescências. As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a espessura máxima de 12 mm e serão rebaixadas à legra ou à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente à parede. Não será permitida a colocação de tijolos com furos voltados no sentido da espessura das paredes. As canaletas e cortes necessários para as instalações elétricas serão executadas na alvenaria, antes do seu revestimento.

Elemento vazado

A execução dos painéis de elementos vazados de concreto será procedida com particular cuidado e perfeição, por profissionais especializados nesse serviço. Para o assentamento dos blocos será empregada a argamassa de cimento e areia média no traço 1:7.

Laje pré-moldada de concreto armado com aditivo impermeabilizante

As especificações técnicas deste item deverão seguir as Especificações Técnicas referentes aos serviços necessários para as construções em concreto.

Lastro de Impermeabilização e= 5cm

Entende-se por lastro a camada de concreto executada sob a área coberta, inclusive espessura das paredes, e destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar. O lastro será constituído por concreto simples - ao qual serão adicionados à água de amassamento, um plastificante líquido de efeito físico-químico para aumentar a estanqueidade do produto, com redução da capilaridade. A espessura do lastro será de 5cm. A dosagem do plastificante variará entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento. De acordo com as dimensões da obra, a concretagem com emprego de plastificante será efetuada em operação contínua e ininterrupta.

Piso cimentado e = 1,5cm

Os cimentados, sempre que possível, serão obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico. As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução. Os cimentados terão espessura mínima de 15 mm.

Escavação manual de valas

Este serviço será executado, com seção mínima de escavação de 20 x 15 cm, e seguirá as mesmas especificações de alvenaria, contrapiso e piso cimentado.

Chapisco em teto

O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:4, com espessura média de 7 mm. As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco.

Reboco em teto

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e depois de decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação. Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados. O reboco será executado em massa única, com espessura máxima de 25 mm.

Porta em chapa de ferro 0,87 x 2,10 m.

O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. Caberá à Empreiteira elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente submetidos à autenticação da Fiscalização. Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e às amostras apresentadas pela Empreiteira e aprovadas pela Fiscalização. As esquadrias só poderão ser assentadas depois de aprovadas pela Fiscalização. Caberá à Empreiteira assentar as esquadrias nos vãos e locais apropriados, inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos. Quando, por acaso, não houver nos desenhos do projeto indicações suficientemente claras, deverá a Empreiteira dirigir-se à Fiscalização, com a necessária antecedência, solicitando todos os esclarecimentos a respeito. Caberá à Empreiteira inteira responsabilidade pelo rumo e nível das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas. As esquadrias não serão jamais forçadas em rasgos, porventura fora do esquadro ou de escassas dimensões. Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria, com argamassa, a qual será firmemente socada nos respectivos furos. Os quadros serão perfeitamente esquadrejados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. As pequenas diferenças entre os furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. Todos os furos de rebites ou parafusos serão escareados e as asperezas limadas.

Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro

Nas pinturas de ferro, a demão de zarcão ou tinta primária deverá formar uma película resistente, elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos. Após a limpeza das peças por meios manuais, mecânicos ou químicos, conforme o especificado, até remover toda a ferrugem e a aplicação da base anticorrosiva, os serviços obedecerão às seguintes prescrições: - limpeza a seco e remoção do pó; - emassamento necessário à correção das superfícies; - lixamento a seco e remoção do pó; - aplicar duas demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do projeto.

Pintura à cal

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada. A cal deverá ser de boa qualidade, nova e de cor branco puro e, quando não hidratada, ser queimada com pouca água, adicionando o restante necessário depois de terminada a hidratação, observando-se o cuidado de não colocar água em excesso. Deverá ser adicionado óleo de linhaça crua e cola apropriada na proporção adequada para posterior aplicação de, no mínimo, três demãos, alternadamente em direções cruzadas.

2.0 PLACA DA OBRA:

A placa deverá ter dimensões, formato e inscrições a serem definidos pelo Governo Federal. Terá sustentação em frechais de madeira, na altura estabelecida pelas normas da CODEVASF. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.

3.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL

1.0 – OBRAS E SERVIÇOS

Construção de 492 m de rede nova trifásica (3# 2AWG – CAA) para complementar a rede de distribuição existente, até a localidade Morro Claro.

Neste trecho também será instalado um transformador monofásico com potência 30KVA, com primário 13,8kV e secundário 380/220V.

2.0 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para a elaboração deste projeto, foram levados em consideração os critérios básicos para rede de distribuição usados pela concessionária local e ABNT, de modo a garantir as mínimas condições de segurança técnica e econômica, visando um adequado fornecimento de energia elétrica.

O projeto original foi elaborado e aprovado pela concessionária com a utilização de fio de aço zincado na construção dos ramais e sub-ramal, porém devido a demora para a execução das obras e posteriormente a própria concessionária não mais aceitar a utilização deste tipo de condutor, foram revisados: o projeto, especificações técnicas e o orçamento de forma a atender esta nova exigência da concessionária.

3.0 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Também foi realizado um levantamento através de GPS, observando as situações físicas do terreno tais como: elevações, depressões, edificações, cerca de arame e outros bem como os dados mais importantes das redes existentes, conforme projeto em anexo.

4.0 - ESTRUTURAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO

As estruturas de alta e baixa tensão serão montadas em postes de concreto armado DT (Duplo Tê) com altura e esforço conforme projeto em anexo.

5.0 - SUPORTE ENERGÉTICO

O suporte energético continuará sendo a LDR 13,8kV que vem da Subestação Rio Grande, sendo a derivação feita em uma estrutura N1 10/300, S/B, que será transformada em uma estrutura N1N3F 11 /400 conforme projeto.

6.0 - CARACTERÍSTICAS DA SUBESTAÇÃO

A subestação projetada será ao tempo, aérea, monofásica com tensão primária de 13,8kV e secundária em 380V/220V. Potência nominal de 30kVA montadas em postes de concreto armado DT. Estrutura do tipo: N3T 11/400.

7.0 - PROTEÇÃO

A proteção contra curto-circuito na derivação da linha tronco, será feita através de chave fusível de 100A/15KV com o elo fusível de 6K. Já na subestação com chave a proteção contra curto circuito será através de chave corta circuito fusível corrente nominal de 100A, e elo fusível de 1H, instalada na própria estrutura da subestação.

A proteção contra descargas atmosféricas será feita através de para-raios tipo válvula 12kV instalados nas estruturas de transformação.

8.0 - ATERRAMENTO

O aterramento da subestação, será feito através de uma malha de terra composta por 05 (cinco) hastes cobreada prolongável, de bitola 16mm² e comprimento 3.048mm, e por condutor de cobre nu, bitola 25mm², com suas hastes na disposição linear com distâncias mínima de quatro metros, para as subestações monofásicas. Para as subestações bifásicas a malha será composta por três hastes com as mesmas especificações e terá o formato de um triângulo equilátero com o lado mínimo de 3 m.

Será conectada a malha, os para-raios, a carcaça do transformador, o neutro da baixa tensão, através de um único condutor de cobre da mesma bitola da malha, já mencionada.

A resistência máxima admissível das malhas de terra para os transformadores não deverá ultrapassar a 25 Ohms, em qualquer, época do ano.

9.0 - MEDIÇÃO

A medição será feita em baixa tensão, através de medidor de energia (Kwh), monofásicos. Os medidores serão fornecidos e instalados previamente pela concessionária, em cada unidade consumidora.

10.0 - FERRAGENS E CONECTORES

Todas as ferragens deverão ser galvanizadas obedecendo aos padrões da concessionária.

11.0 - ISOLADORES

Os isoladores de pino de alta tensão, serão de poliméricos classe de isolamento  15kV e os isoladores de disco garfo olhal 175 x 140mm, de vidro temperado ou porcelana, para 15KV. Os isoladores do secundário serão do tipo roldana com isolamento para 750V.

12.0 - ESTAIAMENTO

Serão estaiadas a estrutura de derivação, amarração, tangência e fim de linha. O estaiamento será feito com cabo de aço ¼ (6,4mm) -7 fios -ASTM, hastes de ancoragem 16x2.400mm e tora de  madeira de lei, do tipo aroeira com 200x1.500mm.

13.0 – REDE DE ALTA TENSÃO

A rede de alta tensão será de 13,8 kV e serão implantadas em postes de concreto armado DT de 11/200, 11/600, e 12/400, tendo como condutor o cabo de alumínio nu 2 AWG CAA, e as estruturas serão do tipo N1, N2, N3F, N4, e N3T, tudo conforme projeto anexo.

14.0 – REDE DE BAIXA TENSÃO

Não haverá rede de baixa tensão.

15.0 – INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

15.1 – Condução dos serviços

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais, equipamentos e instalações que atendam as necessidades da obra, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (N.E.), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

16.0 - LOCAÇÃO DA OBRA

16.1 – Condução dos Serviços

A contratada deverá proceder à locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra.

Quaisquer erros na locação que ocasionem falhas, danos ou outra irregularidade na obra executada obrigam a contratada a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

17.0 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS

17.1 – Condução dos Serviços

As estruturas deverão ser montadas obedecendo-se rigorosamente os padrões da concessionária, devendo ser observados o nivelamento das cruzetas, tamanhos, tipos dos diversos parafusos. Os isoladores devem ser limpos e verificados quanto a trincas ou rachaduras antes de serem instalados.

18.0 - TENSIONAMENTO DOS CABOS

18.1 – Condução dos Serviços

O lançamento, nivelamento e tensionamento dos cabos deverá ser executado de modo a impedir esforços de torção nos postes. As tabelas de flechas e tensão deverão ser rigorosamente seguidas.

19.0 - MONTAGEM DOS TRANSFORMADORES

19.1 – Condução dos Serviços

Os transformadores deverão ser novos e instalados em subestações aéreas padrão CEPISA, não serão aceitos transformadores recondicionados ou fora dos padrões CEPISA.

20.0 - CONTROLE DOS SERVIÇOS

20.1 – Condução dos Serviços

20.1.1 – Acompanhamento

O acompanhamento e controle dos serviços é de responsabilidade do construtor, que deverá manter a frente das obras um profissional habilitado reconhecido pelo Conselho de Classe.

As obras deverão ser devidamente registradas no CREA.

20.1.2 – Fornecimento de materiais:

Os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, seguindo todos os padrões da concessionária de acordo com as normas da ABNT. As notas fiscais referentes à aquisição de material deverão ser mantidas em arquivo e posteriormente repassada a CONTRATANTE, para uma eventual necessidade de comprovação junto a concessionária para ressarcimento de valores relativos à transferência de patrimônio para a concessionária local.

20.0 – MEDIÇÕES E PAGAMENTO

Antes da apresentação do documento de cobrança, Fatura ou Nota Fiscal, deverá ser feita a MEDIÇÃO dos serviços em formulário padrão da CODEVASF, sendo esta atestada pelo Engenheiro Fiscal.

Qualquer documento de cobrança sem estar acompanhado da medição devidamente atestada pela fiscalização, não terá qualquer valor, sendo este devolvido à CONTRATADA.

Todos os serviços serão medidos pelos preços Unitários Propostos e a somatória dos resultados dos produtos desses Preços Unitários pelas quantidades executadas, será o valor das Medições, tanto parcial quanto final.

Os pagamentos dar-se-ão após aferição dos serviços efetivamente executados.

No preço unitário previsto, nos itens da planilha orçamentária, deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

4.0 UNIDADE DE BOMBEAMENTO

1.0 – BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR

Unidade de bombeamento submersa, com vazão de 4.000 litros por hora, com altura manométrica total de 140 m.c.a., trifásica, colocada a uma profundidade de 132 metros, com tubos edutores de Ferro Galvanizado, DN 1. ½”, e  140 metros de cabo trifásico para interligação do bombeamento com o quadro de comando, com diâmetro mínimo de 3 x 4 mm. O quadro de comando deve ser o indicado pelo fabricante da unidade de bombeamento para suas característica de potência e tipo de energia utilizada. O barrilete deve ter componentes de medição de pressão e válvula de retenção de fluxo hidráulico, com dimensões não inferiores a 1. ½”.

PLANILHA RESUMO E

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA