MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CODEVASF

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MADEIRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Setembro/2018

FICHA CATALOGRÁFICA:

Engesoft Engenharia e Consultoria S/S

Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistema  de Esgotamento Sanitário das Cidades de Ilha Grande, Murici dos Portelas, Joca Marques, Madeiro e Porto, no Estado do Piauí, 279 p.: (PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, v. 3, tomo 9) - 2009

Trabalho Elaborado pela Engesoft Engenharia e Consultoria S/S, por solicitação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

- Projeto Básico de Esgotamento Sanitário

- Madeiro - Piauí

- Especificações Técnicas

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF

Endereço: SEDE – SGAN 601, Conjunto I – Edifício Deputado Manoel Novaes

CEP 70.830-901 – Brasília - DF

Telefone: (61) 33124611 , Fax: (61) 33124860

e-mail: 7sr-pi@codevasf.gov.br

www.codevasf.gov.br

ÍNDICE

ÍNDICE GERAL

Páginas

1. APRESENTAÇÃO	5

2. DISPOSIÇÕES GERAIS	9

2.1.	Definições Básicas	10

2.2.	Considerações Específicas	10

2.2.1.	Bonificação e Despesas Indiretas – BDI	10

2.2.2.	Orçamento	11

2.2.2.1.	Encargos Sociais e Trabalhistas	11

2.2.2.2.	Preço Global Inicial	11

2.2.2.3.	Preço de Insumo	11

2.2.2.4.	Preço Unitário	12

2.2.2.5.	Preço Unitário Atualizado	12

2.2.2.6.	Preço Unitário Inicial	12

2.2.2.7.	Projeto	12

2.2.2.8.	Reajuste de Preço	12

2.2.2.9.	Serviço Contratual	12

2.2.2.10.	Serviço de Consultoria	12

2.2.2.11.	Serviço de Engenharia	13

2.2.2.12.	Serviço de Excesso	13

2.2.2.13.	Serviço Extracontratual	13

2.2.2.14.	Serviço Extra-orçamentário	13

2.2.2.15.	Serviço de Terceiros	13

2.2.2.16.	Unidade Construtiva	14

2.2.3.	Contrato	14

2.2.4.	Subcontratação	15

2.2.5.	Garantia do Serviço	15

2.2.6.	Instalações da Obra	16

2.2.7.	Quadro de Pessoal da Contratada	17

2.2.8.	Segurança e Danos	18

2.2.8.1.	Aspectos gerais	18

2.2.8.2.	Condições Sanitárias	20

2.2.8.3.	Equipamento de Proteção Individual – EPI	20

2.2.8.4.	Acidente de Trabalho	20

2.2.8.5.	Sinalização	21

2.2.8.6.	Trabalhos a Céu Aberto	21

2.2.8.7.	Explosivo	21

2.2.8.8.	Instalação Elétrica no Canteiro de Obras	23

2.2.8.9.	Ferramentas	24

2.2.8.10.	Máquinas e Equipamentos	24

2.2.8.11.	Escavações e Fundações	25

2.2.8.12.	Prevenção e combate a incêndio	26

2.2.8.13.	Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	26

2.2.8.14.	Fiscalização	26

2.2.9.	Projeto	26

2.2.10.	Materiais e Equipamentos	27

2.2.10.1.	Especificação técnica	27

2.2.10.2.	Equipamento Fornecido pela CODEVASF	28

2.2.10.3.	Controle de aplicação	28

2.2.10.4.	Material e Equipamento Fornecido pela Contratada	29

2.2.10.5.	Armazenamento	29

2.2.11.	Execução do Trabalho	29

2.2.11.1.	Aspectos Gerais	29

2.2.11.2.	Andamento do Serviço	30

2.2.11.3.	Equipamento e Ferramenta	31

2.2.12.	Medição	31

2.2.12.1.	Medição de Campo	32

2.2.12.2.	Memória de Cálculo	32

2.2.13.	Pagamento	32

2.2.14.	Fiscalização	33

2.2.14.1.	Atuação da fiscalização	33

2.2.14.2.	Atribuições e Direitos do Fiscal da CODEVASF	34

2.2.15.	Relação de Documentos Padronizados	36

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CIVIS: MATERIAIS	37

3.1. Tubos Cerâmicos e Conexões: Norma Técnica NT.EM – 001	38

3.2. Tubos de PVC Rígido e Conexões: Norma Técnica NT.EM – 002	45

3.3. Tubos de Concreto Armado: Norma Técnica NT.EM – 003	51

3.4. Tubos de Ferro Fundido Dúctil e Conexões: Norma Técnica NT.EM – 004	56

3.5. Tubos de Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro e Conexões: Norma Técnica NT.EM – 005	63

3.6. Tubos de Polietileno de Alta Densidade e Conexões: Norma Técnica NT.EM – 006	67

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CIVIS: SERVIÇOS	71

4.1. Serviços Gerais: Norma Técnica NT.ES – 001	72

4.2. Execução de Ramais Condominiais, Redes Coletoras, Linhas de Recalque, Interceptores e Emissários de Esgotos: Norma Técnica NT.ES – 002	86

4.3. Execução de Escoramento e Escavação de Valas: Norma Técnica NT.ES – 003	136

4.4. Execução de Drenagem e Esgotamento de Valas: Norma Técnica – NT.ES - 004	142

4.5. Execução de Poços de Visitas: Norma Técnica NT.ES – 005	150

4.6. Norma para Execução de Caixas de Inspeção: Norma Técnica NT.ES – 006	169

4.7. Execução de Estruturas de Concreto: Norma Técnica NT.ES – 007	178

4.8. Execução de Edificações em Geral: Norma Técnica NT.ES – 008	204

4.9. Montagem, Instalação de Equipamentos e Partes Mecânicas e Testes de Montagem: Norma Técnica NT.ES – 009	212

4.10. Urbanização das Áreas Construídas: Norma Técnica NT.ES – 010	236

4.11. Condições Específicas de Meio Ambiente e Segurança no Trabalho: Norma Técnica NT.ES – 011	246

4.12. Norma para Recebimento e Armazenagem de Materiais: Norma Técnica – NT.ES – 012	256

4.13. Norma de Pré-Operação para Sistema de Esgotamento Sanitário: Norma Técnica NT.ES – 013	260

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: MATERIAIS	262

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO: SERVIÇOS	268

1. APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

Este documento tem por finalidade apresentar os Estudos para elaboração dos Projetos Básicos dos Sistema  de Esgotamento Sanitário das Cidades de Ilha Grande, Murici dos Portelas, Madeiro, Madeiro e Porto, no estado do Piauí, objeto do Contrato n.º 0.06.08.0129/01, firmado entre a Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e a empresa Engesoft – Engenharia e Consultoria S/S no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2008 em cumprimento ao Edital de Concorrência n.º 87/07 licitado no dia 05 (cinco) de março de 2008.

A falta de saneamento básico em uma cidade tem consequências muito graves para a qualidade de vida da população, onde as crianças são as que mais sofrem.

As cidades objeto desse estudo estão localizadas nas planícies litorâneas e aluvionares do Baixo Parnaíba, norte do estado do Piauí, cenário de grande diversidade de belezas naturais que transformam essa região em grande potencial turístico, onde podemos destacar o Delta do Parnaíba.

A falta de um sistema de coleta e tratamento dos esgotos sanitários dessas cidades também contribui direta ou indiretamente para a degradação do meio ambiente, através da contaminação do lençol freático e dos corpos hídricos da região. O principal deles, o rio Parnaíba e seus afluentes, sofre com essas descargas “in natura” de esgotos domésticos em seus leitos.

O esforço do Governo Federal através da elaboração destes projetos, contribui para uma melhor qualidade de vida das populações e ao mesmo tempo preserva o meio ambiente.

O presente estudo é composto pelas seguintes fases:

- FASE I: Estudos de Reconhecimento – contendo os estudos preliminares, abrangendo os aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos, a caracterização física, operacional, administrativa e financeira. Nesta fase será produzido o seguinte volume:

- Volume 1 – Relatório dos Estudos de Reconhecimento

- FASE II: Estudos de Concepção de Alternativas – contendo a concepção, o desenvolvimento e a seleção das alternativas, os estudos ambientais e a estimativa de custos da alternativa selecionada, incluindo os anteprojetos. Nesta fase serão produzidos os seguintes volumes e tomos:

- Volume 1 – Estudo de Concepção e Viabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ilha Grande;

- Volume 2 – Estudo de Concepção e Viabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitário de Joca Marques;

- Volume 3 – Estudo de Concepção e Viabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitário de Madeiro;

- Volume 4 – Estudo de Concepção e Viabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitário de Muirici dos Portelas;

- Volume 5 – Estudo de Concepção e Viabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitáro de Porto.

Os volumes produzidos nesta fase são divididos nos seguintes tomos:

- Tomo I – Relatório de Concepção de Alternativas;

- Tomo II – Desenhos da Concepção;

- Tomo III – Relatório de Serviços de Campo.

- FASE III: Projeto Básico dos Sistema de Esgotamento Sanitário – contendo os projetos básicos completos, com os elementos indispensáveis e perfeitamente definidos. Nesta fase serão produzidos os seguintes volumes e tomos:

- Volume 1 – Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ilha Grande;

- Volume 2 – Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Joca Marques;

- Volume 3 – Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Madeiro;

- Volume 4 – Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Muirici dos Portelas;

- Volume 5 – Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto.

Os volumes produzidos nesta fase são divididos nos seguintes tomos:

- Tomo 1 – Resumo do Projeto;

- Tomo 2 – Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil;

- Tomo 3 – Projeto Elétrico;

- Tomo 4 – Projeto de Automação;

- Tomo 5 – Projeto Estrutural;

- Tomo 6 – Avaliação Sócio-ambiental;

- Tomo 7 – Viabilidade Econômica e Financeira;

- Tomo 8 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos;

- Tomo 9 – Especificações de Construção Civil, de Materiais, de Equipamentos, de Montagem de tubulações, Folha de Dados dos componentes hidráulicos, elétricos, mecânicos e de instrumentação, Projeto Estrutural;

- Tomo 10 – Manual de Operação e Manutenção;

- Tomo 11 – Estudos Topográficos;

- Tomo 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos;

- Tomo 13 – Desapropriações;

- Tomo 14 – Desenhos;

- Tomo 15 – Anexos.

Este relatório diz respeito ao Tomo 9 – Especificações Técnicas do Volume 3 – Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Madeiro, da Fase III – Projeto Básico dos Sistema de Esgotamento Sanitário, que compreende as especificações dos serviços, equipamentos e materiais necessários para execução do sistema de esgotamento.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

# DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Caderno de Encargos tem por finalidade definir critérios básicos, principalmente em nível de procedimentos, a serem observados na execução de obras e serviços para a CODEVASF.

Os serviços não constantes neste caderno de encargos deverão seguir o Caderno de Encargos da CAEMA(Companhia de Água e Esgoto do Maranhão).

## Definições Básicas

- CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba;

- CONTRATADA – Empresa contratada pela CODEVASF para a execução das obras e/ou     serviços;

- FISCALIZAÇÃO – Pessoa física ou jurídica, designada pela CODEVASF, para fiscalizar a execução das obras e serviços;

- PROJETISTA – Empresa contratada pela CODEVASF para a execução do projeto da obra.

## Considerações Específicas

### Bonificação e Despesas Indiretas – BDI

É a taxa percentual determinada pela CODEVASF que incide sobre todos os preços unitários compostos pela mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais, incluindo os tributos e fretes incidentes. A taxa do BDI remunera as despesas a seguir relacionadas:

- equipe administrativa da sede da empresa da CONTRATADA composta por engenheiro, chefe de escritório, encarregado de compras, auxiliar de escritório, contador, digitador, etc.;

- equipe administrativa de campo composta por engenheiro, mestre de obra, apontador, vigia, almoxarife, fiscal de obras, etc.;

- despesas na sede da empresa e no canteiro de obras com aluguéis, impostos, taxas, licenças, tarifas de energia elétrica e de água, telecomunicações, materiais de consumo e de limpeza, veículos para transporte de pessoal na obra, provisão e suprimento de água e energia elétrica no canteiro, transportes locais, manuseio, guarda e administração dos materiais na obra, ferramentas, equipamentos de proteção individual e de segurança, higiene, sinalização contra acidentes de trabalho e de trânsito, alojamento e alimentação do pessoal e outras despesas não discriminadas e não remuneradas à parte;

- lucros, seguros e riscos.

Nota: Os materiais, peças e equipamentos, quando não estiverem incluídos no preço unitário composto, ou seja, forem fornecidos à parte, receberão incidência de BDI com percentual inferior ao incidente no preço unitário composto. Deverá ser no máximo igual ao percentual incidente sobre serviços de terceiros, que remunera os custos administrativos financeiros desses serviços.

### Orçamento

É a relação discriminada de serviços com as respectivas unidades, quantidades, preços unitários, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos preços unitários.

Em qualquer fase do projeto, que haja necessidade de apresentação de orçamentos, o formulário a ser utilizado deverá corresponder ao padrão único adotado pela CODEVASF.

Os orçamentos para estimativas de custos dos Serviços e Obras de Esgoto deverão ser divididos em Unidades Construtivas (Rede coletora, Interceptor, ETE, Emissário, etc.), Módulos (Movimento de terra, Fundações e Estruturas, etc.) Blocos de Serviços (escavação manual, escavação mecânica, estacas, etc.) e Itens de Serviços (escavação manual em áreas, escavação mecânica em qualquer tipo de solo, estaca com perfuração mecânica, etc.).

#### Encargos Sociais e Trabalhistas

É a taxa percentual – determinada pela CODEVASF, de acordo com a legislação vigente – incidente sobre a mão-de-obra.

#### Preço Global Inicial

É o preço total dos serviços, aprovado e definido no contrato, resultante das somas dos produtos das quantidades pelos respectivos preços unitários iniciais.

#### Preço de Insumo

É o preço de cada elemento que entra na composição do preço unitário.

#### Preço Unitário

É o preço resultante da quantidade dos elementos componentes de mão-de-obra, materiais e equipamentos remunerados da seguinte forma:

- a mão-de-obra, pela categoria profissional correspondente incluindo encargos sociais e trabalhistas e BDI;

- os materiais pelos preços de insumos, incluindo tributos, fretes e BDI;

- os equipamentos, pelo custo/hora produtiva e improdutiva, incluindo BDI.

#### Preço Unitário Atualizado

É o preço composto com valores da época de sua determinação.

#### Preço Unitário Inicial

É o preço definido na proposta, para execução de cada unidade do serviço.

#### Projeto

É a definição qualitativa, quantitativa e criadora de atributos técnicos, econômicos e financeiros, para execução de uma obra com base em elementos informativos de pesquisas, estudos, cálculos, especificações, normas, desenhos, projeções e todas as disposições que forem necessárias e suficientes.

#### Reajuste de Preço

É a atualização do preço unitário inicial proposto, para o mês correspondente ao período de execução dos serviços calculados pelas fórmulas e índices preestabelecidos no edital de licitação e/ou contrato e de acordo com as normas da CODEVASF em vigor.

#### Serviço Contratual

É todo o serviço de um orçamento necessário à execução de uma obra ou projeto, vinculado a um contrato.

#### Serviço de Consultoria

É um trabalho profissional relacionado a planejamento, estudos, projeto, assistência técnica, fiscalização e controle.

#### Serviço de Engenharia

São serviços técnicos que decorrem da execução de um projeto de obra sem implicar em criação ou modificação além do que nele é definido.

#### Serviço de Excesso

É todo o serviço que excede a quantidade prevista no orçamento, com preço unitário definido e aprovado pelo contrato, cuja execução não resulta em alteração do projeto nem da obra. Será executado com aprovação da fiscalização, pelo preço constante da proposta inicial aprovada.

#### Serviço Extracontratual

É um serviço que de nenhuma forma está vinculado ao contrato inicial e decorre de:

- fatores supervenientes ao plano previsto para execução de projetos ou obras contratadas, com alteração da concepção geral prevista;

- parte do projeto que, embora prevista no plano original, por conveniência não foi integrada ao contrato inicial.

Será objeto de proposta complementar, com preço unitário atualizado, sujeito a aprovação da CODEVASF.

#### Serviço Extra-orçamentário

É todo o serviço não orçado, decorrente de situações adversas e imprevistas no projeto, e que é indispensável na execução da obra com o fim de garantir a segurança e finalidades propostas, sem, todavia, alterar sua concepção original.

Será objeto de proposta complementar, com preço unitário atualizado, sujeito a aprovação da CODEVASF.

#### Serviço de Terceiros

É um serviço específico, cuja execução exige especialização que não consta da capacidade de produção da contratada, e que faz parte integrante de um projeto. Normalmente é realizado por terceiros, na forma de pessoa física ou jurídica, através de subcontrato ou instrumentos formais com a contratada, que se afigura como única responsável perante a CODEVASF.

Nota: Sobre o preço cotado para o serviço de terceiros incidirá a favor da contratada somente a taxa de custo administrativo-financeiro definida pela CODEVASF, com valor sempre inferior ao da taxa de BDI normal incidente sobre os preços dos demais serviços.

#### Unidade Construtiva

É a unidade global de construção componente de um sistema. Pode ser linear ou localizada.

### Contrato

A formalização de um contrato por qualquer instrumento, entre duas partes, fundamenta-se no princípio da isonomia e da pressuposta idoneidade e capacidade técnica, financeira e jurídica da contratada para o integral cumprimento do instrumento contratual dentro das especificações estabelecidas.

Quando não for firmado compromisso através de Contrato de Empreitada, serão consideradas as condições constantes da Ordem de Serviço, as quais serão aceitas pela contratada no ato do recebimento e assinatura da OS pelo seu representante legal.

Constituem parte integrante do contrato firmado com a contratada o edital de licitação e seus anexos, a proposta aprovada e as especificações, todos considerados como transcritos no contrato.

Qualquer infração referente à documentação acima será também ao contrato, sendo motivo suficiente para aplicação das penalidades previstas no mesmo e outras sanções aplicáveis através de regulamentos, normas e leis vigentes.

A CODEVASF sob nenhuma hipótese aceitará, como justificativa ou defesa, alegações de qualquer elemento da contratada, referentes ao desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, no seu todo ou em partes, do contrato, das especificações, do orçamento, do projeto, das normas técnicas e de outras disposições relacionadas com a execução, fiscalização e faturamento de obras e de serviços contratados pela CODEVASF.

À CODEVASF reserva-se pleno direito e autonomia para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ou não previsto no contrato, especificações, projeto e tudo mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A CODEVASF poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de trabalho, não previstas nas especificações, mas necessárias, a seu juízo, à segurança e bom andamento dos serviços. Essas normas ficarão sendo, automaticamente, parte integrante das especificações da obra.

### Subcontratação

Deverá ser aprovada previamente pela CODEVASF. A contratada deverá formalizar pedido de aprovação, acompanhado do Contrato de Subcontratação, o qual deverá satisfazer no mínimo as seguintes condições:

- não conter cláusulas ou condições de qualquer forma nocivas ou inconvenientes aos interesses da CODEVASF e/ou da obra;

- conter declarações da subcontratada do conhecimento pleno do contrato entre a CODEVASF e a contratada e das especificações da obra;

- conter indicação do tempo de duração dos serviços subcontratados compatível com o cronograma contratual;

- constituir um ato jurídico perfeito e completo, satisfazendo todos os requisitos legais e fiscais.

No caso de ser concedida a autorização para subcontratação, a contratada continuará “defacto” e “dejure”, para todo e qualquer efeito, e em qualquer circunstância, a única exclusiva e integral responsável pela obra, pelos serviços subcontratados e pelas suas conseqüências, como se a subcontratação não existisse.

### Garantia do Serviço

A partir do início da execução dos serviços e pelo prazo e condições que a lei estipula, a contratada é a única responsável pelos eventos decorrentes e relacionados aos serviços executados ou em execução.

Até a conclusão dos testes das unidades construtivas, a contratada fica obrigada a manter, por sua conta e risco, as obras e instalações em perfeitas condições de conservação e funcionamento. Deverá também providenciar os reparos, se necessários. Os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ter, no mínimo, o mesmo prazo de garantia dado pelo fabricante. Esse prazo começará a fluir na data de instalação do material/equipamento.

### Instalações da Obra

A contratada é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em perfeitas condições de conservação, limpeza e pintura, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou no contrato até a entrega definitiva da obra.

No canteiro de obras, a colocação de outras placas, ou tabuletas, além das obrigatórias e previstas em regulamentos, seja da contratada, subcontratada ou fornecedores, deverá ser submetida à autorização prévia da CODEVASF, principalmente quanto à localização das mesmas.

Em todas as placas o nome e símbolo da CODEVASF deverão estar bem destacados. Independente da existência das companhias concessionárias de energia elétrica e de abastecimento de água e de seus regulamentos operacionais, a contratada deverá estar capacitada para execução e suprimento dos respectivos serviços, não sendo aceito a invocação de qualquer motivo ou pretexto pela falta ou insuficiência dos mesmos.

Na execução das instalações de água deverá sempre ser levado em conta o consumo, o armazenamento, a distribuição, as operações que envolvam o uso, a quantidade necessária e a periodicidade desfavorável ao abastecimento. A CODEVASF, quando julgar necessário, definirá as áreas que a contratada deverá manter molhadas no canteiro de obras, a fim de evitar levantamento de poeira. A contratada fica responsável, até o final da obra, pela manutenção adequada e boa apresentação do canteiro e de todas as instalações.

Toda obra deverá dispor de água potável para fornecimento aos empregados e instalações sanitárias adequadas. Quando houver alojamentos destinados à residência de operários, deverão ser dotados de boas condições higiênicas, portas e janelas com ventilação natural e iluminação natural e artificial. O lixo e resíduos deverão ter destino e tratamento que os tornem inócuos aos empregados e à coletividade.

O entulho e outros materiais resultantes de escavações, perfurações e demolições inaproveitáveis na obra ou instalação deverão ser removidos pela contratada imediatamente ou durante o andamento dos trabalhos. No caso de reaproveitamento dos referidos materiais, a contratada fica obrigada a transportá-los para o depósito ou locais indicados pela CODEVASF.

O escritório e os depósitos da obra deverão ser executados pela contratada de acordo com os projetos e padrões indicados pela CODEVASF, previstos ou não nos elementos de licitação e/ou relação quantitativa de serviços. A CODEVASF poderá exigir escritórios ambulantes, sendo seu pagamento feito de acordo com a relação quantitativa de serviços.

A organização do canteiro deverá ser definida na relação quantitativa de serviços, específica para cada obra, e em seus orçamentos deverão estar incluídas todas as despesas decorrentes de proteção e segurança da mesma. A liberação de pagamento desses serviços deverá ser parcelada nas medições de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada e aprovado pela CODEVASF, até 80% do valor total, ficando o restante para a última medição correspondendo a desmobilização e limpeza.

Concluídos os serviços e antes da emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra – TRPO, a contratada deverá remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra. Quando necessário, o local deverá ser lavado.

Durante a execução das obras, a contratada deverá manter os ralos e sarjetas sem obstrução, acesso livre aos hidrantes e registros dentro do canteiro, passagens e acessos de pedestres e veículos às residências circunvizinhas desimpedidos. Os trabalhos deverão ser conduzidos de forma a evitar a mínima intervenção possível nas propriedades vizinhas ao local de trabalho.

### Quadro de Pessoal da Contratada

Para representá-la em matéria de ordem técnica e nas relações com a CODEVASF, a contratada manterá, devidamente credenciados, técnicos responsáveis pela obra.

A condução geral da obra ficará a cargo de pelo menos um engenheiro, habilitado profissionalmente, com práticas comprovadas em serviços similares aos contemplados nas especificações, mediante apresentação de “Curriculum Vitae” e Acervo Técnico. Este profissional será auxiliado por um ou mais encarregados.

No local da obra deverá haver um responsável legal por ela, e na sua ausência, um seu preposto, com plenos poderes para apresentar a contratada junto à CODEVASF. A indicação deste preposto deve ser previamente aprovada pela CODEVASF.

É obrigatória a presença constante do engenheiro no canteiro de trabalho, durante toda a execução da obra, seja qual for o estado desta. O engenheiro responsável auxiliado pelo encarregado, deverá exigir e orientar a execução de todos os serviços, de forma intensa, rigorosa e eficaz, a fim de atender plenamente o contrato, o projeto e as especificações. Todas as solicitações da CODEVASF ao engenheiro responsável pela obra serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à contratada; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou decisão tomada pelo referido engenheiro, ou ainda, missão de responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da contratada.

O engenheiro responsável deverá estar sempre em condições de atender à fiscalização e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a CODEVASF reputar necessário e útil e que se refira, direta ou indiretamente, à obra e suas implicações.

Durante o cadastro e seleção de pessoal, deverá ser dada prioridade aos trabalhadores da região da área de influência do empreendimento, o que contribuirá para minimizar o índice de desemprego da região. As informações quanto ao cadastramento de pessoal, deverão ser claras, quanto ao tipo de serviço oferecido, número de vagas por categoria, grau de instrução e temporalidade das obras, o que evitará que um grande número de interessados se desloquem para o local, sem que preencha os requisitos necessários. Tal medida minimizará expectativas da população de trabalhadores.

O quadro de pessoal da contratada empregado na obra deverá ser constituído por elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função. A contratada é obrigada a afastar sumária e imediatamente do serviço e do canteiro da obra todo e qualquer elemento julgado pela fiscalização como incompetente, inábil, de conduta inconveniente ou com características tais que possam prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços, a ordem do canteiro; ou que perturbe ou dificulte a ação dos fiscais; ou não acate, por ato ou omissão, as suas determinações verbais ou escritas; ou insista em orientação diferente da estabelecida pela fiscalização.

### Segurança e Danos

#### Aspectos gerais

A contratada deverá observar a legislação brasileira sobre segurança e higiene do trabalho, bem como as normas e instruções de segurança da CODEVASF. A contratada é obrigada a manter os trabalhadores com indumentárias adequadas e que não atentem ao decoro público e aos bons costumes.

A contratada será responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos causados a pessoas e propriedades em decorrência dos trabalhos de execução de obras e instalações por que responda, correndo às suas expensas sem responsabilidade ou ônus algum para a CODEVASF, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar. A execução dos serviços deverá ser plenamente protegida contra o risco de acidentes com o próprio pessoal e com terceiros.

Observados os prazos e condições que a lei estipula, a aceitação definitiva das obras e instalações não acarreta, de modo algum, a exoneração da contratada e seus técnicos da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes e relacionados à execução dos serviços recebidos. A CODEVASF ficará isenta de quaisquer ônus, participação ou responsabilidade direta ou indireta, por danos e prejuízos à vida ou patrimônio público causados por defeitos, falhas, deficiência ou impropriedades de ordem técnica verificados nas obras e instalações subcontratadas.

Deverão ser protegidas todas as propriedades públicas e privadas contra qualquer perigo devido aos serviços, não devendo ser interrompido o funcionamento de qualquer serviço de utilidade pública. Para isso deverão ser aplicados todos os esforços e meios disponíveis, visando garantir a plena integridade das instalações relacionadas a tais serviços. Os danos causados a propriedades públicas ou privadas, devido à imperfeição ou descuido na execução, deverão ser reparados no menor prazo possível.

Durante o andamento das obras, a contratada deverá manter o local de trabalho livre de obstáculos, detritos e tudo o que restrinja a liberdade de trabalho ou contrarie as normas de higiene e segurança do trabalho.

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a contratada continuará responsável pela manutenção de todo o material existente no local e pela segurança do canteiro de obra contra acidentes, tanto com veículos como com pessoas.

Caso necessário, a CODEVASF exigirá que a contratada mantenha no local, vigias e faça obras complementares, com o fim de manter a segurança.

Fora do expediente da obra ou durante a eventual suspensão desta, serão da contratada todas as obrigações e responsabilidades no que concerne:

- ao armazenamento e proteção dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

- à segurança contra acidentes;

- à proteção das obras executadas, das instalações e do canteiro de obras.

Caso as providências referentes ao parágrafo anterior não sejam tomadas ou o sejam de forma precária, poderá se configurar, a critério da CODEVASF, o abandono da obra, com as conseqüências disso decorrentes.

#### Condições Sanitárias

A contratada fica obrigada a manter o local da obra livre de quaisquer empoçamentos de água, sendo que, cessadas as causas de seu aparecimento, deverá ser evitada a existência de águas estagnadas, bem como as águas de condições e ambientes propícios à formação destas estagnações, onde poderão posteriormente se situar focos de mosquitos. No caso de ser totalmente impossível a eliminação destas estagnações, a contratada deverá aplicar inseticidas nas mesmas, para evitar a criação de insetos.

#### Equipamento de Proteção Individual – EPI

Os empregados deverão dispor de todos os meios dispositivos de uso pessoal destinados à sua proteção física, devendo ser cumprido o disposto na Norma Regulamentadora NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual, da Portaria n.º 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho.

#### Acidente de Trabalho

A contratada fica obrigada a remeter ao órgão da CODEVASF responsável pela área de Segurança e Medicina do Trabalho, cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho CAT, emitida ao INSS, juntamente com o relatório de investigação do acidente, onde deverão constar todos os danos referentes à ocorrência do mesmo, dentro do prazo de setenta e duas horas.

Em caso de acidente com morte, no canteiro de obra ou zona pertencente ao mesmo, a contratada deverá:

- paralisar imediatamente a obra na zona do infortúnio e nas circunvizinhanças, a fim de evitar possibilidade de desfiguramento do local e das circunstâncias relacionadas ao acidente;

- impedir que seja tocado o cadáver;

- solicitar imediatamente o comparecimento, no local da ocorrência, da CODEVASF e das autoridades policiais com jurisdição sobre o local da obra.

#### Sinalização

No canteiro de obras, para prevenção de acidentes, os equipamentos de limitação de áreas e advertência contra perigo deverão ser pintados de acordo com as recomendações da NBR-7195.

A critério da CODEVASF, as canalizações usadas durante a construção deverão ser pintadas de acordo com a NBR-6493.

#### Trabalhos a Céu Aberto

É obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, para proteger os trabalhadores contra intempéries. Serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra insolação excessiva, calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes.

Para os trabalhos em regiões pantanosas ou alagadiças, serão imperativas as medidas de profilaxia de endemias, de acordo com as normas de saúde pública. Os locais de trabalho deverão ser mantidos em condições sanitárias compatíveis com o gênero de atividade.

#### Explosivo

Para uso de explosivo, a contratada deverá consultar a CODEVASF que, a seu critério, poderá ou não permitir escavações a fogo. Quando autorizada pela CODEVASF, a contratada será obrigada a atender às exigências dos órgãos competentes quanto ao uso de armazenamento dos explosivos, de acordo com a legislação em vigor, devendo obter a indispensável licença, bem como contratar profissionais legalmente habilitados para esta finalidade. Deverá ser usada proteção adequada quando a escavação for em via pública.

A contratada será a única responsável por danos que possam ser ocasionados às propriedades, veículos, pessoas e serviços de utilidade pública. Antes de qualquer escavação a fogo, a contratada deverá apresentar, por escrito à CODEVASF, o plano e a técnica de trabalho a ser utilizada.

Os depósitos de explosivos deverão obedecer aos seguintes requisitos:

- serem construídos em terreno firme, fora de extrato de rocha contínua, seco, a salvo de inundações e não sujeito a mudanças freqüentes de temperatura ou ventos fortes; serem afastados de centros povoados, rodovias, ferrovias, obras de arte importantes, habitações isoladas, oleodutos, linhas-tronco de distribuição de energia elétrica, água e gás;

- terem os distanciamentos mínimos para a construção de depósito segundo as tabelas A, B e C contidas na NR 19 da Portaria 3214 – 08/06/78 do Ministério do Trabalho;

- conterem placas, nos locais de armazenamento e na sua área de segurança, com dizeres “É PROIBIDO FUMAR” e “EXPLOSIVO”, que possam ser observados por todos que tenham acesso;

- serem construídos com material incombustível, impermeável, mau condutor de calor e eletricidade e as partes metálicas usadas no seu interior deverão ser de latão, bronze ou outro material que não produza centelha quando atritado ou sofrer choques;

- terem o piso impermeabilizado com material apropriado e com acabamento liso, para evitar centelhamento por atrito ou choques e facilitar a limpeza;

- terem as portas abrindo para fora, com bom isolamento térmico e proteção às intempéries;

- serem as áreas dos depósitos protegidas por pára-raios;

- terem sistema eficiente e adequado para o combate a incêndio;

- obedecerem às disposições da NR 10 da Portaria 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho quanto às instalações de todo o equipamento elétrico da área.

No manuseio de explosivos devem ser observadas as seguintes normas de segurança:

- ter pessoal devidamente treinado para eventual finalidade;

- ter pelo menos um supervisor devidamente treinado para exercitar tal função, no local das aplicações indicadas;

- ser proibido fumar, acender isqueiro, fósforo ou qualquer tipo de chama ou centelha nas áreas em que se manipule ou armazene explosivos;

- vedar a entrada de pessoas com cigarros, cachimbo, charuto, isqueiro ou fósforo; remover toda lama ou areia dos calçados, antes de se entrar em locais onde se armazena ou se manuseia explosivos;

- proibir o manuseio de explosivos com ferramentas de metal ou que possam produzir faíscas;

- usar, obrigatoriamente, calçado apropriado;

- proibir o transporte de explosivo exposto com equipamento movido a motor de combustão interna; proibir o transporte e armazenamento do conjunto de explosivo de ruptura e de outros materiais, especialmente os iniciadores;

- arejar obrigatoriamente, em períodos não superiores a três meses os depósitos de armazenagem de explosivos, mediante a abertura das portas ou por sistema de exaustão;

- molhar as paredes externas e as imediações dos depósitos de explosivos, tendo-se o cuidado para que a água não penetre no local de armazenagem.

#### Instalação Elétrica no Canteiro de Obras

Deverá ser executada e mantida por pessoal habilitado, empregando-se material de boa qualidade. As partes vivas expostas dos circuitos e equipamentos elétricos deverão ser protegidas contra contatos acidentais quer por meio de invólucro protetor, quer pela colocação fora do alcance normal de pessoas não qualificadas.

Os condutores deverão ter isolamento adequado, para tensão de 600 V ou mais. Toda fiação deverá ser embutida em eletrodutos e as partes dos equipamentos sob tensão deverão ser completamente enclausuradas. Onde não for possível empregar eletrodutos, os fios deverão ser instalados a 2,50 m de altura mínima do piso de trabalho. Todas as estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos deverão ser ligados à terra.

As chaves de faca só poderão ser utilizadas para circuitos de distribuição, sendo proibido o seu uso como dispositivo de partida e parada de máquinas. Deverão ser instaladas em posição que impeça o fechamento acidental do circuito. Nos casos onde haja possibilidade de contato com qualquer parte viva de chaves de ligação, painéis, fusíveis, equipamentos de partida e controle, o piso deverá ser coberto com material isolante. Em todos os ramais destinados à ligação de ferramentas e equipamentos elétricos, deverão ser instalados disjuntores que possam ser acionados com facilidade e segurança.

O canteiro de obras deverá possuir rede elétrica com tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligação das ferramentas e equipamentos elétricos.

O sistema de iluminação do canteiro de obras deverá fornecer iluminação suficiente e em condições de segurança. Especial atenção deverá ser dada à iluminação de escadas, aberturas no piso, subsolo e outros locais que possam apresentar riscos.

#### Ferramentas

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego as defeituosas, danificadas ou improvisadas. Os trabalhadores deverão ser instruídos e treinados para utilização segura e adequada das ferramentas. As ferramentas manuais não deverão ser abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, devendo ser guardadas em locais apropriados.

As ferramentas pneumáticas portáteis deverão possuir dispositivos de partida instalados de maneira a reduzir, ao mínimo, a possibilidade de funcionamento acidental. A válvula de entrada de ar deverá fechar-se automaticamente quando cessar a pressão da mão do operador sobre o dispositivo de partida. As mangueiras e conexões deverão resistir às pressões de serviços, permanecendo firmemente presas aos tubos de saída e afastadas das vias de circulação.

As ferramentas de equipamentos pneumáticos portáteis deverão ser retiradas manualmente e nunca pela pressão do ar comprimido.

Os dispositivos de partida das ferramentas elétricas deverão ser colocados de modo a reduzir o risco de funcionamento acidental. A tensão máxima utilizável pelas ferramentas elétricas portáteis será de 250 V. As ferramentas elétricas portáteis deverão ter a carcaça ligada à terra, exceto as de dupla isolação. É proibida a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

#### Máquinas e Equipamentos

Deverão ser inspecionados semanalmente, dispensando-se especial atenção a freios, mecanismo de direção, cabos de tração, sistema elétrico e outros dispositivos de segurança.

As inspeções deverão ser registradas em livro próprio, com indicação da pessoa que a realizou, data das falhas observadas e das medidas corretivas adotadas, ficando este livro à disposição da fiscalização.

Os equipamentos utilizados nas construções deverão ser adquiridos ou montados com todos os dispositivos de segurança. Deverão ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das máquinas que estejam ao alcance dos trabalhadores. As serras circulares deverão ter coifas de proteção do disco e lâmina separadora, além de outros dispositivos de segurança exigidos.

A fixação dos cabos de aço deverá ser por meio de dispositivos que impeçam o deslizamento e desgaste. Os cabos de aço dos guindastes, escavadeiras, elevadores, guinchos, andaimes e outros equipamentos, deverão ser substituídos quando apresentarem mais de 5% de fios partidos, em um trecho de 50 cm de comprimento.

#### Escavações e Fundações

Deverão ser escorados os muros e os edifícios vizinhos, protegidas as redes de abastecimento, tubulações, vias de acesso, vias públicas e, de modo geral, todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação.

O escoramento deverá ser inspecionado com freqüência, principalmente após chuvas ou outras ocorrências que aumentam o risco de desabamento. Nos locais em que houver máquinas e equipamentos operando junto às bordas da superfície escavada, o escoramento dos taludes de escavação deverá ser reforçado.

Quando for necessário rebaixar o lençol de água do subsolo, serão tomadas providências para evitar danos aos prédios vizinhos.

Os taludes das escavações de profundidades superiores a 1,30 m deverão ser escorados, conforme orientação da Portaria n° 17, do Ministério do Trabalho, de 07/07/1983 – item 18.6.41, com pranchas metálicas ou de madeira, assegurando estabilidade, de acordo com a natureza do solo, exceto quando o ângulo de inclinação do talude for inferior ao ângulo do talude natural.

Nas escavações profundas, com mais de 1,50 m, serão colocadas escadas, próximas aos locais de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida do pessoal. É terminantemente proibida a permanência de pessoas no interior das escavações quando houver máquinas executando tais escavações.

Os materiais retirados da escavação deverão ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade da mesma, incluindo as ferramentas em uso.

As escavações em vias públicas deverão ser permanentemente sinalizadas. Nas proximidades de escavações realizadas em vias públicas e canteiro de obras, deverão ser colocadas cercas de proteção e sistemas adequados de sinalização. Os pontos de acesso de veículos e equipamentos à área de escavação deverão ter sinalização de advertência permanente.

#### Prevenção e combate a incêndio

É obrigatória a existência de meios de combater incêndios nas dependências da obra.

#### Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

De acordo com a Norma Regulamentadora NR 4, da Portaria 3214 de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, as contratadas deverão manter o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho desde que possuam mais de cem empregados, ficando as mesmas obrigadas a fornecer ao órgão da CODEVASF responsável pela área de Segurança e Medicina do Trabalho, a relação de pessoal especializado, bem como constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, caso se enquadre no que é estabelecido na Norma Regulamentadora NR 5 da mesma portaria.

#### Fiscalização

Os supervisores de segurança do trabalho, membros da CIPA, monitores e fiscais de obras pertencentes ao quadro da CODEVASF estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender serviços, sempre que forem constatadas infrações à segurança no trabalho, inclusive quanto à obrigatoriedade no uso de Equipamento de Proteção Individual.

### Projeto

A contratada fica obrigada a cumprir integralmente os projetos, plantas, detalhes e todos os elementos que deles possam ser interpretados e deduzidos, bem como as modificações e/ou complementações que forem impostas pela CODEVASF.

As obras deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os desenhos e detalhes dos projetos, e em nenhuma hipótese, serão aceitas da contratada alegações de exageros e excesso de formalismo para justificar o não cumprimento destas exigências.

Em caso de divergências entre os elementos de projeto, caberá à contratada comunicá-las à CODEVASF, única competente para as providências e correções cabíveis.

Nas divergências entre cotas e suas dimensões na escala, deverão prevalecer as cotas; entre desenhos de escalas diferentes, a  de maior escala; em outros tipos de divergências, prevalecerá a decisão da CODEVASF.

A contratada deverá manter no canteiro de obra, em bom estado e conservação e pelo tempo que durar os serviços tantos jogos de plantas quantos forem necessários, inclusive cópias de quantitativos, contratos e especificações, sem ônus à CODEVASF. Uma via do projeto completo deverá ficar reservada à fiscalização e ao pessoal do órgão financiador da obra.

Todos os aspectos particulares do projeto, as omissões e as obras complementares dele não constantes serão sempre especificados, detalhados e desenhados pela CODEVASF.

### Materiais e Equipamentos

#### Especificação técnica

Todo o material utilizado na obra deverá satisfazer às especificações da ABNT e ainda serem de modelo e tipo aprovados pela CODEVASF. Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não haja especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as dos órgãos competentes, ou as estrangeiras.

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A amostra será fornecida pela contratada e deverá ser representativa do material a ser usado.

No caso de produtos que tiverem a concessão de uso de marca em conformidade com a ABNT, caberá somente à CODEVASF dispensá-los de ensaios. A contratada se obriga, no prazo mínimo de 10 (dez) dias antes do início de qualquer serviço, submeter à CODEVASF a aprovação dos materiais que pretende empregar. Sem a referida aprovação, com os respectivos ensaios feitos por laboratórios previamente indicados pela CODEVASF, nenhum material deverá ser aplicado.

No caso da não confirmação dos dados apresentados como característicos dos materiais testados e conseqüente rejeição, caberá à contratada a retirada, sem ônus para a CODEVASF, dos materiais da obra, bem como a responsabilidade pela utilização indevida. Nenhum material rejeitado, cujo defeito tenha sido corrigido, poderá ser usado sem prévia autorização por escrito da CODEVASF.

Quando a contratada não tirar em tempo hábil o material ou equipamento rejeitado caberá à CODEVASF, além da aplicação das penalidades previstas, o direito de retirar o material ou equipamento, debitando o custo da operação à contratada, cujo valor deverá ser deduzido de qualquer pagamento que lhe seja devido.

A contratada é a única responsável pelo emprego de materiais, uso de equipamentos, dispositivos, métodos e processos patenteados que se incorporem ou não na obra, cabendo-lhe, nestes casos, todas as despesas e pagamentos de licença e “royalties”.

Na composição dos preços unitários, o custo dos materiais fornecidos pela contratada é considerado posto na obra.

#### Equipamento Fornecido pela CODEVASF

Será entregue à contratada, que ficará responsável pelo mesmo a partir da data de assinatura do documento de entrega. Perante a CODEVASF, a contratada será responsável pelo recebimento, guarda, estocagem em almoxarifado próprio e controle de aplicação dos materiais e equipamentos.

Qualquer perda ou dano sofrido por material, equipamento ou instrumental entregue à contratada, será avaliado pela CODEVASF no seu valor real. Neste caso, a contratada deverá ressarcir o prejuízo, substituindo com igual material, equipamento ou instrumental, ou deduzindo o valor destes nas faturas, cujas quantias a contratada seja credora ou venha a ser, pelos serviços prestados ou a prestar.

#### Controle de aplicação

Todos os materiais e equipamentos utilizados pela contratada deverão ser lançados no formulário Balanço de Material na Obra – BM, certificado pelo representante da contratada e fiscal da CODEVASF. Os BMs deverão ser anexados aos processos de medição e faturamento do qual fazem parte. A não entrega causará a devolução do processo. A contratada deverá numerar em ordem crescente os BMs emitidos e, na última, certificar o encerramento das aplicações fazendo constar a quantidade de BMs emitidas, com seus respectivos números.

No final da obra deverá ser feita uma comparação entre o material entregue à contratada e o realmente aplicado, sendo o material excedente devolvido à CODEVASF, de acordo com as normas de Balanço de Material em vigor relativas a tal procedimento.

Quando houver retirada de materiais e equipamentos que estavam instalados no local da obra, deverão ser entregues nos respectivos escritórios da CODEVASF. Serão relacionados em três vias, certificadas pela fiscalização; uma ficará com a contratada, outra com o fiscal da CODEVASF e a terceira com a área da CODEVASF responsável pela operação do respectivo sistema.

#### Material e Equipamento Fornecido pela Contratada

Quando o contrato da obra incluir o fornecimento, pela contratada, de materiais e equipamentos, estes, além de estarem em conformidade com as normas correlatas e atenderem às especificações técnicas, deverão estar homologadas na CODEVASF, de acordo com seus critérios de qualificação para cadastramento de produtos.

#### Armazenamento

Os materiais empregados nas construções deverão ser arrumados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação do material e a não provocar empuxos e sobrecargas excessivos nas paredes e lajes de piso.

As pilhas de material, a granel, em sacos, caixas ou outros recipientes, deverão ter forma e altura que garantam sua estabilidade. A retirada dos materiais será efetuada sem prejuízo da estabilidade das pilhas. Os tubos, vergalhões, barras e pranchas devem ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção.

As madeiras retiradas de andaimes, as formas para concreto e os escoramentos, deverão ser empilhados depois de retirados ou rebatidos os pregos. Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos deverão ser armazenados em locais isolados, devidamente assinalados e manipulados com todas as precauções de segurança.

### Execução do Trabalho

#### Aspectos Gerais

Os serviços a serem executados deverão obedecer, no geral, ao projeto e suas alterações, relação quantitativa dos serviços, além do exposto nas especificações e normas brasileiras. A contratada deverá executar os serviços empregando mão-de-obra habilitada e técnicas e materiais rigorosamente enquadrados nas especificações estabelecidas.

Correrão às expensas da contratada e sem direito a qualquer indenização ou prazo, não só a demolição e conseqüente reconstituição de qualquer obra ou instalação realizada inadequadamente, como ainda, se for o caso, a substituição de material inadequado ou de má qualidade. A contratada deverá efetuar todos os entendimentos necessários com a empresa concessionária de distribuição de energia e com órgãos federais, estaduais e municipais competentes, ou outros que se fizerem necessários, à execução de ligação de energia elétrica.

Quando houver necessidade de execução de serviços de desmatamento, a contratada deverá entrar em contato com os órgãos responsáveis, estaduais ou federais, para providenciar as licenças necessárias. Também é de responsabilidade da contratada a obtenção de autorizações dos órgãos competentes para rompimento de pavimentos de rua, alteração de tráfego, remanejamento de interferências, etc.

#### Andamento do Serviço

Antes do início de qualquer serviço referente à obra, deverão estar reunidos e organizados no local de trabalho todo o pessoal, materiais, equipamentos, acessórios e ferramentas necessárias e suficientes para garantir sua execução e a continuidade da obra sem interrupção dentro da melhor técnica até sua conclusão.

A CODEVASF tem pleno direito e autoridade para suspender unilateralmente os serviços por meio que julgar conveniente, quando forem suscitados motivos técnicos, de segurança e outros que justifiquem tal procedimento. A suspensão dos serviços será pelo tempo que a CODEVASF julgar conveniente e somente com sua autorização poderão ser reiniciados sem prejuízos e nem acréscimo de despesas à CODEVASF.

A contratada não poderá executar nenhum serviço sem a autorização prévia da CODEVASF, salvo os de emergência, necessários à estabilidade ou segurança da obra, de edificações vizinhas, do pessoal nela envolvido, do público e do funcionamento normal dos serviços públicos, considerados essenciais. Tais serviços somente serão aceitos como de emergência se assim forem caracterizados posteriormente pela CODEVASF.

Os serviços de emergência, assim caracterizados posteriormente ou previamente autorizados pela CODEVASF, serão qualificados e medidos de acordo com a qualificação de mão-de-obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre dentro das especificações, normas e procedimentos da CODEVASF.

Todo trabalho noturno não programado inicialmente, mas conseqüente de atraso do cronograma, será considerado, para efeito de faturamento, como executado nos horários normais de trabalho.

Correrão por conta exclusiva da contratada os acréscimos das despesas e eventuais prejuízos. Caberá à contratada solicitar a permissão às autoridades competentes para a realização de trabalhos noturnos ou em horários especiais. O horário e a execução de trabalhos noturnos ou em horários especiais deverão obrigatoriamente ser autorizados pela CODEVASF.

#### Equipamento e Ferramenta

A contratada é obrigada a colocar no canteiro da obra o equipamento mínimo previsto no Edital de Licitação, tantas vezes quanto necessário, em ônus para a CODEVASF. Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, há necessidade de equipamentos adicionais, a contratada será obrigada a tal complementação sem nenhum ônus adicional para a CODEVASF.

A CODEVASF poderá impedir a operação de qualquer equipamento que não atender às necessidades de produção e às condições exigidas no edital de licitação e/ou contrato, devendo a contratada retirá-lo do canteiro imediatamente após a notificação da CODEVASF.

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas deverão ser retiradas do serviço, a fim de sofrerem reparos ou serem substituídas.

### Medição

Todo e qualquer serviço a ser pago deverá constar obrigatoriamente do contrato ou de autorização expressa e formal da CODEVASF, com discriminação, quantidades e unidades previstas em relação quantitativa, perfeitamente definida de acordo com as especificações vigentes e/ou complementares que se fizerem necessárias.

Os preços dos serviços definidos na relação quantitativa serão aqueles contratados e cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas indiretas e diretas.

A medição será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na regulamentação de preços e especificações. Os serviços previstos no orçamento contratado e/ou autorizados formalmente pela CODEVASF serão medidos, desde que totalmente executados de acordo com as especificações.

Os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada só serão pagos quando efetivamente aplicados e/ou instalados.

Na ocorrência de serviços extracontratuais ou extra-orçamentários, estes deverão ser inseridos no boletim de medição da unidade correspondente, seguindo a itemização de serviço normal.

#### Medição de Campo

É atividade desenvolvida no âmbito do canteiro de obras com o objetivo de se obterem os dados necessários à elaboração das medições preliminares de água e esgoto. Os procedimentos e formulários das medições de campo não são padronizados em nível de Empresa, sendo que em função das características de cada obra, a critério da área responsável, serão definidos os procedimentos e formulários a serem utilizados.

#### Memória de Cálculo

Constituem-se de formulários padronizados da CODEVASF e são de uso obrigatório nos processos de medição e faturamento de obras de esgoto descrevendo trechos, itens e percentuais executados, sendo apresentado no Anexo I do presente Caderno de Encargos.

### Pagamento

A CODEVASF efetuará o pagamento das obras e serviços executados em parcelas mensais de valor correspondente aos serviços realizados pela contratada até o dia 30 (trinta) de cada mês, verificados e certificados pela fiscalização.

Os serviços de excesso serão faturados pelos respectivos preços unitários definidos e constantes da proposta inicial aprovada, com incidência de reajuste, se for o caso, calculado conforme critérios estabelecidos no edital de licitação e/ou contrato.

Os serviços extracontratuais e extra-orçamentários, quando executados dentro do período de validade da proposta inicial aprovada, serão faturados pelos preços unitários atualizados aprovados pela CODEVASF. Caso contrário, os preços unitários atualizados serão deflacionados à data da licitação e faturados com incidência de reajuste, calculados conforme critérios estabelecidos no edital de licitação e/ou contrato.

Os serviços contratuais serão faturados sem nenhum acréscimo, sendo as diferenças relativas à atualização dos preços calculadas e pagas de acordo com critérios e normas de reajustes vigentes e/ou preestabelecidas no edital de licitação e/ou contrato.

A contratada deverá protocolar na CODEVASF o processo de faturamento conforme padrão vigente, contendo:

- nota fiscal, uma para materiais/equipamento e serviços e outra para reajustes, se for o caso, em duas vias, sendo a primeira original e a segunda podendo ser uma cópia;

- fatura constando dos formulários Medição, Resumo de Medição e Cálculo do Reajuste se for o caso, preenchidos em duas vias;

- Memória de Cálculo e Balanço de Material da Obra.

Os prazos para entrega do processo de faturamento, seja parcial ou total, será de acordo com as normas vigentes com edital de licitação ou com o contrato.

As faturas mensais relativas aos serviços executados pela contratada deverão conter as quantidades e valores de todos os serviços executados a partir do início das obras, figurando como importância a pagar num dado mês, a diferença entre o total dos serviços realizados até a data da medição e o total já faturado nos meses anteriores.

Os pagamentos serão efetuados pela CODEVASF conforme prazo estipulado no Edital de Licitação.

O processo de medição e faturamento fora dos padrões exigidos, ou incorreto, será devolvido à contratada. A apresentação do processo de medição e faturamento fora da data estipulada, por atraso ou na reapresentação, deixará as faturas correspondentes fora da programação de pagamento.

O acerto das faturas também está condicionado à anotação do serviços no CREA (ART), à matrícula no INSS e à regularidade de situação perante o FGTS.

O pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisto incluídos os seguros e encargos sociais, são de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada.

Nenhum pagamento isentará a contratada do cumprimento do projeto, especificações e do contrato, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente.

### Fiscalização

#### Atuação da fiscalização

Os serviços serão fiscalizados pela CODEVASF, de modo a serem satisfeitas as condições exigidas no projeto e especificações técnicas.

A existência e a atuação da fiscalização da CODEVASF em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, especificações, Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A contratada deverá colocar à disposição da CODEVASF todos os meios de qualquer natureza, necessários e aptos a permitir a rápida e eficiente medição da obra, inspeção das instalações, dos materiais e dos equipamentos. Tudo isto independente das medições realizadas para efeito de faturamento, e ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho, sejam quais forem os acontecimentos, o horário e as condições meteorológicas.

A contratada aceitará integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação, controle, ensaio tecnológico e medição adotados pela CODEVASF em todo e qualquer serviço/operação referente à obra.

#### Atribuições e Direitos do Fiscal da CODEVASF

A CODEVASF, através dos seus fiscais, terá o direito de:

- exigir que a contratada execute os trabalhos obedecendo ao projeto e suas modificações, ao contrato e às especificações;

- participar das medições dos trabalhos executados;

- rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o projeto, com as normas, com a melhor técnica consagrada pelo uso e com as modificações de projeto determinadas pela CODEVASF a seu critério exclusivo;

- dar soluções aos problemas técnicos que ocorrem durante a execução das obras;

- ter livre acesso às obras e serviços e às informações que forem julgados necessárias ao bom desempenho da fiscalização, mesmo que estejam de posse da contratada;

- determinar a prioridade de serviços e controlar as condições de trabalho;

- aumentar, diminuir, eliminar ou substituir serviços contratados, desde que isto se mostre necessário ao desempenho técnico-econômico das obras em execução;

- exigir da contratada o aumento do número ou capacidades dos equipamentos, caso seja constatada a sua inadequação para conduzir os serviços conforme especificado, ou exigir maior número de equipamentos para recuperar atrasos de cronograma;

- exigir da contratada o aumento na quantidade de mão-de-obra especializada ou não, conforme for conveniente, para aumentar a produção ou melhorar a qualidade dos serviços;

- ordenar imediata retirada do local, de empregado da contratada que dificultar a sua ação fiscalizadora;

- sustar qualquer serviço que esteja fora das especificações, a seu critério exclusivo;

- solicitar da contratada prova do cumprimento de suas obrigações legais relativas ao seguro de acidentes de trabalho do seu pessoal;

- ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais das obras, de todo e qualquer material que for rejeitado por inspeção ou ensaio realizado pela CODEVASF;

- acompanhar e controlar a execução dos trabalhos no sentido de evitar danos pessoais ou materiais, causados a terceiros quando do emprego de explosivos;

- verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital de Licitação e do Contrato e seus anexos.

Relação CODEVASF - contratada

Revestir-se-á, sempre que necessário, na forma de correspondência oficial através de cartas protocoladas com recibo de recepção, cujas cópias, autenticadas por ambas as partes se for o caso, constituirão partes integrantes do processo da obra.

Sempre que a natureza do assunto contido na carta envolver matéria relevante, ou se houver recusa da contratada em tomar conhecimento da comunicação, a CODEVASF tomará providências cabíveis, necessárias e de direito que o caso requer.

Os fiscais da CODEVASF registrarão em livro apropriado – DIÁRIO DE OBRA, cada folha com 3 vias, mantido no escritório da obra, reclamações, advertências e indicações técnicas que deverão ser acatadas pela contratada.

Em função das atribuições e da autoridade conferida pelas disposições vigentes aos fiscais da CODEVASF, deverão ser sempre tratados com o devido respeito por parte de qualquer elemento da contratada que venha com os mesmos ter contato de modo direto e indireto.

### Relação de Documentos Padronizados

- LEGISLAÇÃO FEDERAL:

– Portaria n.º 3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho

- DA CODEVASF:

- DA ABNT:

- NBR-7678 – Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção

- NBR-6493 – Emprego de Cores Fundamentais para tubulações Industriais

- NBR-7195 – Cor na Segurança do Trabalho

- NBR-5675 – Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CIVIS: MATERIAIS

3.1. Tubos Cerâmicos e Conexões: Norma Técnica NT.EM – 001

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os materiais destinados a sistema de esgotamento sanitário, relacionados a tubos cerâmicos e conexões.

2. Normas Aplicáveis

Os tubos cerâmicos e conexões deverão obedecer às prescrições da última revisão das seguintes normas técnicas:

- ABNT NBR-5645

- ABNT NBR-8409

3. Regulamentações de Preços e Itens de Preços Aplicáveis

| 18.08 | ASSENTAMENTO DE MANILHA E CONEXÕES CERÂMICA |
| --- | --- |
| 18.08.02 | JUNTA DE ASFALTO |
| 18.08.02.01 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 100 mm |
| 18.08.02.02 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 150 mm |
| 18.08.02.03 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 200 mm |
| 18.08.02.04 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 250 mm |
| 18.08.02.05 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 300 mm |
| 18.08.02.06 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta de asfalto, diâmetro 350 mm |
| 18.08.03 | JUNTA ELÁSTICA |
| 18.08.03.01 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 100 mm |
| 18.08.03.02 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 150 mm |
| 18.08.03.03 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 200 mm |
| 18.08.03.04 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 250 mm |
| 18.08.03.05 | Assentamento de manilha e conexões cerâmicas, junta elástica, diâmetro 300 mm |

4. Especificações Técnicas

4.1. Características da Tubulação

Serão aplicadas em redes coletoras de esgoto sanitário, com a tubulação totalmente enterrada, a profundidades variáveis de 0,40 m (quarenta centímetros) a 4,50 m (quatro metros e cinqüenta centímetros), sujeitas a cargas acidentais de tráfego.

Os tubos cerâmicos terão as seguintes características:

- Tipo: ponta e bolsa;

- Comprimento: 1,00 m para 100 mm e 1,50 m para os demais diâmetros;

- Diâmetro: 100 até 300 mm;

- Junta: estopa alcatroada e asfalto oxidado;

- Revestimento: vidrado internamente ou conforme projeto;

- Dimensões: conforme ABNT NBR-7530.

4.2. Inspeção e Testes

As inspeções e os testes deverão ser executados por Inspetores devidamente credenciados pela Contratante, os quais atestarão sobre a qualidade dos tubos e conexões, depois da realização os seguintes testes e ensaios:

- Dimensional: conforme ABNT NBR-7530;

- Compressão Diametral: conforme ABNT NBR-6582;

- Permeabilidade: conforme ABNT NBR-6549;

- Pressão Interna: conforme ABNT NBR-6549;

- Absorção de Água: conforme ABNT NBR-7529;

- Resistência Química: conforme ABNT NBR-7689.

Quando do procedimento das inspeções e testes deverá ser observado o disposto a seguir.

- Formação dos Lotes: Para a devida inspeção e testes, deverão ser formados lotes de tubos e conexões da seguinte maneira:

- De um modo geral os lotes deverão ser, inicialmente, de 500 (quinhentos) tubos, entretanto, caso os ensaios indiquem qualidade homogeneamente satisfatória o(s) Inspetor(es) poderá(ão) autorizar que os lotes sejam de até 1.000 (mil) tubos, sendo que tal autorização deverá ser especificamente expressa, podendo ser cancelada a qualquer momento em que se verifique variação de qualidade.

- A formação dos lotes será determinada pelo(s) Inspetor(es); após tal verificação e de acordo com o item 6 da NBR-5645 da ABNT serão rejeitados os tubos que não satisfizerem o disposto nos itens 4 e 5 da mesma Norma.

- De cada lote deve-se retirar 10 (dez) tubos ou 5 (cinco) peças, ao acaso, as quais serão numeradas de 1 a 10 ou de 1 a 5 para formação da amostra.

- Quando os resultados da inspeção ou ensaios, a que se referem os itens 4 e 5 da NBR-5645 da ABNT, conduzirem à recusa de 20% ou mais dos tubos de uma partida, esta será rejeitada em sua totalidade, sendo facultada a apresentação de nova partida para exame. Considera-se como uma partida a totalidade de tubos e peças para os quais foram solicitados os ensaios na forma do item 4.2 destas especificações.

- Ensaios: Os ensaios deverão obedecer a seguinte ordem:

1 - Permeabilidade e Pressão Interna;

2 - Compressão Diametral;

3 - Absorção de Água; e

4 - Resistência Química (se requerido pelo projeto ou Contratante, de acordo com a NBR-- 7689 da ABNT)

b.1) Ensaio de Permeabilidade e de Pressão Interna: A execução do ensaio de Permeabilidade e Pressão Interna deverá obedecer ao disposto na NBR-6549 da ABNT e observar a seguinte seqüência:

1 - Tomar os corpos de prova numerados para ensaio de 1 a 5;

2 - Ensaiar sucessivamente os corpos de prova procedendo-se do seguinte modo : ensaiar os 4 (quatro) primeiros corpos de prova; não ocorrendo vazamento ou ruptura, o quinto corpo de prova não será ensaiado e o lote será considerado aceito passando-se ao ensaio de Compressão Diametral; ocorrendo vazamento ou ruptura em um dos corpos de prova o ensaio será suspenso, passando-se a ensaiar os corpos de prova numerados de 6 a 10 ocorrendo vazamento ou ruptura nestes corpos de prova suspende-se o ensaio e o lote é rejeitado, cancelando-se os ensaios subseqüentes, caso no ensaio dos corpos de 6 a 10 não ocorra vazamento ou ruptura nos cinco corpos de prova, o lote será considerado aceito passando-se ao ensaio de compressão diametral.

b.2) Ensaio de Compressão Diametral: A execução do ensaio de compressão diametral deverá obedecer a NBR-6582 da ABNT e observar a seguinte seqüência:

1 - Executar o ensaio sobre os corpos de prova de número 6 a 10;

2 - Tomar a resistência de cada corpo de prova e a resistência média; se a resistência média for igual ou superior aos valores fixados pela NBR-5645 da ABNT e se a menor resistência individual for igual ou superior a 80% (oitenta porcento) dos valores fixados nesta mesma norma, o lote será considerado aceito, passando-se ao ensaio de absorção de água; caso contrário o lote será considerado rejeitado, cancelando-se o ensaio de absorção de água.

b.3) Ensaio de Absorção de Água: Este ensaio será feito de acordo com as prescrições da NBR-7529 da ABNT nos corpos de prova obtidos conforme a NBR-5645 da ABNT. A classificação da amostra como tipo “a” ou “b” será feita com base em exames dos corpos de prova, sendo exigido que a vitrificação das amostras do tipo “a”, além de satisfazer o prescrito na NBR-5645 da ABNT, seja de aspecto idêntico nas faces interna e externa. Será exigido que pelo menos a parte interna do tubo ou peça seja vidrado, nas condições estabelecidas pela NBR-5645 da ABNT. No caso dos ensaios de absorção de água efetuados em amostras de tubos de um mesmo fabricante apresentem sistematicamente resultados satisfatórios, a Fiscalização poderá diminuir a freqüência de tais ensaios, até o limite de um ensaio para cada 5 (cinco) lotes ensaiados. As peças deverão obedecer ao disposto nos itens 4 e 5 da NBR-5645 da ABNT e deverão ser inspecionadas e ensaiadas.

4.3. Especificação da Junta

4.3.1. Asfalto Oxidado

a) Características: Produto obtido através da passagem de corrente de ar atmosférico em uma massa asfáltica, aquecida a uma temperatura adequada e utilizando-se de aditivos especiais para obtenção das especificações desejadas.

Este processo, chamado de oxidação, confere ao asfalto obtido maior ponto de amolecimento, com penetrações variadas, proporcionando usos diversos onde se requeiram características de aderência, impermeabilidade, isolação térmica, acústica e elétrica. O tipo de asfalto oxidado indicado para rejuntamento de manilhas deve apresentar as seguintes especificações:

- Ponto de amolecimento (anel e bola) ºC 80 - 90

- Penetração 25 ºC, 100 g, 5” (mm/10) 5 - 15

- Ponto de fulgor (copo aberto cleveland) ºC, min 250

- Peso específico a 25 ºC/25 ºC 1,01 - 1,05

- Temperatura de aplicação ºC 150 - 180

b) Taxa de Aplicação: (consumo médio)

| Diâmetro do Tubo (mm) | Asfalto Oxidado (kg) |
| --- | --- |
| 100 | 0,93 |
| 150 | 1,33 |
| 200 | 1,60 |
| 250 | 2,00 |
| 300 | 2,53 |

c) Embalagem: Sacaria com 50 kg (cinqüenta quilos) aproximadamente.

4.3.2. Estopa Amealhar Alcatroada

a) Características:

Consiste em fibras longas de juta, impregnadas com Esmalte de Alcatrão de Hulha. O Alcatrão possuindo ação impermeabilizante, fungicida e parasiticida, confere a estopa resistência diante de águas agressivas e demais agentes nocivos encontrados no subsolo.

Sendo sua aplicação indispensável nas juntas das manilhas a fim de bloquear a passagem do mastique para o interior das mesmas, quando do rejuntamento, e para formação de um conduto a ser impregnado com o mastique betuminoso.

b) Taxa de Aplicação: (consumo médio)

| Diâmetro do Tubo (mm) | Estopa Alcotroada (kg) |
| --- | --- |
| 100 | 0,08 |
| 150 | 0,1 |
| 200 | 0,13 |
| 250 | 0,17 |
| 300 | 0,19 |

c) Embalagem: Tambor com 200 kg (duzentos quilos) cada

5. Disposições Gerais

O controle de Qualidade dos Materiais poderá ser feito durante o processo de fabricação, ou após o produto acabado, nas instalações do fornecedor ou em local indicado pela CODEVASF, ficando para isto o fornecedor incumbido de solicitar à CODEVASF, a realização das visitas de inspeção.

Os lotes de tubos, peças e conexões adquiridos pela CODEVASF deverão estar separados de forma tal a facilitar os serviços de colheita de amostras para inspeções.

Os materiais somente poderão ser embarcados após a emissão do " Certificado de Liberação " pela CODEVASF ou preposto indicado pela CODEVASF.

Os lotes de tubos, peças ou conexões aceitos pela CODEVASF, deverão conter em sua totalidade os dizeres "INSPECIONADO CODEVASF".

3.2. Tubos de PVC Rígido e Conexões: Norma Técnica NT.EM – 002

1. Objetivo

Esta Norma estabelece as condições para especificação de tubos de PVC rígido com juntas rosqueável, soldável e elástica, ponta e bolsa ,bem como conexões de PVC.

2. Normas Aplicáveis

Os tubos e conexões de PVC* obedecerão às prescrições da última revisão das seguintes normas:

- ABNT NBR-7362

- ABNT NBR-10569

- ABNT NBR-10570

- ABNT NBR-9051

- ABNT NBR-5688

- peCP 18 – CEDIPLAC

- As conexões de PVC incluem : curvas, tês, adaptadores, luvas, reduções, selim, tampões, caixas de inspeção, caixas de passagem.

3. Regulamentações de Preços e Itens de Preços Aplicáveis

| 18.06.03 | ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PVC |
| --- | --- |
| 18.06.03.01 | JUNTA ELÁSTICA |
| 18.06.03.01.01 | Assentamento de tubos e conexões JE DN 50 |
| 18.06.03.01.02 | Assentamento de tubos e conexões JE DN 75 |
| 18.06.03.01.03 | Assentamento de tubos e conexões JE DN 100 |
| 18.06.03.01.04 | Assentamento de tubos e conexões JE DN 150 |
| 18.06.03.01.05 | Assentamento de tubos e conexões JE DN 200 |
| 18.06.03.01.06 | Assentamento de tubos e conexões JE DN 250 |
| 18.06.03.01.07 | Assentamento de tubos e conexões JE DN 300 |
| 18.06.03.01.08 | Assentamento de tubos e conexões JE DN 400 |
| 18.06.03.02 | JUNTA SOLDÁVEL |
| 18.06.03.02.01 | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 15 de 20 mm |
| 18.06.03.02.02 | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 20 de 25 mm |
| 18.06.03.02.03 | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 de 32 mm |
| 18.06.03.02.04 | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 de 40 mm |
| 18.06.03.02.05 | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 40 de 50 mm |
| 18.06.03.02.06 | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 50 de 60 mm |
| 18.06.03.03 | ##### JUNTA RÍGIDA |
| 18.06.03.03.01 | Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 25 mm (1") |
| 18.06.03.03.02 | Assentamento de tubos e conexões PVC JR diâmetro 40 mm (1.1/2") |

4. Especificações Técnicas: Tubos e Conexões de PVC para Sistema de Esgotos Sanitários

4.1. Características da Tubulação

Os tubos e conexões de PVC deverão ser aplicados ao sistema de esgoto totalmente enterrados com profundidades de até 4,00 m (quatro metros); e deverão ter as seguintes características:

- Tipo: ponta e bolsa

- Comprimento: 6,00 m (seis metros)

- Diâmetro: conforme descrito em Projeto

- Junta: elástica com anel de borracha

- Dimensões: conforme ABNT NBR-5688,NBR-7362, NBR-10569, NBR10570 e peCP 18 – CEDIPLAC

O Fornecedor dos tubos e das conexões deverá fornecer também os anéis de borracha adequados à junta especificada.

4.2. Principal Característica de Qualidade

A Junta Elástica para tubos e conexões PVC Rígido deverá assegurar perfeita estanqueidade da tubulação. A taxa de infiltração admissível para o sistema de esgotamento sanitário, deverá estar de acordo com a Norma NBR-7367 da ABNT.

Os ensaios deverão ser de acordo com o preconizado pela NBR-7369 da ABNT, ou seja:

- Vácuo Parcial Interno de 0,03 MPa, com achatamento de 5% (cinco porcento) do diâmetro do tubo na região da junta elástica, durante 15 (quinze) minutos e a variação do vácuo não deverá ser superior a 10% (dez porcento);

- Pressão Hidrostática Interna de 0,05 MPa a 23ºC com achatamento de 5% (cinco porcento) do diâmetro externo do tubo na região da junta elástica, durante 5 (cinco) minutos e não deverão ocorrer vazamentos;

- Pressão Hidrostática Interna de 0,20 MPa 23ºC com achatamento de 5% (cinco por cento) do diâmetro do tubo na região da junta elástica, durante 10 (dez) minutos e não deverão ocorrer vazamentos.

A junta para tubulações de PVC rígido para esgotos primários deve satisfazer ao ensaio de estanqueidade à pressão interna de 20 N/cm2 conforme NBR-5688 da ABNT.

4.3. Inspeção e Testes

Os Inspetores credenciados pela Contratante farão as inspeções e diligenciamentos, que atestarão sobre a qualidade dos materiais adquiridos, realizando os seguintes testes e ensaios:

- Dimensional do Tubo de PVC Rígido – Junta Elástica: conforme ABNT NBR-7362

- Dimensional das Conexões de PVC Rígido: conforme ABNT NBR-10569

- Dimensional de Tubos, Conexões e anel de borracha de Tubos de PVC Série Normal e Série Reforçada - Junta Elástica (destinados a sistema condominial de esgoto sanitário): conforme ABNT NBR-10570, NBR-5688 e peCP 18 - CEDIPLAC

- Dimensional do Anel de Borracha de Tubos de PVC Rígido: conforme ABNT NBR-9051

- Desempenho de Junta Elástica de Tubos de PVC Rígido: conforme ABNT NBR-7369.

4.4. Especificações Técnicas: Outros Tubos e Conexões de PVC

- Os tubos de PVC rígido, com juntas soldáveis, do tipo ponta e bolsa lisa  ou pontas lisas e luvas, fabricados nas classes 12, 15 e 20, destinados às redes de água, deverão ser fabricados de acordo com a NBR-5647 (EB-183).

- Os tubos de PVC rígido, com juntas soldáveis, do tipo ponta e bolsa lisa ou pontas lisas e luvas, fabricados para pressões máximas de 7,5 kgf/cm2, em diâmetros nominais de até 32 mm, deverão atender à Norma NBR-5648 (EB-892).

- Os tubos de PVC rígido com juntas elásticas, dos tipos ponta e bolsa ou pontas lisas e luvas, com anéis de borracha, fabricados nas classes 12, 15 e 20, deverão atender a NBR-5647 (EB-183). Os anéis de borracha para os tubos de junta elástica, fabricados conforme NBR-5647, deverão atender à NBR-6588 e 7673.

- Os tubos de PVC rígido, com juntas rosqueáveis, para pressões máximas de 7,5 Kgf/cm2, deverão atender às Normas NBR-5648 e 6414.

- Os tubos de PVC rígido de diâmetro equivalente aos Ferro Fundido (de FoFo), com junta elástica, tipo ponta e bolsa, com anéis de borracha, deverão atender à NBR-7665. Os anéis de borracha para este tubo deverão atender à NBR-7672

- As conexões para tubos de PVC rígido, com juntas soldáveis, tipo ponta e bolsa ou bolsa e bolsa, para tubos fabricados de acordo com a NBR-5647 e NBR-5648, deverão atender à NBR-9821 (PB 912) e às Normas de Fabricação dos tubos. As conexões de PVC, de juntas soldáveis fabricadas a partir de tubos deverão obedecer às dimensões da NBR-5647, tabela 1 e 2. Os tubos utilizados como matéria prima para fabricação das conexões deverão pertencer à Classe 20, obrigatoriamente.

- As conexões, para tubos de PVC rígido, com juntas elásticas dos tipos ponta e bolsa ou bolsa e bolsa, fabricados conforme NBR-5647, deverão atender à NBR-9815 (PB 587, e/ou NBR-10351 (EB 1417)). Os anéis de borracha para conexões de junta elástica, deverão atender a NBR-6588 e 7673.

- As conexões, de PVC rígido com juntas rosqueáveis para tubos fabricados conforme a NBR-5648, deverão atender, na rosca, a NBR-6414.

- As conexões de PVC rígido, para tubos de polietileno PE-5, fabricados conforme NBR-8417, deverão atender a NBR-9052.

5. Disposições Gerais

Os tubos de PVC rígido, de juntas soldáveis, rosqueável e elásticas, deverão atender as condições gerais, específicas, de inspeção, amostragem e ensaio descritos nas Normas NBR-5647 e/ou 5648, 5680, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687 e 6476.

As conexões para tubos de PVC rígido, com junta elástica dos tipos ponta e bolsa ou bolsa e bolsa deverão atender a todas as condições descritas nas Normas NBR-9815 e 10351.

As conexões para tubos de PVC rígido com juntas soldáveis, tipo ponta e bolsa ou bolsa e bolsa, deverão atender a todas as condições descritas nas Normas NBR-9815 e 10351.

O controle de Qualidade dos Materiais poderá ser feito durante o processo de fabricação, ou após o produto acabado, nas instalações do fornecedor ou em local indicado pela CODEVASF, ficando para isto o fornecedor incumbido de solicitar à CODEVASF, a realização das visitas de inspeção.

Os lotes de tubos, peças e conexões adquiridos pela CODEVASF deverão estar separados de forma tal a facilitar os serviços de colheita de amostras para inspeções.

Os materiais somente poderão ser embarcados após a emissão do " Certificado de Liberação " pela CODEVASF ou preposto indicado pela CODEVASF.

Os lotes de tubos, peças ou conexões aceitos pela CODEVASF, deverão conter em sua totalidade os dizeres "INSPECIONADO CODEVASF".

3.3. Tubos de Concreto Armado: Norma Técnica NT.EM – 003

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a  tubos de concreto armado com junta elástica.

2. Normas Aplicáveis

Os tubos de concreto armado com junta elástica deverão obedecer às prescrições da última revisão das seguintes normas:

- ABNT NBR-8889

- ABNT NBR-8890

3. Regulamentações de Preços e Itens de Preços Aplicáveis

| 18.06.02 | ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO SIMPLES ARMADO |
| --- | --- |
| 18.06.02.01 | JUNTA DE ARGAMASSA |
| 18.06.02.01.01 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 300 mm |
| 18.06.02.01.02 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 400 mm |
| 18.06.02.01.03 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 500 mm |
| 18.06.02.01.04 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 600 mm |
| 18.06.02.01.05 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 800 mm |
| 18.06.02.01.06 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 1000 mm |
| 18.06.02.01.07 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 1200 mm |
| 18.06.02.01.08 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 1500 mm |
| 18.06.02.02 | JUNTA ELÁSTICA |
| 18.06.02.02.01 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elástica, diâmetro 300 mm |
| 18.06.02.02.02 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elástica, diâmetro 400 mm |
| 18.06.02.02.03 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elástica, diâmetro 500 mm |
| 18.06.02.02.04 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elástica, diâmetro 600 mm |
| 18.06.02.02.05 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elástica, diâmetro 800 mm |
| 18.06.02.02.06 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elástica, diâmetro 1000 mm |
| 18.06.02.02.07 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta elástica, diâmetro 1200 mm |

4. Especificações Técnicas

4.1. Características da Tubulação

Os tubos de concreto armado serão aplicados no sistema coletor de esgotos sanitários totalmente enterrados com profundidades variáveis de 1,15 a 7,00 m (um metro e quinze centímetros a sete metros) e sujeitos às cargas acidentais de tráfego e deverão ter as seguintes características:

- Tipo: ponta e bolsa

- Comprimento: 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros)

- Diâmetro: DN 400 a DN 1.800 mm.

- Junta: elástica com anel de borracha

- Classe: A-2 ou A-3

- Dimensões: conforme ABNT NBR-8890, NBR-8889

- Anéis de Borracha: conforme ABNT NBR-8890

4.2. Principal Característica de Qualidade

O Fornecedor do tubo deverá fornecer o anel de borracha adequado à junta especificada e deverá cumprir às prescrições da NBR-9794, NBR-8889 e NBR-8890 da ABNT para a classe A-2 e A-3.

Os materiais a serem empregados na fabricação dos tubos deverão observar os itens abaixo especificados:

- as formas deverão ser fabricadas com chapas de aço de espessura nunca inferior a 1/4" (um quarto de polegada); ter juntas estanques; e não prejudicar o bom acabamento dos tubos por ocasião da desforma;

- a água destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleo, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas;

- o concreto deverá ser constituído de cimento Portland comum, agregado e água, com consumo mínimo de cimento de 400 kg/m3 e máxima relação água/cimento de 0,45;

- o cimento Portland deverá satisfazer às prescrições da NBR-5732 da ABNT;

- os agregados deverão satisfazer às prescrições da NBR-7211 da ABNT, e ter diâmetro máximo igual a um terço da espessura da parede do tubo;

- o aço da armadura deverá atender às prescrições da NBR-7480 da ABNT;

- os tubos não deverão apresentar trincas, fraturas ou outros defeitos prejudiciais, e dar som característico de tubo não trincado quando percutidos com martelo leve;

- não se fará pintura, nem retoque de qualquer natureza, sem prévia autorização da Contratante;

- o comprimento útil dos tubos deverá ser de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros);

- os tubos deverão ser do tipo ponta e bolsa com juntas elásticas por anéis de borracha; cada tubo deverá ser claramente marcado com o nome do fabricante, o nome da Contratante, a data de  fabricação, o diâmetro nominal, e a classe;

- as variações do diâmetro interno, para mais ou para menos, em termos percentuais do diâmetro nominal, não deverão exceder, em qualquer seção transversal do tubo 1% (um porcento) nos tubos de até 1.000 (mil) mm e nem 0,75% (zero setenta e cinco porcento) nos tubos de diâmetros maiores;

- serão toleradas variações na espessura dos tubos 7,5% (sete porcento e meio), para menos, da espessura nominal declarada pelo fabricante;

- a diferença, para menos, entre o comprimento declarado e o real não deverá ser maior do que 1 cm/m (um centímetro por metro), com um máximo de 2 (dois) cm para qualquer comprimento de tubo;

- as juntas deverão estar dimensionadas para se obter deflexões máximas de 3º (três graus) para diâmetros de 600 mm (seiscentos milímetros) a 800 mm (oitocentos milímetros), e de 1º (um  grau) para diâmetro de 1.000 mm (mil milímetros) a 1.500 mm (mil e quinhentos milímetros);

- os tubos deverão ser recebidos de acordo com as NBR-8889, NBR-8890 e NBR-9794 da  ABNT.

4.3. Inspeção e Testes

Os inspetores credenciados pela Contratante deverão fazer as inspeções e diligenciamentos, que atestarão sobre a qualidade dos materiais adquiridos, e deverão realizar os seguintes testes e ensaios:

- Dimensional: conforme a ABNT NBR-8890, NBR-8889

- Compressão Diametral: conforme ABNT NBR-8891

- Permeabilidade: conforme ABNT NBR-8893

- Absorção de Água: conforme ABNT NBR-8892

- Estanqueidade da Junta Elástica: conforme ABNT NBR-8895

- Anéis de Borracha: conforme ABNT NBR-7462, NBR-7318, NBR-6565 e NBR-7531

5. Disposições Gerais

O controle de Qualidade dos Materiais poderá ser feito durante o processo de fabricação, ou após o produto acabado, nas instalações do fornecedor ou em local indicado pela CODEVASF, ficando para isto o fornecedor incumbido de solicitar à CODEVASF, a realização das visitas de inspeção.

Os lotes de tubos, peças e conexões adquiridos pela CODEVASF deverão estar separados de forma tal a facilitar os serviços de colheita de amostras para inspeções.

Os materiais somente poderão ser embarcados após a emissão do " Certificado de Liberação " pela CODEVASF ou preposto indicado pela CODEVASF.

Os lotes de tubos, peças ou conexões aceitos pela CODEVASF, deverão conter em sua totalidade os dizeres "INSPECIONADO CODEVASF".

3.4. Tubos de Ferro Fundido Dúctil e Conexões: Norma Técnica NT.EM – 004

1. Objetivo

Esta norma estabelece condições para aquisição de conexões de Ferro Fundido dúctil (nodular) para tubulações de FoFo e tubos de ferro fundido dúctil.

2. Normas Aplicáveis

As normas aplicáveis estão indicadas no item 4, a seguir.

3. Regulamentações de Preços e Itens de Preços Aplicáveis

| 18.06.01 | ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO FUNDIDO |
| --- | --- |
| 18.06.01.01 | JUNTA ELÁSTICA |
| 18.06.01.01.01 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 50 |
| 18.06.01.01.02 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 80 |
| 18.06.01.01.03 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 100 |
| 18.06.01.01.04 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 150 |
| 18.06.01.01.05 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 200 |
| 18.06.01.01.06 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 300 |
| 18.06.01.01.07 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 400 |
| 18.06.01.01.08 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 500 |
| 18.06.01.01.09 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 600 |
| 18.06.01.01.10 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 700 |
| 18.06.01.01.11 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 800 |
| 18.06.01.01.12 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 1000 |

4. Especificações Técnicas

4.1. Acessórios para Juntas

4.1.1. Anéis

Os anéis de borracha para juntas elásticas e mecânicas, deverão ser fabricadas conforme NBR-7676.

Os anéis de borracha deverão ainda atender ao teste de compressão e descompressão durante 10000 ciclos, na pressão de teste hidráulico normal, atestado pela CODEVASF ou IPT.

b) Arruelas

As arruelas para juntas flangeadas deverão atender à PB-80 e P-TB-60 da ABNT.

c) Parafusos

Os parafusos deverão ser fornecidos em aço cadmiado e fabricados conforme P-PB-25 e P-PB-54 e deverão atender à NBR-8855 (EB-168)

4.1.2. Conexões

a) Conexões de FoFo dúctil, para tubos de FoFo, ou tubos de outros materiais com dimensões compatíveis, destinados à condução de líquidos sob pressão, fabricados conforme NBR-7675.

b) As juntas flangeadas deverão atender à NBR-7675.

c) As juntas mecânicas deverão atender à NBR-7677.

4.1.3. Juntas e Vedação

a) As juntas elásticas para conexões, peças e tubos deverão atender à NBR-7674, bem como às NBR referentes ao material a ser adquirido.

b) As juntas flangeadas deverão atender à NBR-7675.

c) As juntas mecânicas deverão atender à NBR-7677.

4.1.4. Peças Especiais

a) As peças ou conexões não especificadas nos "Pedidos de Aquisição" poderão ser fornecidas conforme especificação detalhada da CODEVASF.

4.1.5. Tocos e Tubos

a) Os tocos de tubos deverão obedecer às Normas de fabricação dos tubos respectivos, bem como das juntas especificadas.

b) Os tocos com pontas flangeadas deverão ser fabricados a partir de tubos confeccionados conforme NBR-7560, obedecendo-se à classe de pressão solicitada.

c) Os flanges deverão obedecer à NBR-7675, a não ser que sejam especificados, conforme outra Norma, no "Pedido de Aquisição".

4.1.6. Tubos de FoFo

a) Tubo de Ferro Fundido Dúctil centrifugado, para líquidos sob pressão, com juntas elásticas, do tipo ponta e bolsa, classe de pressão de 1MPa (tipo DX.), cimentado internamente conforme NBR-8682, e revestido, externamente, com camadas de piche, proporcionando revestimento liso, elástico e não pegajoso, fabricado conforme NBR-8318.

b) Tubo de Ferro Fundido Dúctil centrifugado, para líquidos sob pressão, com juntas elásticas, do tipo ponta e bolsa, cimentado internamente conforme NBR-8682, e revestido, externamente, com camadas de piche, proporcionando revestimento liso, elástico e não pegajoso, Fabricado conforme NBR-7663 (EB 303).

4.1.7. Válvulas de Gaveta

As válvulas (registros) de gaveta de ferro fundido nodular (dúctil) devem atender aos dispositivos da PB-816 da ABNT referentes a:

- Condições Gerais: classificação, marcações, sentido de fechamento, acionamento, condições de entrega e identificação nas ordens de compra.

- Condições Específicas: materiais, características construtivas, anéis de vedação, hastes, porca de manobra, volante e cabeçote, câmara de gaxeta, circuito de alívio, conforme tabelas 1 a 7 inclusive.

- Dimensões e tolerâncias da distância entre flanges bem como dos flanges das válvulas séries métrica e oval e gabarito de furação dos flanges (Tabelas 08, 09 e 10).

- Condições de torque máximo de manobra (Tabela 11).

- Espessura mínima de parede do corpo e da tampa (Tabela 12).

- Sistema de guias.

- Condições de pressões de trabalho e de ensaio (Tabela 13).

- Métodos de ensaio e duração mínima dos mesmos (Tabela 14).

- Ensaio do corpo e estanqueidade da sede.

- Garantia de desempenho.

4.1.7.1. Válvulas de Gaveta

As válvulas de gaveta até 300 mm serão fabricadas em Ferro Fundido dúctil, em conformidade com a norma ISO 7259 tipo A, conforme especificado abaixo:

As válvulas de gaveta terão o corpo fabricado em Ferro Fundido Dúctil (NBR-6916, classe 42012), revestidos internamente e externamente com epóxi depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 150 micra.

A cunha será em Ferro Fundido Dúctil (NBR-6916) inteiramente sobremoldada com elastômero EPDM.

A haste será não ascendente em aço inoxidável AISI 410, porca de manobra em liga de cobre.

A válvula deverá possuir anel de isolamento para permitir o reengaxetamento com a rede em carga. Fixação da tampa ao corpo sem parafusos, com vedação por efeito autoclave ou através de parafusos tipo Allen em aço inoxidável. Pressão máxima de serviço 16 kgf/cm².

As válvulas flangeadas terão furação de acordo com a norma NBR-7675 PN10 ou 16.

Todas as válvulas deverão ser submetidas a ensaios hidráulicos no fabricante, conforme a norma ISO-5208 com os seguintes valores: Corpo 1,5x a classe de pressão, sede 1,1x a classe de pressão.

O acionamento poderá ser manual por volante.

Para válvulas com diâmetro superior a 300 mm, as especificações serão as seguintes:

As válvulas de gaveta terão o corpo fabricado em Ferro Fundido Dúctil (NBR-6916, classe 42012), ou em aço.

O corpo será do tipo oval e as extremidades flangeadas. A pressão máxima de serviço será inferior a 10 kgf/cm2, e classe conforme especificação.

Os flanges terão dimensões e furação segundo A NBR-7675 ABNT e ISO 2531.

A gaveta (ou cunha) de vedação será de ferro dúctil e o anel de vedação do corpo e cunha será de bronze ASTM B-62.

O acionamento poderá ser manual por volante, com haste fixa.

As hastes serão em aço inoxidável ASTM A 276 Gr.410, e os volantes em Ferro Fundido Dúctil.

As gaxetas para as válvulas serão em amianto grafitado e deverão garantir perfeita estanqueidade.

As válvulas deverão ser pintadas, interna e externamente, com duas demãos de tinta antiferruginosa e terão sentido horário de fechamento.

Será necessária a realização dos seguintes controles e testes na fábrica:

- Controle dimensional de usinagem e acabamento;

- Teste de pressão hidráulica conforme Norma PB-37 da ABNT e com pressão mínima de 1,5 vezes maior que a pressão de serviço;

- Teste de vedação interna da gaveta.

4.1.8. Juntas de Montagem

4.1.8.1. Juntas "Gibault":

As juntas "Gibault" a serem utilizadas deverão ser constituídas dos seguintes elementos especificados a seguir:

- Luva central em ferro dúctil capaz de cobrir perfeitamente as duas extremidades dos tubos cilíndricos a serem unidos e sobre os quais admite-se um deslizamento com bastante folga;

- Duas arruelas de borracha, obedecendo à NBR-7676 e dois flanges em ferro dúctil, nos quais se encaixa a luva central.

- A geometria, dimensões do corpo e espessuras da peça deverão obedecer rigorosamente às normas ABNT NBR-7675 e ISO 2531.

- Os revestimentos, tanto interno quanto externo, deverão ser executados com tinta betuminosa anticorrosão ou outro material, a cargo do Fornecedor, que ofereça proteção, no mínimo similar, ao ora especificado.

- fornecimento deverá ser completo, ou seja, além das partes já especificadas, fará parte do fornecimento o lubrificante e os parafusos e porcas para a montagem da junta.

4.1.8.2. Juntas Dresser

As juntas dresser ou similar a serem utilizadas consistirão de cilindro intermediário, dois flanges de aperto com parafusos e porcas em aço carbono e dois anéis de vedação elásticos em  cloroprene.  A  pressão  de  trabalho   será  de 10 kgf/cm2.

4.1.9. Ventosas

Ventosa simples diâmetro mínimo 50 mm, com flanges PN-10,em ferro dúctil NBR-6916, classe 42012, borracha EPDM, niple de descarga em latão e pintura epóxi poliamida interna e externa.

5. Disposições Gerais

O controle de Qualidade dos materiais poderá ser feito durante o processo de fabricação ou após o produto acabado, nas instalações do fornecedor, ou em local indicado pela CODEVASF, ficando para isto o fornecedor obrigado a solicitar à CODEVASF, a realização da(s) visita(s) de inspeção.

Os lotes de tubos, peças e conexões adquiridos pela CODEVASF devem estar separados de tal forma a facilitar os serviços de coleta de amostras para inspeção.

Os tubos de Ferro Fundido dúctil, deverão atender a todas as condições expressas na NBR-7663 e às expressas na NBR-8318.

Os tocos de tubos, flangeados, ferro fundido dúctil deverão atender a todas as condições expressas na NBR-7560 .

As conexões e flanges de Ferro Fundido dúctil deverão atender a todas as condições expressas na NBR-7675.

As conexões de Ferro Fundido para tubos de PVC deverão atender à NBR-7664 e 7670, bem como à Norma de fabricação dos tubos.

a) Para tubos de PVC de diâmetro externo 60, 85 e 110 mm a Norma será NBR-5647.

b) Para os demais diâmetros será obedecido também a NBR-7665.

Os acessórios para juntas, tais como anéis, arruelas e parafusos, deverão atender às Normas da ABNT conforme item 4.1., desta Norma.

Os lotes de materiais aceitos pela CODEVASF deverão conter em sua totalidade os dizeres "Inspecionado CODEVASF".

Não será permitido a recuperação de peças, conexões e aparelhos com solda, massa plástica, ou outro processo qualquer.

3.5. Tubos de Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro e Conexões: Norma Técnica NT.EM – 005

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro e conexões.

2. Normas Aplicáveis

Os tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro com junta elástica deverão obedecer às prescrições da última revisão das seguintes normas:

- ABNT - NBR-10848

- ABNT - NBR-7368

- ABNT - NBR-10845

3. Regulamentações de Preços e Itens de Preços Aplicáveis

| 18.06.03.05 | ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PVC+PRFV |
| --- | --- |
| 18.06.03.05.01 | Assentamento de tubos e conexões de PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 150 mm |
| 18.06.03.05.02 | Assentamento de tubos e conexões de PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 200 mm |
| 18.06.03.05.03 | Assentamento de tubos e conexões de PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 250 mm |
| 18.06.03.05.04 | Assentamento de tubos e conexões de PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 300 mm |
| 18.06.03.05.05 | Assentamento de tubos e conexões de PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 350 mm |
| 18.06.03.05.06 | Assentamento de tubos e conexões de PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 400 mm |
| 18.06.03.05.07 | Assentamento de tubos e conexões de PVC + PRFV, inclusive berço (esp. 10 cm) e envoltória (geratriz superior + 20 cm), de material granular, diâmetro 450 mm |

4. Especificações Técnicas

4.1. Características da Tubulação

Os tubos de poliéster reforçado com fibras de vidro e junta elástica deverão ser aplicados em interceptores e emissários de esgotos, trabalhar como conduto livre, e ter as seguintes características:

- Tipo: ponta e bolsa;

- Comprimento: 6,00 m (seis metros);

- Diâmetro: discriminado em Projeto;

- Junta: elástica com anel de borracha;

- Dimensões: conforme ABNT NBR-7368;

- Classe: 32 ou 20.

4.2. Principal Característica de Qualidade

O Fornecedor dos tubos e das conexões deverá fornecer os anéis de borracha adequados à junta especificada.

4.3. Inspeções e Testes

Os Inspetores credenciados pela Contratante deverão fazer as inspeções e diligenciamento que atestarão sobre a qualidade dos materiais adquiridos, realizando, ou exigindo que a Contratada realize, os seguintes testes e ensaios conforme prescrições das normas da ABNT:

- Dimensional do Tubo: conforme ABNT NBR-10845, NBR-7368;

- Pressão Interna: conforme ABNT NBR-7969, NBR-7970, MB-1141;

- Dureza: conforme ABNT NBR-7972;

- Estanqueidade: conforme ABNT NBR-7364, NBR-7366;

- Características do Anel de Borracha: conforme ABNT NBR-10845;

- Choque Térmico: conforme ABNT NBR-6585;

- Ruptura: conforme ABNT NBR-7365;

- Resistência Química: conforme ABNT NBR-7971;

- Junta Elástica: conforme ABNT NBR-10571.

5. Disposições Gerais

O controle de Qualidade dos Materiais poderá ser feito durante o processo de fabricação, ou após o produto acabado, nas instalações do fornecedor ou em local indicado pela CODEVASF, ficando para isto o fornecedor incumbido de solicitar à CODEVASF, a realização das visitas de inspeção.

Os lotes de tubos, peças e conexões adquiridos pela CODEVASF deverão estar separados de forma tal a facilitar os serviços de colheita de amostras para inspeções.

Os materiais somente poderão ser embarcados após a emissão do " Certificado de Liberação " pela CODEVASF ou preposto indicado pela CODEVASF.

Os lotes de tubos, peças ou conexões aceitos pela CODEVASF, deverão conter em sua totalidade os dizeres "INSPECIONADO CODEVASF".

3.6. Tubos de Polietileno de Alta Densidade e Conexões: Norma Técnica NT.EM – 006

1. Objetivo

Esta Norma estabelece as condições para especificação de tubos de polietileno de alta densidade,  bem como as conexões de polietileno.

2. Normas Aplicáveis

Os tubos de polietileno deverão atender as condições gerais, especificadas, de inspeção, amostragem e ensaios descritos nas Normas NBR-8417, 8414, 8415 e 8416.

Os tubos de PEAD e conexões obedecerão às prescrições da última revisão das seguintes normas técnicas:

- DIN-8074;

- DIN-16533;

- DIN-16963.

3. Regulamentações de Preços e Itens de Preços Aplicáveis

| 18.06.03.06 | ##### ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXÕES EM PEAD |
| --- | --- |
| 18.06.03.06.01 | Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm |
| 18.06.03.06.02 | Assentamento de tubos em PEAD, DN até 315 a 560 mm |
| 18.06.03.06.03 | Assentamento de tubos em PEAD, DN até 630 a 800 mm |

4. Especificações Técnicas

4.1. Características da Tubulação

Os tubos e conexões de polietileno de alta densidade serão aplicados em linhas de recalque de estações elevatórias de esgoto sanitário e linhas sob pressão de estações de tratamento de esgotos, podendo ser enterrada ou submersa em água ou ainda aflorantes com as devidas proteções.

Os tubos de PEAD terão as seguintes características:

- Tipo: ponta e ponta;

- Comprimento: de 12,0 m ou 18,0 m (doze ou dezoito metros);

- Diâmetro: DN 300 a DN 800 mm;

- Junta: soldável;

- Classe: 2,5 a 16 kgf/cm2.

- Dimensões: conforme normas DIN-8074, DIN-16533, DIN-16963.

4.2. Principal Característica de Qualidade

Os tubos e conexões devem ser fabricados com polietileno próprio para tubos e por processo, a critério do fabricante, que assegure a obtenção de um produto que satisfaça às exigências das normas técnicas, na cor preta, obtida pela adição de negro de fumo.

As linhas de tubulação em PEAD deverão ser unidas de duas formas básicas: através de juntas soldadas e através de juntas flangeadas.

Quando da emenda os tubos deverão estar em perfeitas condições.

O processo de soldagem será por eletrofusão e ocorrerá quando a união se der entre peças de PEAD. Este processo deverá utilizar a solda de topo feita por equipamento específico recomendado pelo fabricante, constituído de máquina de solda, placa de aquecimento, faceador e acessórios.

Para a ligação entre tubos de PEAD e outras peças como registros, válvulas, bombas e conexões em ferro fundido ou aço, deverão ser usadas ligações flangeadas. Neste caso, deverão ser empregados colarinhos específicos nas suas extremidades, que obedeçam aos mesmos padrões de furação dos flanges da peça a ser conectada.

4.3. Inspeção e Testes

As inspeções e os testes serão executados por Inspetores devidamente credenciados pela Contratante, os quais atestarão sobre a qualidade dos tubos e conexões realizando os testes e ensaios determinados pelas normas da ABNT e das normas DIN-8075 , DIN-16932, DIN-16934 e ABNT - NBR-9058.

5. Disposições Gerais

O controle de Qualidade dos Materiais poderá ser feito durante o processo de fabricação, ou após o produto acabado, nas instalações do fornecedor ou em local indicado pela CODEVASF, ficando para isto o fornecedor incumbido de solicitar à CODEVASF, a realização das visitas de inspeção.

Os lotes de tubos, peças e conexões adquiridos pela CODEVASF deverão estar separados de forma tal a facilitar os serviços de colheita de amostras para inspeções.

Os materiais somente poderão ser embarcados após a emissão do " Certificado de Liberação " pela CODEVASF ou preposto indicado pela CODEVASF.

Os lotes de tubos, peças ou conexões aceitos pela CODEVASF, deverão conter em sua totalidade os dizeres "INSPECIONADO CODEVASF".

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CIVIS: SERVIÇOS

4.1. Serviços Gerais: Norma Técnica NT.ES – 001

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a: Canteiro de Obras; Segurança da Obra; Trânsito, Sinalização e Tapumes; Limpeza do Terreno; Demolições e Remoções; Limpeza Geral e Recuperação da Área; e Recebimento da Obra.

2. Normas Aplicáveis

Norma Regulamentadora n.º 18, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

3. Especificações Técnicas

3.1. Canteiro de Obras

Caberá à CONTRATADA, a responsabilidade da mobilização, instalação, manutenção e desmobilização do Canteiro de Obras, incluindo o fornecimento de todo o material necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados nos serviços.

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, tratamento e recuperações de área, destino final de esgotos sanitários, etc., serão de responsabilidade da CONTRATADA e serão executados com seu próprio material.

Sob a designação “Canteiro de Obras”, portanto, deverão ser entendidos: a mobilização de pessoal, equipamentos e materiais, todas as construções e instalações necessárias à execução plena dos serviços, equipamentos incorporados e de utilização, materiais de consumo, bem como todas as demais despesas decorrentes da construção ou implantação, operação e manutenção das instalações objetivando criar as condições necessárias e suficientes de apoio e suporte às atividades objeto da obra a ser implantada.

O Canteiro de Obras deve ser projetado e executado levando-se em consideração as proporções e características das obras.

Na escolha do local para instalação do Canteiro de Obras deve-se levar em conta os seguintes fatores:

- condições de acesso;

- distância ao escritório central;

- distância ao local das obras e aos centros fornecedores de mão-de-obra e material;

- redes de energia elétrica, de água e de esgoto;

- meios de comunicação disponíveis.

O local escolhido para construção do canteiro de serviços deverá ser aprovado pela Fiscalização. Apesar da aprovação, não caberão à CODEVASF, os ônus decorrentes de locação, manutenção e acessos à área escolhida.

O terreno onde será construído o canteiro de serviços deverá estar localizado próximo à obra e ter acesso fácil.

O local escolhido e o projeto das instalações do Canteiro de Obras deverão ser aprovados pela Fiscalização antes do início dos trabalhos, quando a CONTRATADA deverá apresentar uma planta geral com as seguintes indicações:

- acessos existentes e localizações do terreno;

- redes de energia elétrica, de água, esgoto, telefone ou de rádio;

- localização dos pátios;

- dimensões e locação das edificações e áreas a serem utilizadas para o Canteiro de Obras.

Ficarão, ainda, sob responsabilidade da Contratada:

- Água e Energia Elétrica:

Fornecimento de água, industrial e potável, e de energia elétrica para abastecimento do canteiro de obras. No caso de eventual falta de suprimento pela Rede pública, deverá a Contratada estar aparelhada para tal eventualidade, com produção de energia mediante geradores e abastecimento de água através de caminhões pipas ou outro meio aprovado pela Fiscalização.

- Esgotos:

Deverá a Contratada providenciar ligação predial de esgotos, às suas expensas, à Rede    Pública. Caso não haja, a Contratada deverá providenciar fossa séptica ou similar.

- Telefone ou Radiotransmissor:

A Contratada deverá providenciar instalações de telefones, não só para ela como também para a Fiscalização. Em locais onde não existir Rede Telefônica, a Contratada deverá providenciar, quando solicitado pela Fiscalização, instalação de Radiotransmissor e/ou telefone celular, sem ônus para a CODEVASF.

- Manutenção, Higiene, Segurança e Meio Ambiente:

Manutenção do canteiro, até o final da obra, quer sob o aspecto físico como o de ordem interna, e a observação dos cuidados higiênicos, de segurança e de atendimento à legislação ambiental.

O escritório da obra deverá conter instalações para a Fiscalização, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento do mobiliário, a limpeza do local e a reposição do material de consumo.

Caberá à CONTRATADA, a responsabilidade da obtenção do terreno para o Canteiro de Obras, mobilização, limpeza inicial do terreno, locação, manutenção da área e dos acessos e desmobilização do Canteiro de Obras, deixando a área em condições idênticas à encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar ônus à Contratante.

Opcionalmente, a critério da Fiscalização, a CONTRATADA poderá alugar um imóvel que poderá ser utilizado como Canteiro de Obras, desde que mantenha, no mínimo, as áreas e instalações necessárias previstas para a obra.

Assim é necessário prever, no mínimo, as seguintes  instalações e serviços, conforme a orientação da Fiscalização:

- a construção de escritório, armazém, depósito, almoxarifado, cantina, pequena enfermaria; terraplenagem e limpeza das áreas necessárias a estas construções; estrada de serviço; porteira; cercas; tapumes; redes de energia elétrica, telefônica, de água potável, de esgotos sanitários e pluviais; instalações para fabricação, produção, exploração, ensaios, testes de materiais, produtos e equipamentos.

- despesas com consumo de energia elétrica, água, disposição de esgotos, impulsos telefônicos; taxas e emolumentos decorrentes de quaisquer despesas exigíveis por legislações municipais, estaduais ou federais e relativas à implantação da obra e do canteiro de obra.

- fornecimento de equipamentos necessários à operação do canteiro.

- fornecimento de materiais de consumo e de escritório; móveis e utensílios para atendimento as atividades que se desenvolverão no canteiro de obras.

- despesas com manutenção geral, vigilância, limpeza e proteção contra incêndios ao longo de todo o período das obras.

- despesas com a desmobilização, desmontagens, limpezas, replantio de vegetação original, proteções contra erosões posteriores e outras obras complementares necessárias para a restituição do local ocupado às suas condições originais.

A Contratada é responsável, até o final da obra, pela adequada manutenção e boa apresentação do canteiro de trabalho e de todas as suas instalações, inclusive cuidados higiênicos especiais com os compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos. Não podendo ser alegado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de água, energia elétrica, móveis, utensílios, material de consumo, material de escritório, etc.

Serão fornecidas e colocadas pela Contratada, em locais a critério da Fiscalização, placas com dimensões, modelo, dizeres e cores constantes das normas da CODEVASF, em conformidade com o Edital de Licitação de Obras ou Serviços.

No canteiro da obra ou próximo a ele, só poderão ser colocadas placas ou tabuletas da Contatada ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, após prévio consentimento da Fiscalização, principalmente no que se refere à sua localização.

3.1.1. Placa de Identificação da Obra

O fornecimento e assentamento de Placa de Identificação da Obra ficará a cargo da Contratada, que providenciará a confecção por profissional especializado, devendo a sua instalação se dar em local definido pela Fiscalização.

Os modelos e detalhes das placas deverão ser aqueles em vigência na época da execução da obra. Deverão ter a face em chapa de aço galvanizado, n° 16 ou n° 18, com tratamento anti oxidante, sem moldura, fixada em estruturas de madeira ou metálica, suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos.

As tintas usadas para pintura deverão ser de cor fixa e de comprovada resistência ao tempo.

3.1.2. Instalações Mínimas Recomendadas:

No Canteiro de Obras, deverão constar as seguintes dependências, conforme determinação destas Especificações:

- Escritórios: Deverão ser previstos três escritórios, a saber:

- Escritório para a Fiscalização da CODEVASF - área mínima de 10 m2

- Escritório para o Setor Administrativo da Empresa - área mínima de 15 m2

- Escritório para o Setor Administrativo da Contratada - área mínima de 15 m2

- Almoxarifado: Dependência fechada e coberta para estocagem de peças, equipamentos e serviços de controle - área mínima de 20 m2.

- Alojamento: Para os operários residentes, de acordo com a previsão própria da Contratada, deverá ser prevista a construção de alojamentos, com sanitários dimensionados em função do número de residentes e local para lavagem e secagem de roupa com tapumes de fechamento.

- Sanitários e Vestiários: Deverá ser prevista uma dependência conjunta para vestiários e sanitários, nos quais são necessários: bacias sanitárias, mictórios e lavatórios, na proporção de 1 para cada 60 operários; e bateria de chuveiros, na proporção de 1 chuveiro para 20 usuários. O dimensionamento dos sanitários e vestiários deverá ser em função do número de operários não residentes.

- Refeitório: Deverá ser uma dependência fechada e coberta, destinada, exclusivamente, para o refeitório dos operários. Essa dependência deverá ter janelas com telas para prevenção contra insetos, previsão contra o acesso de animais e ventilação adequada. Deverão ser previstas instalações para aquecimento de marmitas, pias para lavagem de utensílios, bebedouros de água filtrada e lavatórios. Caso haja a elaboração de refeições no local, deverá haver instalações adequadas para o depósito de víveres e refrigeração de alimentos perecíveis.

- Enfermaria: A enfermaria deverá ser dimensionada conforme a Norma Regulamentadora n.º 18 do Ministério do Trabalho, devendo ter área mínima de 152 m2. A enfermaria deverá conter material médico necessário para primeiros socorros e estar preparada para o atendimento de doenças e endemias eventualmente ocorridas junto ao pessoal de obra.

- Cercas e Tapumes: Onde se tornar necessário, nos limites da área da obra, deverá ser prevista a construção de cerca de arame farpado.

- Arruamento: O subleito de arruamento interno deverá ser compactado e regularizado, com os devidos caimentos laterais para escoamento das águas pluviais. O revestimento superficial será tratado com uma camada de cascalho ou pedra britada compactada, com espessura adequada. Deverão ser evitadas plataformas planas para impedir o empoçamento, tanto nas vias de circulação como em eventuais áreas de depósito de materiais, garantindo-se declividade mínima de 1 a 2% nessas superfícies.

- Infra-estrutura de saneamento: O canteiro deverá ser abastecido por água de qualidade atestada pela CODEVASF. O canteiro deverá ter sistemas de distribuição de água potável nas instalações sanitárias e em locais acessíveis por grande número de funcionários. Todas as instalações sanitárias do canteiro deverão ser atendidas com fossas sépticas e sistemas de infiltração no solo (sumidouros e/ou valas de infiltração). Não será permitido o uso de valas a céu aberto e caixas de passagem sem respectivas tampas.

- Drenagem superficial: a área do canteiro de obras deverá ter a água pluvial coletada através de canaletas e drenos. Pontos suscetíveis à erosão deverão ser protegidos com brita, superfícies de concreto moldadas “in-loco” e canaletas pré-moldadas. Em casos de grandes áreas de drenagem, pontos de descarga deverão receber dissipadores de energia. Havendo a possibilidade de transporte de sedimentos, deverão ser previstas caixas de deposição de sólidos, que deverão ter intervenções periódicas de limpeza. Áreas de abastecimento de veículos, trocas de óleo e manutenção mecânica deverão ter superfícies impermeabilizadas e apresentar caixas separadoras de óleo e graxa.

- Vestuário e Equipamentos de Segurança: A contratada deverá fornecer a todos os seus funcionários, e a todos os funcionários sob sua administração, identificação, uniforme adequado e equipamento de segurança, devendo este item fazer parte de seus custos indiretos.

Os projetos executivos dos canteiros, compostos por desenhos elucidativos de todas suas unidades com as dimensões definitivas, deverão ter a aprovação prévia da Fiscalização da CODEVASF.

3.1.3. Manutenção de canteiro de obras

A área do Canteiro de Obras deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de pedestres e veículos desobstruídos.

Além da limpeza do interior das edificações, deve-se atentar para a manutenção da pintura e da estrutura dos prédios, seus equipamentos, e as instalações elétricas e hidráulicas, inclusive da área externa.

A sinalização deverá ser mantida permanentemente em bom estado de conservação pela Contratada, devendo ser pintadas sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

A Contratada será responsável pelo fornecimento, ao longo de todo o período de execução da obra, de todo o material de consumo, em geral, do Canteiro de Obras, e dos serviços, equipamentos e materiais de consumo de xerox, heliográfica ou plotagem, fax , malote, etc., extensivo à  Fiscalização.

Caso o local da obra não disponha de serviço público de coleta de lixo, a Contratada será responsável pelo transporte do lixo gerado no Canteiro de Obras, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização.

3.1.4. Prevenção de Acidentes e Segurança

A CONTRATADA deverá cumprir a Legislação Nacional que rege a Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas específicas de segurança de cada serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com os funcionários e com terceiros.

A CONTRATADA deverá manter no Canteiro de Obras medicamentos e pessoal treinado para primeiros-socorros.

Além de prestar socorro imediato as vítimas, em caso de acidente, a CONTRATADA deverá paralisar imediatamente a obra no local do acidente e comunicar a Fiscalização.

O acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos de combate a fogo no Canteiro de Obras deverá ser livre.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA a segurança, guarda e manutenção de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e instalações da obra.

3.1.5. Desmobilização de Canteiro de Obras

Após a conclusão da obra, a CONTRATADA deverá retirar do local, às suas expensas, todo o pessoal, materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e detritos provenientes da obra, deixando a área completamente limpa , de forma a restabelecer o bom aspecto local.

As edificações serão demolidas, salvo indicação em contrário da Fiscalização. O expurgo será transportado pela CONTRATADA, para local apropriado e aprovado pela Fiscalização, sem ônus para a Contratante.

Os materiais remanescentes das unidades do Canteiro de Obras, após a desmontagem, serão de propriedade da Contratante, devendo ser removidos, sem ônus para esta, até o local indicado pela Fiscalização.

3.2. Segurança da Obra

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco a Companhia ou Institutos Seguradores.

Para isso, a Contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional no que concerne à Segurança e Higiene, bem como obedecer a todas as normas e critérios da Fiscalização, apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço.

Em caso de acidente no Canteiro de Trabalho, a Contratada deverá:

- prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

- paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e

- solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A Contratada é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, e ainda pela proteção destes e das instalações da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue pela CODEVASF à Contratada será avaliado pela Fiscalização.

A Contratada deverá manter livre o acesso ao equipamento contra incêndio e aos registros situados no Canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio.

No Canteiro de trabalho, a Contratada deverá manter diariamente, durante 24 (vinte e quatro) horas, um sistema eficiente de vigilância, efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.

3.3. Trânsito, Sinalização e Tapumes

3.3.1. Trânsito

Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, especialmente junto às escolas, hospitais e outros pólos de concentração, em perfeitas condições de segurança durante o dia e a noite.

Deverão ser construídas passagens temporárias nos cruzamentos de ruas, e pontes de acesso para veículos em frente estacionamentos e garagens. Caso seja necessário o uso de travessias estas devem ser aprovadas pela Fiscalização. Nas saídas e entradas de veículos em áreas de empréstimo, bota-fora ou frentes de serviços, deverá ser providenciada sinalização adequada, diuturna, especialmente nos casos de eventuais inversões de tráfego.

As vias de acesso fechadas ao trânsito deverão ser protegidas com barreiras e com a devida sinalização e indicação de desvio, devendo durante a noite, serem iluminadas e, em casos especiais, deverão ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados.

Nos cruzamentos e em locais onde não for possível utilizar desvios o serviço deverá ser efetuado por etapas, de modo a não bloquear o trânsito. Os serviços deverão ser executados sem interrupção, até a liberação da área, podendo ser programados para fins-de-semana ou para os horários de menor movimento.

Durante a execução de qualquer serviço em vias de acesso, deverão ser consultadas e observadas todas as Normas municipais, estaduais e federais.

Cabe à Contratada obter as devidas autorizações de alteração do trânsito.

3.3.2. Sinalização

A sinalização deverá obedecer às posturas municipais e exigências de outros órgãos públicos locais ou concessionárias de serviço, e neste caso, independente do que for exigido, a CODEVASF exigirá, no mínimo, a sinalização preventiva com cavaletes e placas de barragem, cones de borracha e iluminação ao longo da vala.

3.3.3. Tapumes

Os tapumes devem ser utilizados para cercar o perímetro de todas as obras urbanas, com exceção das obras pequenas e de curta duração, nas quais se utilizam grades portáteis.

Poderão ser empregadas placas laterais, chapas de madeira compensada, tábuas de madeira ou chapas de metal, de forma contínua e encostando no solo.

A vedação lateral deverá ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de terra ou detritos retirados das escavações.

A sustentação das chapas ou placas deverá ser feita por elementos de madeira ou metal, além de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto.

As pranchas deverão atingir a altura mínima de 1,10 m a partir do solo. Tanto as chapas de vedação quanto os elementos de sustentação deverão ser externamente pintados de branco, podendo ser aplicada caiação, visando facilitar a manutenção do tapume, de forma rápida e a baixo custo. Deverá ser procedida manutenção permanente, seja da estrutura, seja da pintura, devendo ser reparadas ou substituídas quando apresentarem deterioração. Deve-se garantir a limpeza e visibilidade do tapume durante toda a obra.

As pranchas deverão ser colocadas em seqüência e em número suficiente para fechar completamente o local.

Junto às interseções o Tapume deverá ter altura mínima de 1,00 m e máxima de 3,00 m do alinhamento da construção da via transversal, para permitir visibilidade aos veículos. Além disso, deverão estar acompanhadas de dispositivos luminosos de luz fixa.

A cada 100 metros de tapume deverá ser colocada placa de identificação da CODEVASF de acordo com padrão visual preestabelecido. Tais placas deverão ser pintadas em tinta esmalte sobre superfície lisa, de acordo com desenho e cores recomendadas pela CODEVASF. Ramais condominiais, devido às suas características peculiares, deverão ter sinalização específica em placas móveis de até 1 m, de superfície totalmente pintada com tinta esmalte nos padrões e cores a serem sugeridos pela CODEVASF.

Nas obras rápidas e pequenas poderão ser utilizadas grades portáteis sendo que para tanto, elas deverão ser dobráveis, a fim de cercar o local em obras com flexibilidade. As grades deverão ser colocadas em volta da área de trabalho, de modo a proteger os trabalhadores, pedestres e motoristas.

No caso de serviços no leito carroçável, deverão ser fixadas bandeirinhas na grade e, além disso, o trânsito deverá ser devidamente canalizado com cones.

Para serviços noturnos, devem-se utilizar dispositivos luminosos de luz intermitente ou fixa, dependendo da periculosidade do local, bem como da duração dos trabalhos e facilidade de implantação dos mesmos dispositivos.

3.4. Saúde Pública

Todos os trabalhadores deverão ser vacinados contra febre amarela, tétano e outras enfermidades sob campanha de vacinação pública na ocasião das obras. A contratada deverá ainda promover campanhas preventivas contra doenças sexualmente transmissíveis, ingestão de água contaminada e acidentes com animais peçonhentos.

Caso esta não seja água destinada a abastecimento público fornecida por unidades da CODEVASF, deverá ser submetida a processos de tratamento com desinfecção previamente aprovados pela CODEVASF. Todo o sistema de abastecimento de água, incluindo reservatórios e pontos de distribuição, deverá ser protegido contra a contaminação e agentes externos, através do uso de tubulações estanques e pela escolha adequada da localização dos principais pontos de distribuição e reserva.

3.5. Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno quando necessária, a critério da CODEVASF, compreenderá o desmatamento, a capina, roçada, destocamento, remoção e transporte de toda vegetação, solo vegetal, entulhos e blocos de pedra, que atrapalhem os serviços nas áreas onde serão desenvolvidos os serviços. Não será considerada limpeza do terreno nos locais onde se fizer necessária à remoção de terra vegetal brejosa ou de solo impróprio.

O material proveniente da limpeza do terreno, constituído de camada superficial de solo, cobertura vegetal, restos de folhagens e arbustos, deverão ser armazenados em área adequada para posterior reutilização nos trabalhos de recuperação da área, de forma que não haja perda da parcela fértil do solo. A contratada será responsável pelas características do material até o momento de seu reaproveitamento.  Entulhos, troncos, materiais sintéticos e detritos não utilizáveis nos trabalhos de terraplenagem e reaterro deverão ter sua destinação indicada pelo serviço de limpeza urbana municipal ou estadual e aprovado pela Fiscalização.

Estas operações serão executadas com o uso de equipamentos adequados e serão completadas através de serviços manuais.

Qualquer desmatamento que venha a ser necessário para a execução das obras deverá ser autorizado pelos órgãos ambientais, sendo o pedido e agendamento desses trabalhos de responsabilidade da contratada.

O controle dos serviços de limpeza do terreno será visual e a área da faixa a ser limpa será determinada pela Fiscalização.

3.6. Demolições e Remoções

Consideram-se demolições e remoções aquelas provenientes de estruturas de concreto, simples ou armadas; de pavimentos; de meio fios; e de estruturas de alvenaria.

A Contratada deverá executar as demolições e as remoções de qualquer natureza, cadastradas ou não, que lhe forem indicadas pela Fiscalização, para permitir a execução dos serviços da obra. Nas demolições deverão ser observadas as possibilidades de se reaproveitar o material.

Os materiais não reaproveitáveis para a recomposição dos pavimentos, ou no reaterro das escavações, deverão ser separados para evitar sua mistura com o material a ser escavado, providenciando-se sua imediata remoção. Os materiais reaproveitáveis deverão ser separados e guardados convenientemente para o reaproveitamento.

O entulho e o material não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições serão transportados pela Contratada e levados para locais indicados pelo serviço de limpeza urbana municipal ou estadual e aprovado pela Fiscalização.

A Contratada será a única responsável pela integridade e conservação dos materiais reaproveitáveis que, em qualquer caso, serão reintegrados, substituídos ou complementados à suas expensas para os serviços de recomposição.

3.7. Resíduos Gerados

Em toda a área das obras, a coleta, o transporte e a disposição final de resíduos deverão ser realizados de forma adequada. Todo o lixo deverá ser recolhido com freqüência, de forma a não produzir odores ou proliferação de insetos e roedores. Recomenda-se a separação de lixo orgânico e inorgânico nos locais onde é possível a disposição final diferenciada desses resíduos. Não se admitirá qualquer disposição de lixo nas áreas do campo.

Óleos, graxas e estopas recolhidos, das áreas de manutenção mecânica como nas caixas separadores do sistema de drenagem superficial terão procedimentos de acumulação e disposição final adequados, previamente aprovados pela fiscalização.

3.8. Limpeza Geral e Recuperação da Área

Depois do fechamento de todas as cavas ou valas, deverão ser removidos todos os restos de material, tubos, madeiras, tábuas, restos de argamassa, restos de brita, pedras, pisos, impermeabilizações, cercas, barracões, masseiras, etc.

A área deverá ficar limpa e desimpedida, recompondo-se os trechos por ventura destruídos ou danificados durante a execução dos trabalhos, inclusive recuperação de vias, replantio de gramas, jardins e árvores, sempre com a aprovação da Fiscalização.

Todas as áreas envolvidas na execução das obras deverão ser entregues completamente limpas, sem nenhum vestígio de materiais de construção e recompondo da melhor forma possível ao aspecto original.

Nas áreas originalmente cobertas com vegetação natural, deverá ser recuperada toda a cobertura forrageira e replantadas as espécies arbóreas. Seguindo determinações dos órgãos ambientais locais, poderão ser plantadas espécies vegetais em número adicional, a título de compensação ambiental.   A Contratada será a responsável por todas as negociações com os órgãos envolvidos.

3.9. Recebimento da Obra

Para se proceder ao recebimento da obra a Fiscalização da CODEVASF deverá examinar todas as dimensões, cotas e detalhes estabelecidos em Projeto e nas determinações da presente especificação, o acabamento final da obra, bem como proceder a testes suplementares que julgar necessário.

Somente quando a Fiscalização considerar a obra como concluída e aprovado o cadastro da obra (“As-Built”) a Contratada poderá requerer por escrito o seu recebimento, sem que haja nenhuma pendência ou serviço a realizar, por menor que seja, a seu único e exclusivo critério.

4.2. Execução de Ramais Condominiais, Redes Coletoras, Linhas de Recalque, Interceptores e Emissários de Esgotos: Norma Técnica NT.ES – 002

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a execução de ramais condominiais, rede coletoras, linhas de recalque, interceptores e emissários de esgotos.

2. Especificações Técnicas

2.1. Definições

2.1.1. Ramal Condominial

Denomina-se ramal condominial de esgotos sanitários à tubulação, de diâmetro igual a 100 mm, que interliga um conjunto de lotes, construída para receber as ligações domiciliares, de acordo com o projeto de esgotamento sanitário, podendo ser de fundo de lote, de jardim ou de passeio.

Constitui-se no conjunto de tubulações, peças, conexões e demais dispositivos, que se desenvolve no interior da quadra condominial, interligando os dispositivos de inspeção (caixas ou dispositivos tubulares) de cada uma das edificações da referida quadra, de forma a conduzir os esgotos coletados à rede pública. Trata-se de uma rede executada de maneira simplificada, constituída por apenas dois componentes: a própria tubulação e as caixas de passagem ou dispositivos de inspeção. O diâmetro mínimo utilizado é de 100mm e a profundidade mínima é de 0,40m, respeitando-se as condições de tráfego local e garantindo-se a preservação das tubulações. Os esgotos coletados pelo ramal condominial, reúnem-se num único ponto e são lançados à rede coletora convencional, no caso de sistemas mistos (convencional + condominial) ou à rede básica em sistemas puramente condominiais.

2.1.2. Rede Coletora:

Denomina-se rede coletora de esgotos sanitários a tubulação de diâmetro igual ou maior que 100 mm, construída para receber os ramais ou ligações domiciliares no projeto de esgotamento sanitário.

2.1.3. Interceptor

Denomina-se interceptor à tubulação de esgotos sanitários construída para receber os esgotos provenientes das redes coletoras.

2.1.4. Emissário

Denomina-se emissário à tubulação de esgotos sanitários construída para transportar os esgotos de um ponto para outro sem receber contribuições ao longo do seu caminhamento, e para conduzir o efluente tratada da estação de tratamento de esgotos até o seu destino final.

2.1.5. Quadra, Quarteirão ou Condomínio

Constitui-se em aglomerados de lotes delimitados por ruas que, além de adjacentes na localização, tendem à alguma similaridade sócio cultural e econômica dos moradores, das edificações, das condições topográficas do local, dos problemas de saneamento locais e suas respectivas soluções;

2.1.6. Profundidade dos Ramais Condominiais:

As profundidades dos ramais condominiais são:

- Para a rede localizada sob o passeio = 0,70 m;

- Para a rede localizada sob o jardim = 0,40 m;

- Para a rede localizada no fundo do lote = 0,40 m.

2.2. Projetos

As obras deverão ser executadas de acordo com os desenhos, memórias e especificações contidas no projeto.

No caso de eventuais divergências entre os elementos do projeto serão obedecidos os seguintes critérios:

- Divergências entre as cotas assinaladas e as dimensões medidas em escala prevalecerão as primeiras;

- Divergências entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão os desenhos de escala maior;

- Divergências entre os elementos não incluídos nos dois itens anteriores prevalecerão os critérios e a interpretação da Fiscalização da CODEVASF.

No canteiro de obras deverá ser mantido um jogo de plantas, memórias e especificações do projeto, em bom estado de conservação, para consulta da Fiscalização.

Todos os aspectos particulares, os omissos, e os de obras complementares não considerados no projeto serão especificados e detalhados pela Fiscalização da CODEVASF, e deverão ser obrigatoriamente executados, desde que sejam necessários à complementação técnica do projeto.

A Contratante fornecerá ao Contratado a planta geral ou parcial da área de implantação, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, contendo:

- Caminhamento dos ramais e coletores com respectivo sentido de escoamento, diâmetros e declividades;

- Localização e numeração das caixas de inspeção e dos poços de visita;

- Pontos de segurança (PS), topográficos e referência de nível (RN).

As autorizações de serviço conterão todos os elementos necessários à locação altimétrica e planimétrica da obra, contendo croqui do trecho a ser executado, com indicação planimétrica das interferências, detectadas quando da elaboração do projeto.

2.3. Serviços Topográficos

Os serviços topográficos de locação e nivelamento dos ramais, redes, interceptores e emissários serão executados pela Contratada, obedecendo ao determinado no projeto.

Caberá à Contratada a locação dos alinhamentos, poços de visita e demais elementos necessários à implantação dos ramais, rede, interceptor, e emissário a critério da Fiscalização.

A Contratada deverá manter no canteiro de obras uma equipe de topografia, de no mínimo um topógrafo e dois auxiliares, devidamente habilitados e com equipamento topográfico adequado.

A Contratada deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela Fiscalização no tocante a qualquer serviço topográfico, seja de campo ou de escritório relativos à obra.

Além da locação dos alinhamentos a Contratada deverá proceder ao nivelamento e contranivelamento dos tampões pelo sistema geométrico não sendo permitidas visadas superiores a 80 metros e a cota deverá ser  tomada no centro dos tampões sendo que o erro permitido será de um centímetro por km.

Dever-se-á também registrar todas as interferências com outras concessionárias.

Todo nivelamento deverá ser executado tomando-se como referência de nível - RN, os pontos lançados por ocasião do detalhamento do projeto.

Surgindo dúvida quanto à execução dos serviços por parte da Fiscalização esta poderá a, qualquer tempo, solicitar a verificação à Contratada, tanto quanto as declividades quanto a tubulação assentada.

No caso dos ramais Condominiais a Contratada deverá assegurar, quando da elaboração da nota de serviço, que o ramal a ser implantado tenha cota para esgotar todas as ligações domiciliares do conjunto.

2.4. Cadastro

2.4.1. Generalidades

Deverão ser cadastrados todos os trechos executados de ramais condominiais, redes coletoras, ligações prediais, interceptores e emissários.

O levantamento dos elementos para execução desde cadastro deverá ser feito após a execução do trecho.

A apresentação das fases distintas deste cadastro, ou seja, das planilhas e plantas de cadastro, deverá ser feita na apresentação da medição mensal. Esta apresentação deverá se processar da seguinte forma:

- No primeiro mês de execução do assentamento de ramal condominial, rede coletora, interceptores, emissários, e poços de visita deverão ser apresentadas apenas as planilhas de cadastro correspondentes.

- No segundo mês de execução de assentamento dos coletores e dos poços de visita deverão ser apresentadas as planilhas de cadastro correspondentes e cópias das plantas de cadastro, com lançamento dos elementos constantes nas planilhas do mês anterior, liberadas pela Fiscalização; e assim sucessivamente.

- As plantas de cadastro das ligações prediais deverão ser apresentadas no prazo de 15 dias, contados a partir da data de conclusão das ligações numa quadra.

- A Contratada deverá apresentar, juntamente com a medição final dos serviços, o Cadastro Geral das Obras, devidamente conferido e liberado pela Fiscalização; e conferido e aprovado pela CODEVASF.

Os elementos a serem detalhados deverão atender o disposto nos itens a seguir e a convenção de símbolos, especificações de desenhos, forma de apresentação etc., serão definidos pela Fiscalização.

As planilhas nas quais deverão ser executados os cadastros das redes coletoras serão de responsabilidade da Contratada, que mandará confeccionar de acordo com o modelo apresentado pela Fiscalização. Esta planilha é constituída de duas partes básicas, sendo a primeira para lançamento dos cálculos dos serviços topográficos e a segunda para execução do croqui do trecho de rede executado.

2.4.2. Croqui

O croqui será executado em uma planilha quadriculada para cada trecho do coletor, devendo constar os dados abaixo discriminados.

2.4.2.1. Ramal Condominial

- localização do coletor (indicação do conjunto esgotado, lançamento do ramal interno ao lote ou no passeio, trechos entre CI’s);

- amarração das CI’s em relação à ocupação dos lotes;

- profundidade do coletor (entrada e saída da CI’s);

- extensão e declividade do ramal entre as CI’s;

- diâmetro do coletor;

- cotas de tampa e fundo das CI’s;

- cotas de entrada do ramal nos PV’s; e

- materiais dos tubos utilizados, trecho a trecho.

2.4.2.2. Rede Coletora, Interceptor, Emissário

- localização do coletor (passeio, trecho ou eixo);

- amarração dos PVs com no mínimo três pontos notáveis;

- profundidade do coletor (entrada e saída dos PVs);

- extensão e declividade do coletor entre os PVs;

- diâmetro do coletor;

- cotas de tampão e fundo do PVs;

- cotas de entrada e saída do coletor nos PVs;

- materiais dos tubos utilizados, trecho a trecho; e

- tipo de escoramento utilizado, trecho a trecho.

Os resultados obtidos serão lançados a lápis nesta planilha, nas escalas horizontal 1:1.000 e vertical 1:100.

2.4.3. Plantas de Cadastro

Os elementos em campo serão lançados à tinta nas pranchas-padrão do levantamento disponível na Contratante, em escala 1:2.000, constando os seguintes elementos:

- localização dos coletores;

- cotas de nivelamento dos Tampões;

- cota de fundo do PV e das entradas e saídas dos coletores no mesmo, quando  estas não foram iguais à cota de fundo do mesmo;

- diâmetro dos coletores;

- sentido de escoamento;

- distância entre PVs;

- declividade do coletor;

- sempre que não houver espaço suficiente para colocação de todos os elementos nas pranchas-padrão, deverão ser apresentados detalhes na escala 1:500, em folha à parte e no tamanho de 0,21 x 0,30 m ou múltiplos; e

- amarração dos Poços de Visita intermediários aos cruzamentos de ruas pelo sistema de triangulação à trena.

2.4.4. Ligação Predial

Duas etapas distintas deverão ser executadas na obtenção de cadastro das ligações prediais:

2.4.4.1. Primeira Etapa

Levantamento de campo logo após a execução do ramal, obtendo-se os elementos necessários à elaboração da planta cadastral.

2.4.4.2. Segunda Etapa

Execução de planta cadastral após a conclusão das ligações domiciliares de uma quadra. E execução da relação final, devendo ser entregue quando da conclusão das obras.

Os levantamentos de campo necessários à execução da planta cadastral são:

- medida da testada de cada lote;

- distância da ligação predial do ramal ao ponto da testada do lote;

- profundidade da ligação predial;

- amarração dos poços de visita intermediários aos cruzamentos de ruas pelo sistema de triangulação à trena;

- numeração dos imóveis ou indicação de lote vago;

- distância do PV à primeira ligação a montante deste;

- distância entre dois poços de visita quando entre eles não houver ligação predial;

- distância do PV à primeira ligação predial à jusante, quando este for início de rede ou coletor no respectivo trecho;

- distância entre PVs e o alinhamento de rua (adjacente);

- profundidade da CI e a rede coletora no ponto de interligação com o ramal condominial;

- material do tubo e conexões utilizadas na ligação predial; e

- declividade do ramal.

A planta de cadastro das ligações prediais deverá ser apresentada na escala 1:500, conforme normas de representações gráficas a  serem  fornecidas  pela Contratante, indicadas no Anexo I.

2.5. Escavações

2.5.1. Interferências

Completada a locação, e antes que se iniciem as escavações, a Contratada deverá fazer pesquisa de interferências com instalações existentes.

Durante as escavações a Contratada deverá verificar  outras  possíveis interferências, não identificadas na fase de projeto, e constatada a sua existência, deverá informar imediatamente à Fiscalização.

2.5.2. Escavações de Valas

As valas deverão observar rigorosamente as cotas indicadas nas plantas e ter os fundos perfeitamente retilíneos entre duas mudanças  consecutivas  de declividade.

As escavações serão feitas por processos manuais ou mecânicos, de forma a permitir total observância do projeto.

Deverão ser respeitadas as cotas e os alinhamentos indicados no projeto, só serão admitidas eventuais modificações com autorização prévia da Fiscalização.

Na abertura das valas a distância entre o último ponto da vala aberta e o último tubo assentado será no máximo 100 metros, salvo autorização da Fiscalização, devidamente registrado em diário de obra.

As valas só deverão ser abertas quando todos os elementos necessários ao assentamento da tubulação estiverem depositados no local da obra.

As escavações manuais poderão ser feitas com taludes verticais, onde o terreno permitir, ou inclinadas com taludes de 1:3 a critério da Fiscalização.

As escavações mecânicas serão feitas, em princípio, com talude de 1:4, para profundidades iguais ou menores que 3,5 m e 1:3 para profundidades maiores que 3,5 m, ou a critério da Fiscalização, levando-se em conta as características do solo.

Os métodos e meios a serem empregados para execução das escavações ficam a critério da Contratada, porém sujeitos à aprovação da Fiscalização, a qual poderá vetar o uso de métodos ou procedimentos considerados prejudiciais à obra acabada ou a terceiros, cabendo-lhe mesmo exigir o emprego de determinados métodos ou equipamentos que no seu julgamento, sejam essenciais à boa execução dos serviços. As profundidades das escavações serão aquelas necessárias ao assentamento das tubulações, exceto quando for necessária a remoção de solos impróprios ao assentamento dos tubos. Neste caso o solo deverá ser substituído por material apropriado com a aprovação da Fiscalização.

A fim de não comprometer a estabilidade de taludes, as bordas das escavações deverão ser mantidas livres de qualquer carga numa faixa de largura equivalente a 60% da sua profundidade quando acabadas, e o material da escavação será depositado fora dessa faixa.

Nos casos em que a profundidade das valas exceder a 2,5 metros poderão ser construídas plataformas auxiliares para a remoção do material escavado, podendo também ser usados degraus executados no próprio terreno escavado.

Nas valas onde for necessária a remoção de solo inadequado e cuja cota ficar abaixo daquela determinada no projeto deverão ser preenchidos até a cota de projeto com material apropriado (areia, cascalho ou brita) sempre de acordo com as determinações da Fiscalização.

Os solos a considerar como inadequados poderão ser:

a) Areias e siltes fofos saturados, abaixo ou um pouco acima do nível d’água: Se for constatado que a superfície destas camadas sofre deformações pela própria circulação do pessoal da obra, impedindo o nivelamento exato tanto do greide quanto da camada de areia que constitui a fundação será feita uma superescavação de 0,50 m a 1,00 m, conforme a necessidade. Especial atenção terá que ser dispensada aos trabalhos de rebaixamento do lençol freático, caso o nível d’água se situe acima do fundo das valas.

b) Argilas moles e argilas orgânicas: Consideram-se argilas moles (as quais incluem as orgânicas) aquelas que apresentam valores SPT (Standart Penetration Tests) menores que 6 (seis). Nos casos em que o fundo da vala for constituído de solo argiloso mole, ou tais solos se encontrem pouco abaixo do greide de escavação, com nível d’água acima do fundo da vala, haverá necessidade de superescavação. A Superescavação será executada:

- Para garantir um apoio uniforme da fundação, se o fundo da  vala  sofrer deformações pela própria circulação do pessoal da obra. Esta superescavação será da ordem de 0,50 m a 1,0 m, com a finalidade de aumentar a espessura da camada de areia compactada que constitui a fundação;

- Para evitar recalques diferenciais, se investigados em primeiro grau de aproximação os critérios mais condicionantes, e, concluindo-se ser o mais aplicável aquele de recalques diferenciais longitudinais inadmissíveis, fixando-se então, a profundidade da superescavação em função da espessura das camadas de argila mole e a altura do nível d’água acima da geratriz inferior do tubo.

A vala superescavada será preenchida, até a cota de projeto com o mesmo material granular (areia) a utilizar no leito do assentamento dos tubos. Durante o preenchimento da vala e mediante o emprego de placas vibráveis, tal material será adensado até uma compacidade relativa de, no mínimo, 60% (sessenta por cento).

Onde indicado pela Fiscalização deverão ser colocadas passarelas sobre as valas, garantindo a passagem de pedestres e ou veículos.

2.5.3. Remoção do Material Escavado

Todo material escavado considerado excedente deverá ser removido do local das escavações, quando os trabalhos forem executados nas ruas ou avenidas, estacionamentos, parques, jardins e naqueles locais em que, a seu critério, a Fiscalização determinar.

O local para o bota-fora será determinado pelas autoridades competentes e de comum acordo com a Fiscalização.

2.6. Embasamento

O embasamento do fundo da vala deverá ser executado de forma a garantir o perfeito assentamento da tubulação, atendendo à declividade e alinhamento estabelecidos em projeto, bem como assegurar o devido suporte à tubulação assentada, evitando recalques e permitindo à mesma a devida capacidade de carga para suportar o peso devido ao reaterro da vala e eventuais sobrecargas concentradas.

O tipo de embasamento será definido pelo tipo de material da tubulação, sua profundidade de assentamento e principalmente em função das condições do solo no local de aplicação. Os principais tipos de embasamento e seu uso recomendado são descritos a seguir.

2.6.1. Embasamento para Preparo do Fundo da Vala

2.6.1.1. Embasamento Tipo A

Será utilizado em condições onde não é necessário nenhum cuidado adicional a não ser a regularização e compactação sem controle do fundo da vala. Deve ser utilizado em solos de 1ª e 2ª categorias com boa capacidade de suporte (SPT > 3), onde não se verifique significativa presença de água.

2.6.1.2. Embasamento Tipo B

Destina-se a solos de 1ª categoria com baixa capacidade de suporte, onde não se verifique significativa presença de água (SPT <3).  O embasamento deve ser efetuado inicialmente através de um lastro de pedra marroada, em volume suficiente para proporcionar a devida capacidade de suporte da base da vala. Para o nivelamento do fundo pode ser utilizado cascalho de cava ou lastro de brita.

2.6.1.3. Embasamento Tipo C

Deve ser utilizado em solos de 1ª categoria que não apresentem qualquer capacidade de suporte (brejos, alagados etc., SPT<2), onde não é possível sequer o caminhamento dos trabalhadores e onde a profundidade do solo imprestável é tal que inviabilize sua retirada e troca por material que proporcione o embasamento necessário. O suporte da tubulação será obtido mediante a execução de uma estrutura de apoio constituída de elementos prémoldados de concreto armado, com a utilização de estacas como fundação. As estacas serão executadas por cravação de estacas prémoldadas ou moldadas no local com estacas tipo Strauss, em comum acordo com a fiscalização. Neste serviço está incluída a montagem do bloco de apoio das vigas e lajes prémoldadas. Os elementos prémoldados deverão ser executados e medidos de acordo com as especificações usuais para os serviços em concreto armado. Após a montagem das peças, os espaços vazios sob e em volta das mesmas deverão ser preenchidos com cascalho de cava ou brita, colocando-se ainda um lastro de brita de 10 cm de altura sobre a laje prémoldada, com a função de berço da tubulação. Quando o solo permitir, com SPT em torno de 2, a critério da fiscalização, poderá ser aplicada apenas a laje prémoldada, dispensando-se o uso das vigas e estacas.

2.6.1.4. Embasamento Tipo D

Para ser utilizado em solos de 3ª categoria. O fundo da vala deverá ser nivelado com um lastro de areia de campo.

2.6.1.5. Embasamento Tipo E

Para ser utilizado em solos de 1ª, 2ª e 3ª categorias na presença de água. O fundo da vala deverá ser nivelado com um lastro de brita. De acordo com a necessidade poderá ser utilizada tubulação de dreno.

2.6.1.6. Quadro Resumo

O quadro abaixo sugere os tipos de embasamento a serem utilizados nas diversas ocasiões.

2.7. Berço para Suporte e Confinamento da Tubulação

Após o preparo do embasamento do fundo da vala, deverá ser executado o berço onde será assentada a tubulação. A capacidade da tubulação em suportar as cargas do reaterro é função não apenas da resistência da tubulação, mas também da capacidade de reação do berço, no fundo e nas laterais da tubulação.

Observa-se que todos os berços a serem utilizados na obra deverão ser aprovados pela Fiscalização.

Os principais tipos de berço e seu uso recomendado são os seguintes:

2.7.1. Berço de Terra Tipo A

Neste tipo de berço a tubulação deverá ser assentada sobre o fundo da vala após a execução do embasamento. O confinamento da tubulação deverá ser efetuado através do reaterro manual compactado da vala em sua volta, com o próprio material escavado, até uma altura de 30 cm acima da face superior do tubo.

2.7.2. Berço de Areia Tipo B

Neste tipo de berço após a execução do embasamento deverá ser colocada uma camada de areia compactada mecanicamente com uma espessura de 1/8 do diâmetro externo da tubulação, sobre a qual será assentada a mesma. O confinamento da tubulação deverá ser efetuado através do reaterro da vala em sua volta, utilizando areia compactada, até a uma altura de 1/6 do diâmetro do tubo. O reaterro da tubulação será complementado com o próprio material escavado, compactado manualmente até uma altura de 30 cm acima da face superior do tubo.

2.7.3. Berço de Areia Tipo C

Neste tipo de berço após a execução do embasamento é colocada uma camada de areia compactada mecanicamente com uma espessura de 1/4 do diâmetro externo da tubulação, sobre a qual será assentada a mesma. O confinamento da tubulação deverá ser efetuado através do reaterro manual compactado da vala em sua volta, utilizando areia, até uma altura de 1/2 do diâmetro do tubo. O reaterro da tubulação será complementado com o próprio material escavado, compactado manualmente até uma altura de 30 cm acima da face superior do tubo.

2.7.4. Berço de Concreto Tipo D

Neste tipo de berço após a execução do embasamento é executada uma base de concreto simples com uma espessura de 1/4 do diâmetro externo da tubulação, sobre a qual será assentada a mesma. O confinamento da tubulação deverá ser efetuado através do emprego de concreto em sua volta, até uma altura de 1/4 do diâmetro do tubo. Os serviços deverão ser executados e medidos de acordo com as especificações usuais para os serviços em concreto. O reaterro da tubulação será complementado com o próprio material escavado, compactado manualmente até uma altura de 30 cm acima da face superior do tubo.

2.7.5. Berço de Concreto Tipo E

Neste tipo de berço após a execução do embasamento é executada uma base de concreto armado, com uma espessura de 1/3 do diâmetro externo da tubulação, sobre a qual será assentada a mesma. O confinamento da tubulação deverá ser efetuado através do emprego de concreto em sua volta, até uma altura de 1/2 do diâmetro do tubo. Os serviços deverão ser executados e medidos de acordo com as especificações usuais para os serviços em concreto. O reaterro da tubulação será complementado com areia compactada até uma altura de 30 cm acima da face superior do tubo.

2.7.6. Sugestões de Berços para os Diversos Tipos de Materiais

2.7.6.1. Redes de Manilha Cerâmica

2.7.6.2. Redes de Tubos de Concreto Armado A-1

2.7.6.3. Redes com Tubos de Concreto Armado A-2

2.7.6.4. Redes com Tubos de Concreto Armado A-3

2.7.6.5. Redes com Tubos de PVC

2.8. Montagem e Assentamento da Tubulação

Entende-se como montagem o acoplamento dos tubos, conexões, peças especiais e acessórios que constituem uma linha de esgotos sanitários; e por assentamento entende-se como a montagem acompanhada da colocação da tubulação tanto ao nível do solo como dentro da cava ou vala escavada.

A montagem só poderá ser executada depois de cuidadosa vistoria dos tubos, peças, conexões e demais elementos que compõem a rede, devendo ser verificado se estão limpos e isentos de defeitos.

Sempre que se interromper os trabalhos de montagem ou assentamento as extremidades abertas dos tubos deverão ser tamponadas a fim de evitar a entrada de corpos estranhos.

O assentamento dos tubos deverá processar-se no menor tempo possível, após a consolidação do leito que suportará a tubulação.

Os tubos a serem assentados deverão ser apoiados em  toda  a  extensão  da geratriz inferior, evitando que a bolsa forme um ângulo com a outra extremidade do tubo.

Quando o assentamento for de manilhas cerâmicas de grês vitrificado as juntas deverão ser de estopa alcatroada e betume. A estopa deverá ser pressionada com estopadeira e o betume deverá preencher a folga entre a bolsa e a ponta de forma a evitar que fiquem vazios e cuidadosamente para não causar danos aos tubos.

Para os tubos de concreto deverão ser usadas juntas elásticas apropriadas.

Os anéis de vedação deverão ser extrudados ou moldados e curados de forma que a seção do anel seja homogênea, livre de porosidade, bolhas, cavidades ou outras imperfeições.

O polímero básico será o Neoprene puro, ou a critério da CODEVASF, uma mistura de Neoprene com no mínimo 60% e borracha natural.

Quando não constante de norma específica às características do anel serão fixadas pelo fabricante dos tubos, porém deverá ser aprovada pela Fiscalização da CODEVASF.

Os tubos assentados deverão ser limpos no seu interior removendo-se todo o material estranho que porventura lá estejam.

A contratada deverá fazer ensaio de estanqueidade da tubulação em cada trecho concluído, em presença e a critério da Fiscalização, tomando-se os cuidados necessários para não haver deslocamento do trecho assentado.

2.9. Reaterro e Apiloamento

As valas ou cavas só poderão ser aterradas ou reaterradas após os testes da tubulação, devendo ser restabelecidos os níveis anteriores das superfícies originais, ou da forma designada pela Fiscalização, oferecendo segurança e bom acabamento das áreas atingidas pelas obras.

O aterro deverá ser feito de preferência com o próprio material das escavações e quando este material não for conveniente a Fiscalização determinará sua substituição por material adequado.

O material de aterro deverá ser lançado em camadas de no máximo 30 cm para apiloamento e compactação até 50 cm acima da geratriz superior dos tubos, sendo que o apiloamento e ou compactação até essa altura deverá ser feito manualmente, tomando-se o cuidado para não danificar a rede.

Quando o aterro atingir 50 cm acima da geratriz superior da tubulação o apiloamento ou a compactação poderá ser feita com equipamento apropriado, rolo ou placa vibratória ou mesmo jato d’água no caso de aterro com areia, sempre com a aprovação da Fiscalização. Será necessário tomar todo o cuidado para que durante o aterro o apiloamento e ou a compactação não cause deslocamento lateral ou vertical da rede, bem como fissuras, rachaduras ou furos que venham a prejudicar o funcionamento da rede.

2.10. Testes

Caso ocorra qualquer um dos problemas acima mencionados a Contratada deverá providenciar o devido reparo, alinhando, ou substituição do(s) tubo(s) conforme seja o caso.

No caso de reaterro sob pavimento asfáltico deverá ser utilizado cascalho de cava compactado manualmente para reaterro da tubulação com uma altura de até 30 cm acima desta, sendo o restante da vala complementado com areia de campo até a altura da sub-base, a qual deverá ser executada na mesma espessura, material e compactação anteriormente existente.

O grau de apiloamento ou compactação será determinado pela Fiscalização, que acompanhará todo o trabalho até a sua conclusão.

Antes de iniciar o aterro ou reaterro das valas, com a tubulação devidamente assentada, deverão ser executados testes de estanqueidade. Estes testes serão aqueles mais indicados, como o teste de fumaça ou o teste de pressão com água, ou os dois, a escolher e com aprovação da Fiscalização.

Em princípio todos os trechos da rede deverão ser testados, podendo a Fiscalização, caso julgue desnecessário, testar apenas parte dos trechos executados.

Para a realização desses testes todas as juntas e conexões deverão estar totalmente descobertas, seja a tubulação de PVC, manilha de cerâmica, concreto armado ou ferro fundido.

Deverá ser garantido o tamponamento perfeito da tubulação, tanto nas suas extremidades quanto nas suas ligações, de modo a garantir uma correta vedação.

Ocorrendo algum vazamento deverá ser verificada a sua causa e providenciada a sua correção, seja substituindo o tubo, peça ou conexão, ou corrigindo o defeito e após este trabalho deverá ser realizado um novo teste. Este procedimento será repetido tantas vezes quantas forem necessárias até que  se obtenha um resultado satisfatório.

Somente depois que a Fiscalização considerar que a tubulação está em condições perfeitas de estanqueidade o aterro ou reaterro poderá ser autorizado.

3. Disposições Gerais

A construção das redes, dos interceptores, e dos emissários deverá obedecer, em todos os seus requisitos, ao que determinam as normas técnicas da ABNT, prevalecendo em caso de dúvidas ou divergências o projeto e as determinações da CODEVASF.

Anexo I

Norma para Cadastro

Técnico de Esgotos Sanitários

##### CADASTRO TÉCNICO DE ESGOTO

Esta norma apresenta as especificações técnicas para cadastro de redes coletoras, interceptores, emissários e ligações domiciliares de esgoto sanitário, para obras de sistema de esgotamento sanitário, no âmbito de atuação da CODEVASF.

1.0. Elementos Componentes do Cadastro Operacional

A seguir, apresenta-se as características das plantas componentes do cadastro.

1.1. Planta Geral

Deve ser apresentada planta geral com as seguintes características:

a) Planta em escala de 1:5000, preferencialmente no formato A1(594 x 841) ou no A0 (841 x 1189) da ABNT, em função da área geográfica da SUB-BACIA, onde estejam representadas, em conjunto, as áreas de esgotamento, com delimitações de bacias e sub-bacias;

b) Indicação da travessia das vias públicas, assim como de obstáculos a serem transpostos: rios, outras canalizações existentes, etc.;

c) Denominação das vias públicas;

d) Referências dos eixos coordenados na direção norte-sul e leste-oeste;

e) Divisão em quadrículas, seguindo a nomenclatura adotada;

f) O traçado da rede coletora, coletores tronco, interceptores, emissários e seus componentes (poços de visita, estações elevatórias, estação de tratamento, Til, etc.);

g) Sentido de esgotamento;

h) Código de cada quadrícula;

i) Identificação das quadras e setores.

1.2. Planta Cadastral

De cada quadrícula identificada na planta índice, obter-se-á 4(quatro) pranchas individuais, denominadas subquadrículas, na escala 1:1000, no formato A1 da ABNT (594 x 841), correspondente aos quadrantes (A,B,C e D) da quadrícula original, denominada Planta Cadastral, que além de conter todos os elementos inscritos na planta índice, deverá ainda registrar maiores detalhes, de maneira a se obter uma representação gráfica do Sistema:

A planta cadastral deverá conter:

a) Numeração seqüencial dos trechos;

b) Identificação e numeração de seus componentes (PV, TIL, Caixa, tubo de queda, etc.);

c) Sentido do fluxo dos coletores, interceptores e emissários;

d) Extensão dos trechos entre PV's, em metros;

e) Diâmetro das tubulações, em milímetros;

f) Tipo de material;

g) Cota do terreno, cota de fundo do afluente e efluente no PV e inclinação do trecho;

h) Identificação dos RN's oficiais ou arbitrários;

i) Identificação das interferências;

j) Profundidades dos PVs;

l) Carimbo com identificação da quadrícula originária e número da subquadrícula A, B, C, D – (Ver anexo 7.9);

m) Identificação das quadras e setores;

n) Curvas de níveis de 5 em 5 metros;

1.2.1. Codificação da Planta Cadastral (Subquadrícula)

a) Cada quadrícula será identificada por número e letra que a partir do ponto de origem dos eixos, seguirão em ordem crescente na direção norte-sul, leste-oeste, de tal modo que se poderá identificar cada quadrícula pelos números que indicam as coordenadas de seu centro e as letras que indicam a sua orientação geográfica. Assim a quadrícula 3E5N, identifica a planta cadastral situada a 3 (três) unidades leste e 5 (cinco) unidades a norte.

b) Cada quadrante oriundo da interseção dos eixos ortogonais, na planta índice será dividido em subquadrículas com as dimensões de 500 x 500 mm, correspondentes aos quadrantes (A, B, C,D), que se constituirão nas plantas cadastrais;

c) Cada trecho será identificado, na subquadrícula, por número na ordem crescente da direita para a esquerda e de cima para baixo;

d) Os PVs, coletores, interceptores e emissários em planta cadastral, deverão ser identificados com a mesma numeração e/ou nomenclatura do projeto implantado;

e) Quando da elaboração de novos projetos para uma área que já possua rede implantada, a numeração deverá obedecer a seqüência já adotada para aquela bacia.

1.3. Caderneta Preliminar

Será composta de formulário especial, conforme (Anexo1), que conterá área de identificação e área para o esboço do arruamento e da rede coletora.

Os campos reservados para a identificação devem conter as seguintes informações:

- Tipo de obra – campo 1

- Logradouro – campo 2

- Número da planta cadastral – campo 3

- Número da folha da caderneta – campo 4

- Nome da empreiteira – campo 5

- Número da obra – campo 6

- Número do contrato relativo à obra – campo 7

- Nome do cadastrista da empreiteira – campo 8

- Data do levantamento em campo – campo 9

- Área para esboço a lápis – campo 10

- Nome do Município – campo 11

- Nome do Engenheiro Fiscal da obra – campo 12

- Nome do Engenheiro RT da obra – campo 13

- Data da conclusão da obra (mês e ano) – campo 14

As cadernetas preliminares deverão ser passadas, no escritório, para cadernetas definitivas, que se constituirão em livros (de capa dura) com páginas numeradas e disposição semelhante às da caderneta preliminar, podendo ser empregado meio magnético.

Este processo de transposição de informações é necessário devido aos fatores:

- Necessidade de ordenação racional e clara dos formulários, visando facilitar o trabalho de execução das plantas cadastrais e

- Necessidade de verificação de consistência de dados já nesta fase.

A caderneta definitiva possuirá, em seu início, folha índice, onde constarão o conteúdo da caderneta e a localização na mesma dos logradouros cadastrados.

1.4. Detalhes e Interferências

a) Os detalhes e interferências originam-se das plantas cadastrais e têm por finalidade mostrar a rede e qualquer de seus elementos em uma determinada localização especial, bem como fatores interferentes (telefone, linhas férreas, galerias pluviais, rede de água, etc.), desenhadas em escala no formato A4 da ABNT, conforme formulário padronizado (Anexo 1).

b) Havendo mais de uma interferência por trecho (perfil) deverá ser numerada em seqüência.

1.5. Perfis

De cada planta cadastral obtêm-se pranchas com a mesma codificação da articulação, nas escalas H=1:1000 e V=1:100 no formato A4(210 x 297) da ABNT, confeccionado em papel vegetal, denominadas perfis, que além de conter todos os elementos cadastrais, mostrará a situação em que se encontra a tubulação em relação a superfície do solo, e localização dos PVs (Anexo 2, utilizado como ponto fixo.

1.5.1. Numeração de Perfil (Trecho)

a) Vila e/ou beco sem saída

- Para preenchimento de dados na ficha de ligação de esgoto e no perfil, o trecho será o

logradouro principal de entrada e o órgão acessório final.

Exemplo:

1.5.2. Subquadrícula Limite

Quando o trecho se encontrar no limite entre subquadrículas, deverá ser feito para cada subquadrícula um perfil correspondente ao trecho completo entre as duas ruas, sendo que, a numeração de cada perfil deverá obedecer a seqüência numérica dos perfis de cada subquadrícula respeitando os casos específicos de desmembramento de folha, quando o trecho ultrapassa a 130 m.

Exemplo gráfico: - 7W4NA (perfil 58N) - 7W4NB (perfil 61N)

- 7W4NA (perfil 58S) - 7W4NB (perfil 61S)

1.6. Cadastro de Ligações Prediais

1.6.1. Condições Gerais

Na execução do cadastro de ligações prediais deverão ser observadas as seguintes etapas:

a) Levantamento no campo, dos dados necessários à elaboração da ficha de cadastro.

b) Elaboração de ficha de cadastro, após a conclusão dos ramais prediais do quarteirão de uma rua.

1.6.2. Levantamento em Campo

A Ficha de Ligações de Esgoto deverá ser emitida para cada perfil da rede coletora de esgoto, que seja destinada a receber ligações prediais e esteja contido em um trecho devidamente identificado por numeração.

Para o preenchimento da ficha cadastral de ligações prediais de esgoto (F.L.E), Anexo 3, deverão ser levantados os seguintes elementos:

a) A numeração de todos os imóveis assim como a identificação de todos os lotes do quarteirão;

b) O número do trecho no qual o quarteirão está contido;

c) A distância do Tê ou Selim à caixa de inspeção, correspondente a letra D;

d) A distância do eixo do PV de montante ao eixo do Tê ou Selim, correspondente a letra Y;

e) A distância do eixo do PV de jusante ao eixo do Tê ou Selim, correspondente a letra X;

f) O diâmetro do ramal predial em milímetros;

g) A profundidade da caixa em metros;

h) A profundidade do Tê ou Selim em metros;

i) O diâmetro da rede em milímetros;

- A numeração dos PVs de montante e jusante do trecho.

1.6.3. Ficha Cadastral de Ligações Prediais de Esgoto (F.L.E)

A ficha de cadastro das ligações prediais de esgoto deverá ser emitida por impressoras a laser ou jato de tinta, conforme modelo do anexo 3.

2.0. Cadastro de Rede Condominial

2.1. Condições Gerais

O cadastro de rede condominial deverá ser apresentado de maneira clara e objetiva de fácil compreensão, possibilitando um acesso fácil a sua manutenção, visto que os coletores são implantados intra-muros.

Deverá ser desenhado em pranchas no formato A1 ou A0 da ABNT na escala 1:500, constando:

a) Diâmetro do coletor;

b) Sentido do fluxo;

c) Distância entre caixas de inspeção;

d) Distância do coletor em relação a divisa dos lotes;

e) Cotas de tampa e fundo das caixas de inspeção indicando suas profundidades;

f) Lotes com os respectivos números dos imóveis;

g) Indicação da interligação do imóvel a caixa de inspeção.

3.0. Forma de Cadastramento

3.1. Nivelamento

a) O nivelamento para cadastro de rede coletora de esgotos sanitários, deverá ser efetuado pelo sistema geométrico, devendo o ponto de partida sempre que possível ser determinado através de uma referência de nível oficial fechando em outro ponto de referência oficial.

b) Quando da impossibilidade do exposto acima, deverá ser efetuado o contra-nivelamento não excedendo cada extensão contra-nivelada de 1Km.

c) Todas as cotas deverão ser tomadas sobre o centro do tampão dos órgãos acessórios ou sobre o terreno no local correspondente ao centro da caixa de passagem sem inspeção e ter aproximação em milímetros.

d) Os tampões não devem ser utilizados como ponto de mudanças dos aparelhos.

e) No caso de lançamento do coletor de esgotos em rios e córregos, deverá ser tomada a cota da geratriz interna e inferior da canalização de lançamento, bem como as cotas do nível d'água e de inundação desses corpos receptores.

f) Deverão constar ainda as cotas da geratriz inferior do efluente e do(s) afluente(s), pontos críticos ou característicos e em cada poço de visita. Diâmetro e materiais das canalizações, inclinação, distâncias entre poços e denominação das vias públicas.

3.2. Distância Entre Órgãos Acessórios

a) As distâncias deverão ser medidas na horizontal de eixo sobre os tampões dos poços de visita e/ou centros das caixas de passagem;

b) Normalmente, os projetos podem apresentar sifões, tubos de queda, poços especiais, etc., neste caso, desenhos detalhados são acrescentados ao cadastro.

3.3. Amarração da Rede de Esgotos e Seus Componentes

A rede de esgotos e seus componentes devem ser levantados e amarrados em pontos fixos, de fácil acesso e segura identificação física.

3.3.1. Ponto Fixo

a) Entende-se como ponto fixo, os cantos das quadras, lotes e meio-fio, ou a interseção do prolongamento das faces dos mesmos.

b) Quando da indefinição ou inexistência dos cantos vivos a interseção é obtida prolongando-se uma das faces da quadra, lote ou meio-fio, com o auxílio da trena, ajustando-se uma baliza sobre a trena na direção do prolongamento da outra face - Ver anexo 4;

c) Para efeito de amarração, os pontos fixos, devem ser selecionados, a partir da seguinte ordem de prioridade:

- Pontos situados no alinhamento das edificações;

- Postes de concretos de rede elétrica;

- Pontos situados no alinhamento do meio-fio;

- Marcos de concreto armado - anexo 5.

d) As amarrações devem ser executadas pelo método da triangulação simples e, em hipótese alguma serão aceitas amarrações por triangulação múltipla.

4.0. Especificação para Recebimento, pela Codevasf, de Informações em Meio Magnético, das Obras de Esgotamento Sanitário

4.1. Dados Armazenados em Meio Magnético (a serem entregues junto com as plantas cadastrais finais)

4.1.1. Forma de Armazenamento

Deverão ser entregues, em meio magnético, as plantas cadastrais (geral, subquadrículas), perfis, detalhes e interferências e a ficha cadastral das ligações domiciliares de esgoto.

a) As plantas cadastrais (geral, subquadrícula), os perfis e os detalhes e interferências deverão ser armazenadas em disco flexível 3 ½" 2HD para microcomputador PC XT/AT no padrão "DWG" do software AUTOCAD (em versão utilizada na CODEVASF).

b) A ficha cadastral das ligações prediais de esgoto deverá ser armazenada no formato MS WORD ou EXCEL (em versão utilizada na CODEVASF) para Windows, obedecendo o seguinte layout de registro:

- Número do imóvel.

- Número do trecho.

- Número da estaca.

- Distância(D) com 3(três) posições numéricas e 2(duas) casas decimais.

- Distância de montante (Y) com 3(três) posições numéricas e 2(duas) casas decimais.

- Distância de jusante (X) com 3(três) posições numéricas e duas casas decimais.

- Diâmetro do ramal com 4(quatro) posições numéricas.

- Profundidade da caixa com 2(duas) posições numéricas e duas casas decimais.

- Profundidade do Tê ou SELIM com 2(duas) posições numéricas e 2(duas) casas decimais.

- Diâmetro da rede com 3(três) posições numéricas.

- Número do PV com 3(três) posições numéricas.

As plantas cadastrais e as plantas de perfis deverão estar referenciadas geograficamente em coordenadas UTM, com pelo menos 2(dois) pontos referenciados por planta (no caso da planta de perfil 1(um) ponto na estaca inicial e outro na final), para fins de compatibilização com a base cartográfica do município.

4.1.2. Nomenclatura dos Arquivos

A nomenclatura dos arquivos das plantas Geral e Cadastral (AUTOCAD - extensão ".DWG") deverá ser a seguinte:

Para Planta Geral: SUB-BACIA.DWG

Ex.: (K-2.DWG)

Ex.: (JANGURUSSU.DWG)

Para Planta de SUBQUADRÍCULA

XX-XXY.DWG

Onde,

XX-XX é a identificação da quadrícula (ex.: 3E-6N)

Y é a identificação da subquadrícula (A,B,C,D)

A nomenclatura dos arquivos dos perfis (AUTOCAD) e dos arquivos de ficha cadastral de ligação de esgoto (F.L.E) deverá ser a seguinte:

XXXXYNNN.DWG (Perfil) e XXXXYNNN.DOC ou XXXXYNNN.XLS para F.L.E

Onde,

XXXX é a identificação da quadrícula onde se inicia o perfil (ex.: 3E6N)

Y é a identificação da subquadrícula (A,B,C,D)

NNN é um seqüencial dentro da subquadrícula.

4.1.3. Características das Plantas no "AUTOCAD"

Cada planta cadastral deverá conter os níveis de informações e seguir os padrões estabelecidos nos anexos 6 a 9.

5.0. RECEBIMENTO DO CADASTRO PELA CODEVASF

5.1. Cadastro de Redes

A.1 - 5.1.1. A Firma Executora envia representante com cadastro de rede (Água/Esgoto) à CODEVASF para proceder à análise.

A.2 - 5.1.2 Na CODEVASF, o cadastro de rede é submetido a uma análise superficial no tocante a qualidade e quantidade dos meios impresso e/ou magnético.

A.2.1 - 5.1.2.1 Se houver restrições quanto a análise:

a) A CODEVASF devolve o cadastro de rede ao representante da Firma Executora informando a este sobre os itens reprovados ou faltantes na análise prévia.

b) O representante da Firma recebe cadastro de rede para tomar providências necessárias para solucionar as irregularidades que foram detectadas na análise prévia.

c) Após atender as solicitações pedidas a Firma Executora retoma os procedimentos a partir do item A.1.

A.2.2 - Se não houver restrições quanto a análise:

a) A CODEVASF, com base na análise prévia do cadastro de rede, emite um Termo de Aprovação de Cadastro – TAC (Anexo 11) em 02 (duas) vias (Firma executora e CODEVASF). Arquiva 01(uma) via e entrega ao representante da Firma a outra via juntamente com o cadastro de rede.

A.2.3 - Se houver restrições quanto a análise definitiva:

a) A CODEVASF comunica a Firma executora e devolve material com cópia do cadastro, dando prazo a mesma de no máximo 15 (Quinze) dias úteis, para providenciar consertos e/ou pedidos descritos e/ou solicitados.

b) Se a Firma Executora não devolver o cadastro de rede corrigido e/ou com as solicitações pedida no prazo estipulado, a CODEVASF reterá o cadastro de rede e emitirá uma notificação de Reanálise e Acerto Cadastral - TRAC - (Anexo 10). A CODEVASF arquiva uma via e remete uma para Firma Executora tomar ciência que será descontado um valor pelos serviços de reanálise e acertos cadastrais, e uma para Gerência Financeira da CODEVASF, devidamente preenchidas com o valor a ser retido. A TRAC será recolhida através de guia de retenção a ser feita no ato do pagamento da medição ou de qualquer outro crédito da Firma Executora.

c) A CODEVASF providenciará os acertos e correções necessárias do cadastro retido e se preciso procederá conforme o descrito no item A.2.5 letra “c” .

A.2.4 - Se a Firma Executora devolver o cadastro de rede corrigido no prazo estipulado:

a) A CODEVASF ao receber o cadastro de rede, retira aleatoriamente amostra de no mínimo 5 %(cinco por cento) do total do lote e procede análise. Se nesta amostra todos os acertos, correções e solicitações pedidas anteriormente foram atendidas, a CODEVASF aprova o cadastro de rede e emite o Termo de Aprovação de Cadastro – TAC.

b) Se for encontrado qualquer tipo de erro no material escolhido para análise amostral, a CODEVASF procederá conforme o constante no item A.2.3 letra “b”.

c) A Firma Executora notificada com a TRAC e se solicitada, fica obrigada a fornecer a CODEVASF, em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação, os dados referentes a estaqueamento, cotas, etc., que contenham as informações necessárias para proceder e/ou efetuar correções necessárias no cadastro de rede da obra. A Firma Executora fica sujeita as penalidades cabíveis no caso da não entrega, dentro do prazo estipulado, dos referidos dados solicitados e/ou no uso de má fé.

d) Após serem executados os acertos necessários e emitido o TAFC, e as cópias do cadastro de rede, a CODEVASF providenciará a Entrega/Recebimento Físico da Obra.

6.0. Considerações Gerais

Fica a Firma Executora, nos casos de reincidência, sujeita a outras penalidades a critério da CODEVASF. (O recebimento definitivo e a liberação da caução só ocorrerão após a aprovação definitiva do cadastro de rede). O valor da TRAC, será calculada com base na extensão de rede em metro linear do lote analisado e reprovado, multiplicado por 1,20(Um vírgula vinte) do preço vigente na tabela de preço da CODEVASF para contratação de serviços de cadastro de redes de Esgoto. Em caso de reincidência e a critério da CODEVASF este valor poderá ser aumentado ou aplicada outras penalidades a Firma Executora. Controle de Qualidade Após execução da aprovação de um lote cadastral, a CODEVASF procederá um controle de qualidade por amostragem, com revisão de análise de no mínimo 5% (cinco por cento) do material trabalhado, com conferencia por um outro analista de cadastro, apresentando um relatório da qualidade do lote aprovado e da precisão da análise inicialmente feita.

ANEXO 1

CADERNETA PRELIMINAR DE CADASTRO

ANEXO  1.A

CROQUI DE CADASTRAMENTO ‘A’

CODEVASF

ANEXO  1.B

CROQUI DE CADASTRAMENTO ‘B’

ANEXO  2

PERFIL – NÍVEIS DE INFORMAÇÕES UTILIZADAS E MODELO

ANEXO  3

Ficha cadastral de ligações prediais

ANEXO 4

ANEXO 4.A

Exemplo de amarração de PV’s ao longo do meio fio

Exemplo de amarração de PV’s com posteamento de iluminação

ANEXO 4.B

ANEXO 4.C

EXEMPLO DE DETALHAMENTO NA

TRANSPOSIÇÃO DE INTERFERÊNCIAS

ANEXO 5

EXEMPLO DE MARCO DE CONCRETO ARMADO

ANEXO 6

REPRESENTAÇÃO DE LOGRADOURO TRADICIONAL

ANEXO 7

CARACTERIZAÇÃO DE UM COLETOR – PLANTA

ANEXO 8

CARACTERIZAÇÃO DE UM COLETOR CONDOMINIAL – PLANTA

ANEXO 9

ANEXO 10

NOTIFICAÇÃO DE REANÁLISE E ACERTO CADASTRAL

NRAC

Edital:

Contratante: CODEVASF

Contratada:

Objeto do contrato:

Localidade:

Pelo presente, notificamos esta  empresa (nome da empresa)  a corrigir o cadastro enviado em _______, e devolver as plantas devidamente corrigidas   em um prazo máximo  de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data ciência do presente documento.

_______________ , ______ , de ___________ de ______

__________________________

Engº Fiscal da CODEVASF

Ciente:

__________________________

Responsável Técnico

da CONTRATADA

ANEXO 11

TERMO DE APROVAÇÃO DE CADASTRO

TAC

Edital:

Contratante: CODEVASF

Contratada:

Objeto do contrato:

Localidade:

Data de aprovação do cadastro:

Pelo presente, atestamos o recebimento das plantas cadastrais da obra de _______________

_________, conforme lista de plantas a seguir:

______________________

Engº Fiscal da CODEVASF

Ciente:

__________________________

Responsável Técnico

da CONTRATADA

Anexo II

Detalhes Típicos de Ligações Prediais Convencionais

4.3. Execução de Escoramento e Escavação de Valas: Norma Técnica NT.ES – 003

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a: considerações gerais; tipos de escoramentos; e retirada dos escoramentos.

2. Normas Aplicáveis:

Portaria n.º 46 do Ministério do Trabalho

3. Especificações Técnicas

3.1. Considerações Gerais

Durante a execução dos serviços a Contratada deverá executar o escoramento necessário a fim de evitar os desmoronamentos e deslizamentos das paredes das valas.

As características e os tipos de escoramentos serão de acordo com a profundidade das valas e o tipo de solo, variando na medida da maior segurança dos trabalhadores.

Os acidentes ocorridos por falta de escoramento das valas serão de total responsabilidade da Contratada.

Será obrigatório o escoramento para valas cuja profundidade seja superior a 1,30 m, conforme Portaria n.º 46 do Ministério do Trabalho.

A proibição ou não exigência de maior ou menor grau de escoramento nas valas por parte da Fiscalização não eximirá a Contratada de toda a responsabilidade no caso de acidentes ou danos a terceiros.

Os casos que resultarem defeitos de construção ou ocorrerem desmoronamentos ou deslizamentos em uma obra e que, no entender da Fiscalização, tenha havido negligência da Contratada, esta deverá retirar o material desmoronado, deslizado ou que se encontre instável e reparar a obra afetada. A retirada do material e a correção da obra nestes casos serão por conta da Contratada.

Quando forem empregados explosivos cuidados especiais deverão ser tomados, a fim de evitar que o material dos taludes não seja atingido além da superfície teórica fixada em projeto ou sugerida pela Fiscalização.

A CODEVASF se reserva o direito de proceder alteração no projeto do sistema de escoramento caso haja conveniência de ordem técnica ou econômica a critério da Fiscalização.

3.2. Tipos de Escoramentos

3.2.1. Escoramento de Madeira por Pontaleteamento (Tipo A)

O escoramento por pontaleteamento consiste na contenção do solo lateral à vala, ou cava, com pranchões de madeira de 22 cm de largura e 5 cm de espessura, cravados no fundo da vala com espaçamento máximo de 1,5 m, contado de eixo a eixo. O travamento é feito com estroncas de eucalipto de diâmetro mínimo de 15 cm, colocadas transversalmente à vala com espaçamento vertical máximo de 1,5 m contados de eixo a eixo. O escoramento por pontaleteamento poderá ser utilizado em solos de 1ª, e 2ª categoria sem presença de água, em valas de profundidade de até 5,0 m, quando o terreno apresentar boa resistência e os taludes se apresentarem firmes, sem risco de desmoronamento. O pontaleteamento deve seguir a regulamentação de preços da CODEVASF.

3.2.2. Escoramento de Madeira Descontínuo (Tipo B)

O escoramento descontínuo consiste na contenção do solo lateral à vala, ou cava, com pranchões de madeira de 22 cm de largura e 5 cm de espessura, cravados no fundo da vala com espaçamento máximo de 1,0 m, contado de eixo a eixo. Esses pranchões serão travados longitudinalmente por longarinas de madeira com 22 cm de largura e 7,5 cm de espessura. As longarinas são colocadas longitudinalmente, isto é, correm paralelas ao eixo da vala, com espaçamento vertical máximo de 1,5 m contados de eixo a eixo e servem para solidarizar o conjunto e transmitir o esforço às estroncas. O travamento transversal é feito com estroncas de eucalipto de diâmetro mínimo de 15 cm, colocadas com espaçamento vertical máximo de 1,5 m contados de eixo a eixo. As emendas das longarinas deverão ocorrer sempre sobre o eixo do pranchão vertical cravado e de forma a coincidir com o eixo da estronca.

O escoramento descontínuo poderá ser utilizado em solos coesivos de 1ª e 2ª categoria, com presença de água, desde que acima do lençol freático, em valas de profundidade até 5,0 m, quando o terreno apresentar resistência e os taludes se apresentarem estáveis, sem risco de desmoronamento. O escoramento descontínuo deve seguir a regulamentação de preços da CODEVASF.

3.2.3. Escoramento de Madeira Contínuo (Tipo C)

O escoramento contínuo consiste na contenção do solo lateral à vala, ou cava, com pranchões de madeira de 22 cm de largura e 5 cm de espessura, cravados no fundo da vala sem espaçamento entre os mesmos. Esses pranchões serão travados longitudinalmente por longarinas de madeira com 22 cm de largura e 7,5 cm de espessura. As longarinas são colocadas longitudinalmente, isto é, correm paralelas ao eixo da vala, com espaçamento vertical máximo de 1,5 m contados de eixo a eixo e servem para solidarizar o conjunto e transmitir o esforço às estroncas. O travamento transversal é feito com estroncas de eucalipto de diâmetro mínimo de 15 cm, colocadas com espaçamento vertical máximo de 1,0 m contados de eixo a eixo. As emendas das longarinas deverão ocorrer sempre sobre o eixo do pranchão vertical cravado e de forma a coincidir com o eixo da estronca. O escoramento contínuo deverá ser utilizado em solos de baixa coesão, de 1ª categoria, com presença de água, desde que acima do lençol freático em valas de profundidade até 5,0 m, quando o terreno se apresentar sem resistência e os taludes se apresentarem instáveis, com risco de desmoronamento. O escoramento contínuo deve seguir a regulamentação de preços da CODEVASF.

3.2.4. Escoramento Misto Metálico – Madeira

O escoramento consiste na contenção do solo lateral à vala, ou  cava, com pranchões de madeira de 30 cm de largura e 5 cm de espessura e estacas metálicas (dimensões conforme tipo e desenho correspondente) cravadas no fundo da vala, espaçadas no máximo de 2,00 m, contados de eixo a eixo. As estacas metálicas são cravadas até uma profundidade mínima de 2,00 m abaixo do nível final de escavação. Iniciada a escavação da vala, ao mesmo tempo vão sendo colocados os pranchões de madeira entre as estacas, cunhados para evitar deslizamento. O travamento lateral é iniciado assim que a escavação atinja a profundidade prevista, usando longarinas de perfis metálicos colocados longitudinalmente, isto é, correm paralelas ao eixo da vala, com espaçamento vertical máximo de 4,0 m, contados de eixo a eixo e apoiadas sobre capuz de chapa metálica de 6,4 mm, servindo para solidarizar o conjunto e transmitir o esforço às estroncas. O travamento transversal é feito com estroncas de eucalipto de diâmetro mínimo de 15 cm, ou perfil metálico com espaçamento horizontal de 4,0 m contados de eixo a eixo e espaçamento vertical máximo de 4,00 m contados eixo a eixo.

3.2.4.1. TIPO D

O escoramento metálico tipo D deverá ser utilizado  em solos sem coesão significativa, de 1ª e 2ª categoria, em valas que atingem o lençol freático, com profundidade até 2,5 m (Brejos, alagados, etc.). Quando o terreno se apresente sem resistência e os taludes se apresentem instáveis, com risco de desmoronamento. O escoramento metálico tipo D deve seguir a regulamentação de preços da CODEVASF.

3.2.4.2. TIPO E

O escoramento metálico tipo E deverá ser utilizado em solos sem coesão significativa, de 1ª e 2ª categoria, em valas que atingem o lençol freático, com profundidade maior que 2,5m até 3,5 m (Brejos, alagados, etc.). Quando o terreno se apresente sem resistência e os taludes se apresentem instáveis, com risco de desmoronamento. O escoramento metálico tipo E deve seguir a regulamentação de preços da CODEVASF.

3.2.4.3. TIPO F

O escoramento metálico tipo F deverá ser utilizado em solos sem coesão significativa, de 1ª e 2ª categoria, em valas que atingem o lençol freático, com profundidade maior que 3,5m até 5,0 m (Brejos, alagados, etc.). Quando o terreno se apresente sem resistência e os taludes se apresentem instáveis, com risco de desmoronamento. O escoramento metálico tipo F deve seguir a regulamentação de preços da CODEVASF.

3.2.4.4. TIPO G

O escoramento metálico tipo G deverá ser utilizado em solos de 1ª e 2ª categoria, com profundidade maior que 5,0 m. O escoramento metálico tipo G deve seguir a regulamentação de preços da CODEVASF.

3.2.5. Escoramento Metálico Fechado com Estaca Prancha (Tipo H)

O escoramento consiste na contenção do solo lateral à vala ou cava, com estacas prancha metálicas (tipo BZ-200 B), que são cravadas verticalmente com bate estaca, sem espaçamento e recebem diretamente o empuxo da terra. As estacas vão sendo cravadas e à medida que penetram no solo a escavação se procede, de tal maneira que o terreno esteja sempre escorado. O comprimento de ficha (parte do escoramento que fica cravado além da cota final de corte da vala) poderá ser de 2,00 m para apenas uma linha de estroncas, ou de 0,5 m para duas linhas de estroncas. O travamento lateral é iniciado assim que a escavação atinja a profundidade de 1,5 m, usando longarinas de perfis metálicos colocados longitudinalmente, isto é, correm paralelas ao eixo da vala, com espaçamento vertical variável, servindo para solidarizar o conjunto e transmitir o esforço às estroncas. O travamento transversal é feito com estroncas de eucalipto de diâmetro mínimo de 15 cm, ou perfil metálico com espaçamento horizontal de 3,0 m contados de eixo a eixo e espaçamento vertical variável.

O escoramento metálico por estaca prancha, tipo H deverá ser utilizado em solos sem coesão, de 1ª e 2ª categoria, em valas que atingem o lençol freático, com abundante presença de água e profundidade maior que 3,5m até 5,0 m. (Brejos, alagados, etc.) Quando o terreno se apresente sem resistência e os taludes se apresentem totalmente instáveis, com desmoronamento. O escoramento metálico tipo H deve seguir a regulamentação de preços da CODEVASF.

3.3. Retirada dos Escoramentos

A retirada do escoramento deverá obedecer a um programa previamente aprovado pela Fiscalização, de modo a garantir a segurança dos trabalhos de aterro e compactarão do material de enchimento, devendo ocorrer simultaneamente com o aterro.

Tipo de Escoramento Sugerido:

Obs.: O escoramento a ser adotado na obra deverá ser aprovado previamente pela fiscalização da CODEVASF.

4.4. Execução de Drenagem e Esgotamento de Valas: Norma Técnica – NT.ES - 004

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a: drenagem e esgotamento de valas.

2. Especificações Técnicas

2.1. Considerações Gerais

A Contratada deverá dispor de equipamento apropriado e suficiente para executar a DRENAGEM ou o ESGOTAMENTO das valas nas quais serão assentadas as tubulações.

Através de sistema de drenagem ou esgotamento adequado, todas as valas deverão ser mantidas secas, com o lençol freático mantido abaixo do fundo das mesmas.

O sistema de DRENAGEM ou ESGOTAMENTO será dimensionado com margem de segurança, que permita um trabalho contínuo e eficiente, durante todo o tempo necessário ao assentamento das tubulações.

Uma vez iniciada a operação do sistema de rebaixamento do lençol d’água, em determinado trecho, mesmo que nenhum outro trabalho esteja sendo executado, não será permitida a interrupção de seu funcionamento, sob pretexto algum, até que estejam concluídos os serviços nesse trecho e em outros por ele afetados. Nos casos em que a escavação for executada em solos arenosos ou siltosos, ou onde tais solos constituam o funda da cava. Somente será permitido o uso de rebaixamento do nível d’água através de poços filtrantes, com eventual uso de vácuo, se necessário, em siltes argilosos.

Quando a escavação for executada em argilas plásticas impermeáveis consistentes, poderá ser usado o sistema de bombeamento direto, desde que o nível estálico da água não exceda em mais de um metro o funda da escavação.

Neste caso serão previstos, no fundo da escavação, drenos longitudinais (valetas) conduzindo a poços de bombeamento, de tal maneira dispostos que o fundo da cava seja mantido seco.

Se o nível estático da água exceder o fundo da escavação em mais de um metro, serão usados poços filtrantes, permitindo-se que estes realizem somente um rebaixamento parcial do nível, até cerca de um metro acima do fundo da cava, sendo complementado o esgotamento com o uso de bombeamento direto, devendo a CONTRATADA, certificar-se de que a camada de argila impermeável não está sujeita a ruptura de fundo por ação de subpressão. O sistema de rebaixamento do lençol freático com instalações dentro da cava só será permitido se não interferir com os trabalhos que ali se deverão desenvolver, nem prejudicar os serviços de reaterro da cava.

Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a água retirada deverá ser encaminhada para a galeria de águas pluviais mais próxima, por meio de calhas oucondutos, a fim de evitar o alagamento das superfícies vizinhas ao local trabalho.

A escolha do tipo ou sistema de drenagem ou esgotamento será submetida à aprovação da Fiscalização, bem como sua duração.

2.2. Drenagem de Implantação

2.2.1. Generalidades

O sistema de drenagem consiste em um conjunto de elementos drenantes, compostos de redes de drenos profundos, poços filtrantes de bombeamento, caixas de passagem, colchões drenantes, bombas de recalque e canaletas superficiais, que convenientemente interligados e em um trabalho de conjunto, objetivam o recolhimento das águas superficiais de  infiltração e as do lençol freático, de modo a possibilitar a execução das obras sem o embaraço das águas e garantir a redução, dentro de determinados limites, dos esforços de subpressão nas estruturas de concreto das unidades semi-enterradas.

2.2.2. Categorias do Sistema

Todo o sistema de drenagem pode ser subdividido em três categorias distintas, descritas a seguir, de acordo com o seu objetivo, e que deverão ser aplicadas em conformidade com o projeto ou de acordo com as condições encontradas na obra e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Caso seja necessária a utilização de drenagem profunda provisória ou definitiva, a execução deverá estar de acordo com projeto específico detalhado.

2.2.2.1. Drenagem Profunda Provisória

Este sistema é composto pelas redes de drenos profundos, que têm por finalidade o recolhimento e esgotamento das águas do lençol freático, que para ele contribui, proporcionando, desta forma, o rebaixamento e manutenção dos níveis deste lençol em cotas adequadas à construção das unidades enterradas, com fundação direta. O esgotamento das águas recolhidas pelo sistema será feito por uma contínua ação de bombas de recalque, submersíveis, nos poços de bombeamento.

Este sistema de drenagem profunda deverá ser executado quando a primeira etapa das escavações estiver concluída.

Após a execução das estruturas das unidades enterradas e complementados os seus aterros laterais, este sistema de drenagem profunda deverá ser desmobilizado e deverão ser bloqueadas as redes de dreno, de acordo com os processos indicados no projeto.

2.2.2.2. Drenagem Profunda Permanente

Este sistema é composto por redes de drenos profundos, que têm por finalidade rebaixar e manter o nível do lençol freático em cotas adequadas à estabilidade das estruturas enterradas, proporcionando um esgotamento natural, por gravidade, destas águas de percolação subterrânea.

Fazem parte deste sistema os colchões drenantes e os drenos periféricos das estruturas enterradas, conjuntamente com os drenos em valetas.

As redes drenantes deste sistema deverão ser executadas após a complementação da primeira etapa de escavação.

Os colchões drenantes serão executados quando da construção das estruturas em fundação direta. Os drenos periféricos somente após a conclusão destas estruturas.

Este sistema drenante é permanente e deverá funcionar constantemente como regulador dos níveis do lençol freático.

2.2.2.3. Drenagem de Proteção Superficial

É o sistema composto pelas canaletas de proteção das cristas e dos pés dos taludes.

É um sistema que objetiva a proteção das plataformas e taludes, tanto durante a fase executiva das obras, quanto após a sua execução, deverá ser utilizado de acordo com o previsto em projeto ou de acordo com as necessidades da obra, a critério da FISCALIZAÇÃO.

- Especificações Construtivas para Drenos em Valas:

a) Abertura de Valas

As escavações das valas deverão obedecer às recomendações específicas, acrescidas das recomendações seguintes:

A escavação das valas deverá ser sempre no sentido de jusante para montante, em relação à sua declividade de fundo.

As escavações de valas com presença de água deverão ser executadas simultaneamente com os serviços de escoramento contínuo das paredes.

As águas de infiltração, eventualmente acumuladas no fundo final das valas, somente deverão ser esgotadas quando do início da colocação dos materiais drenantes do sistema.

b) Material Drenante

As areias e britas a serem utilizadas nos drenos deverão estar dentro da faixa granulométrica a ser determinada pela fiscalização, em função das características de permeabilidade do solo local.

As dimensões e posicionamento do núcleo de brita no interior do maciço envolvente de areia deverão ser rigorosamente obedecidos, para que seja garantida a funcionalidade do sistema.

Os tubos de concreto poroso deverão ser de encaixe, tipo macho-fêmea, assentados em junta seca, sem argamassa de rejuntamento.

O posicionamento dos tubos deverá ser garantido contra deslocamento durante os serviços de envolvimento pelo material filtrante.

Os tubos de PVC furados, dos drenos profundos, deverão ser envolvidos por uma manta de Bidim, de forma contínua e uniforme, de forma a manter uma perfeita proteção contra fuga de material fino. As camadas envolventes de areia deverão ser bem definidas em torno desta tubulação.

c) Caixas de Passagem dos Drenos Profundos

As caixas de passagem profundas de interligação das redes de drenagem deverão ser executadas em alvenaria.

As janelas destas caixas, que possibilitam a sua interligação com o núcleo drenante dos drenos, deverão ser protegidas com telas de nylon.

- Especificações Construtivas para Canaletas Superficiais:

a) Localização e Composição:

As canaletas superficiais têm a finalidade de recolher as eventuais águas de superfície, protegendo os taludes nos seus off-sets superiores e inferiores.

As canaletas especiais da crista dos taludes serão executadas com calhas compostas por meios-tubos de concreto, com raio maior ou igual a 30 cm e protegidas lateralmente por camadas de concreto magro com 10 cm de espessura.

As canaletas inferiores (pé de taludes) serão moldadas diretamente sobre o terreno, em concreto magro, com espessura de 10 cm e com a configuração definida no projeto.

As valas para o assentamento destas canaletas deverão ser escavadas e regularizadas manualmente, devendo o terreno ser previamente apiloado.

b) Caixas de Passagem das Canaletas

Estas caixas de passagem objetivam o recolhimento das águas coletadas pelas canaletas superficiais e a sua transferência para a tubulação de esgotamento.

Estas caixas deverão ser construídas em alvenaria de tijolos requeimados com revestimento interno de argamassa.

2.3. Esgotamento e Drenagem

Sempre que se fizer necessário, deverá se proceder ao esgotamento de águas, a fim de permitir a execução dos trabalhos.

2.3.1. Esgotamento com Bombas

A CONTRATADA deverá dispor de equipamento suficiente para que o sistema de esgotamento permita a realização dos trabalhos a seco. As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente margem de segurança e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo moto-bombas diesel, para eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica.

A CONTRATADA deverá prever e evitar irregularidades das operações de esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais anomalias deverão ser eliminadas imediatamente.

A água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar danos às áreas vizinhas ao local de trabalho locais da implantação do sistema de rebaixamento do lençol freático deverão atender às indicações dos desenhos de projeto e instruções da FISCALIZAÇÃO.

Todas as escavações deverão ser mantidas secas através de sistema adequado de rebaixamento do lençol freático.

No caso de aplicação de rebaixamento do lençol freático por sistema de ponteiras a vácuo, a escavação abaixo do nível original do lençol só poderá ser executada após a comprovação de perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de nível.

2.3.2. Esgotamento e Drenagem – Valas

Nas valas inundadas pelas enxurradas, findas as chuvas e esgotadas as valas, os tubos já assentados deverão ser limpos internamente, e aqueles cujas extremidades estiverem fechadas, serão convenientemente lastreados de maneira que não flutuem quando inundadas as valas.

A proteção das valas contra a inundação das águas superficiais se fará mediante a construção de muretas longitudinais nas bordas das escavações.

O escoramento da vala será feito por bombas superficiais ou por sistema de rebaixamento do lençol freático, tipo ponteiras a vácuo, a critério da FISCALIZAÇÃO.

2.3.2.1. Bombas de Superfície

Nos casos em que a escavação for executada em argilas plásticas impermeáveis consistentes, poderá ser usado o sistema de bombeamento direto, desde que o nível estático d’água não exceda em mais de 1,00 m o fundo da escavação.

Serão feitos drenos laterais, no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da área de assentamento da tubulação, para que a água seja coletada pelas bombas em pontosadequados. Os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços internos a esses drenos e recobertos de brita a fim de se evitar a erosão.

2.3.2.2. Rebaixamento do Lençol Freático

Se o nível estático d’água situar-se a uma cota superior em mais de 1,00 m ao fundo da escavação, será feito o rebaixamento parcial do nível d’água até a cerca de 1,00 m acima do fundo da escavação, mantendo a vala seca com o auxílio também do bombeamento direto.

Nos casos em que a escavação for executada em solos arenosos ou siltosos, ou onde tais solos constituírem o fundo da vala, somente será permitido o uso de rebaixamento do nível d’água através de ponteiras ou poços filtrantes, com central e uso de vácuo.

A adoção do sistema de rebaixamento do lençol freático, com instalação montada dentro da vala, somente será permitida se este não interferir com os trabalhos de montagem das tubulações, nem prejudicar os serviços de reenchimento da vala.

Este sistema de rebaixamento deve ser executado de maneira a poder funcionar com total eficiência até após a montagem dos tubos e reenchimento da vala acima da cota prevista.

Os sistemas de bombeamento para o rebaixamento do lençol, uma vez instalados, funcionarão sem interrupção (24 horas por dia até o término do serviço no respectivo trecho). Não será permitida a interrupção do funcionamento dos sistemas sob nenhum motivo, nem nos períodos noturnos ou feriados, mesmo que nos respectivos intervalos de tempo nenhum outro serviço seja executado na obra.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas subterrâneas, as instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após o completo aterro das valas.

Nos trechos onde a vala estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou rebaixamento do lençol freático, as operações de bombeamento cessarão gradativamente de maneira que o nível piezométrico seja sempre mantido pelo menos, meio metro abaixo da cota superior atingida pelo aterro. A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia ou combustível, operação e guarda dos equipamentos, será de responsabilidade da CONTRATADA.

A água retirada deverá ser conduzida para as galerias coletoras de água pluvial.

4.5. Execução de Poços de Visitas: Norma Técnica NT.ES – 005

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a: execução de poços de visitas para o Sistema de Esgotamento Sanitário.

2. Normas Aplicáveis:

EB 103 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, para a confecção de elementos pré-moldados de concreto

MB 1233, para ensaio de absorção para elementos pré-moldados

NBR-9649, da ABNT, que fixa as dimensões mínimas de poços de visita

3. Especificações Técnicas

3.1. Campo de Aplicação

As diretrizes e condições aqui estabelecidas deverão ser aplicadas às redes coletoras, interceptores e emissários de esgotos sanitários, respeitando sempre as dimensões estabelecidas em projeto e as determinações da Fiscalização da CODEVASF.

3.2. Condições Gerais

3.2.1. Definições

3.2.1.1. Poço de Visita

Chama-se poço de visita, ou abreviadamente PV, à estrutura de concreto, geralmente de forma circular, que permite o acesso ao interior das redes, sendo executada ao longo das redes de esgotos sanitários. Situa-se no encontro de duas ou mais redes ou nas mudanças de direção, de declividade, de material, de duas ou mais redes ou nas mudanças de direção, de declividade, de material, de diâmetro e quando houver degraus ou tubos de queda, servindo tanto para inspeção do funcionamento das redes como para permitir a sua limpeza ou o seu desentupimento.

3.2.1.2. Lastro de Areia

É uma camada de areia lançada diretamente sobre o solo, já devidamente compactado, que serve de base de apoio para o PV.

3.2.1.3. Laje de Fundo

A laje de fundo é uma placa pré-moldada de concreto, normalmente de 10 cm (dez centímetros) de espessura, colocada sobre o lastro de areia, sobre a qual é construído o poço de visita.

3.2.1.4. Almofada ou Banqueta

Denomina-se almofada ou banqueta ao enchimento do fundo do PV, visando à construção da canaleta. É executada com declividade de 3% (três por cento) no sentido da canaleta.

3.2.1.5. Canaleta ou Calha

Calha ou canaleta é a concavidade executada no fundo do PV, de forma semicircular, que serve para confinar e direcionar o fluxo dos esgotos sanitários, efetuando a concordância das tubulações de montante e jusante.

3.2.1.6. Balão ou Câmara de Trabalho

Balão ou câmara de trabalho é a parte inferior do PV que permite os trabalhos de inspeção e desentupimento das redes.

3.2.1.7. Aduela

Aduela é uma peça de concreto armado, de forma circular, cimentada sobre a almofada, que serve para a construção do balão e da chaminé.

3.2.1.8. Excêntrica ou Peça de Transição

Denomina-se de excêntrica ou peça de transição, a peça do PV construída em concreto armado que separa o balão da chaminé, cuja abertura é localizada junto à parede lateral do PV, sobre a tubulação de montante do mesmo.

3.2.1.9. Chaminé ou Câmara de Acesso

A chaminé é a parte superior do PV, constituída por aduelas pré-moldadas de concreto de 60 cm (sessenta centímetros) de diâmetro, onde se coloca a tampa ou tampão, com altura máxima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros).

3.2.1.10. Tampão ou Tampa:

Peça removível de concreto armado ou de ferro fundido colocada sobre a última aduela do PV, cuja função é impedir o acesso ao interior do PV durante sua operação normal.

3.2.2. Tipos de Poços de Visita

São três os tipos de PV a serem considerados e que poderão ser construídos conforme definido em projeto ou pela Fiscalização; caso seja necessário o projeto poderá especificar PV especiais para utilização em casos específicos.

a) PV com anéis pré-moldados de concreto armado;

b) PV de concreto armado moldado in loco; e

c) PV em alvenaria  de tijolo maciço, revestido interna e externamente.

3.2.3. Composição dos poços de visita

Normalmente os poços de visita ou PV são constituídos pelas seguintes partes:

- Lastro;

- Laje de fundo;

- Almofada;

- Canaleta;

- Balão;

- Excêntrica;

- Chaminé; e

- Tampão.

3.2.3.1. Lastro

O lastro é a camada de areia diretamente assentada no terreno, já regularizado e compactado, sobre a qual é assentada a laje de fundo pré-moldada. No caso de PV moldados in loco o lastro deverá ser de brita 1. Sua espessura deverá ser de no mínimo 10 cm (dez centímetros).

3.2.3.2. Laje de Fundo

A laje de fundo deverá ser em concreto armado, sendo pré-moldada para PV com tubulações de diâmetros até 600 mm e moldada in loco para diâmetros maiores, obedecendo sempre às determinações do projeto.

A laje de fundo em concreto armado pré-moldado deverá ter alças para o seu levantamento e colocadas em posições previamente escolhidas de maneira a não provocar fissuras no seu içamento.

A laje de fundo deverá ser apoiada em lastro de areia o qual foi executado após a regularização do fundo da cava. Dependendo do terreno e a critério da Fiscalização essa laje deverá ser apoiada sobre fundação especial, tais como: estacas; radier; pedras de mão etc.

3.2.3.3. Almofada

Deverá ser construída sobre a laje de fundo e ter uma inclinação de 3% (três por cento) dirigida para a canaleta. O revestimento deverá cobrir a junção da aduela com a almofada.

3.2.3.4. Canaleta

Sobre a laje de fundo deverá ser construída a canaleta em concordância com os tubos coletores de chegada e saída dos esgotos sanitários. Lateralmente as canaletas devem ter a altura coincidindo com a geratriz superior do tubo de saída.

3.2.3.5. Balão

Sobre a almofada da laje de fundo será assentada a aduela do balão com dimensões de acordo com o projeto em anexo. Para PV de tubulações com diâmetro superior a 0,60 m (sessenta centímetros) a câmara de trabalho deverá ser moldada in loco; e a sua forma deverá estar de acordo com o projeto específico (sendo por exigências locais e condições especiais, a critério da Fiscalização da CODEVASF).

As paredes do balão poderão ser em aduelas de concreto armado pré-fabricados ou em concreto armado moldado in loco.

O PV constituído de poço circular, em alvenaria de tijolo maciço, revestido interna e externamente com argamassa, terá diâmetro interno que poderá variar de 1,00 a 1,50m.

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 12cm, assentada sobre uma camada de brita com 10cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir o poço de visita, a espessura da laje deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

A altura máxima para o PV em alvenaria será de 1,80m.

O poço será dotado de uma laje de redução de concreto armado, cujo diâmetro maior será coincidente com o da câmara de trabalho e abertura excêntrica de 0,60m de diâmetro, sobre o qual será colocado um tampão circular de ferro fundido ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto.

O fundo interno do poço terá enchimento com concreto simples, formando a almofada e a calha de continuação do coletor dentro do poço de visita. As almofadas terão declividade em direção à calha de 10%; a calha terá diâmetro e declividade concordando com as declividades e diâmetros dos coletores de entrada e saída, e altura coincidindo com a geratriz superior do coletor de saída.

Os detalhes construtivos do poço encontram-se apresentados no desenho anexo à esta Especificação.

3.2.3.6. Excêntrica

Sobre o balão deverá ser colocada uma laje de transição (laje de concreto armado) com abertura excêntrica de diâmetro 0,60 m (sessenta centímetros) voltada para montante de modo que o centro da abertura fique localizado sobre o eixo do coletor principal. A laje de transição deverá ser em concreto armado pré-moldado e prever alças para o seu levantamento, colocadas em posições previamente escolhidas de maneira a não provocar fissuras no seu içamento.

Quando o PV tiver altura menor que 1,00 m (um metro) a excêntrica deverá estar assentado ao nível da via pública (rua, avenida, passeio etc.).

3.2.3.7. Chaminé

Coincidindo com a abertura da excêntrica, deverá ser executada a chaminé com aduelas de concreto armado ou concreto simples, conforme o caso.

Esta chaminé terá 0,60 m (sessenta centímetros) de diâmetro e altura variável de no máximo 1,20 m (um metro e vinte centímetros) até o nível da via pública, considerando o desconto para a colocação do tampão.

Observa-se que:

- a chaminé somente existirá quando o greide da cava estiver a uma profundidade superior a 1,20 m (um metro e vinte centímetros); e

- para profundidades menores, o PV resumir-se-á ao balão ficando o tampão diretamente apoiado sobre a excêntrica, a qual deverá ser dimensionada para diretamente apoiado sobre a excêntrica, a qual deverá ser dimensionada para suportar a carga do tráfego de veículos.

3.2.3.8. Tampão

Sobre o último anel da chaminé deverá ser colocado um tampão de ferro fundido apropriado para passeios ou para o leito de vias públicas, obedecendo ao módulo adotado pela CODEVASF e as especificações fixadas nas normas da ABNT. Nos casos em que a altura do PV não permita a construção da chaminé o tampão será colocado sobre a excêntrica. O tampão também poderá ser de concreto armado em áreas verdes ou passeios, a critério da Fiscalização ou quando determinado pelo projeto.

Nas áreas verdes o tampão deverá ficar no mínimo a 15 centímetros acima do solo. Nas calçadas e nas vias asfaltadas o tampão deverá estar nivelado com estes. Quando o arruamento não estiver asfaltado o tampão deverá ficar próximo do nível da futura rua e acertado quando do asfaltamento da rua.

Observa-se que:

- quando a parede do PV ou a laje de fundo não suportarem a carga do tráfego previsto o aro do tampão deverá ser assentado sobre uma base independente da parede da chaminé do PV; e

- quando a tubulação de chegada e de saída apresentarem desnível superior a 1,00 m (um metro) a chegada ao PV deverá ser feita em poço ou tubo de queda.

3.3. Condições Específicas

3.3.1. Poço de Visita (PV), para Tubulações de Diâmetro até 300 mm

Os poços de visita para tubulações de diâmetro até 300 mm deverão ser construídos de acordo com o projeto específico, da seguinte maneira:

- o terreno no qual a laje de fundo será assentada deverá ser apiloado de modo a compactá-lo o melhor possível; devendo ser aprovada pela Fiscalização da CODEVASF;

- sobre o terreno apiloado e compactado deverá ser feito um lastro de areia com diâmetro mínimo de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) e espessura de 0,10 m (dez centímetros);

- uma laje pré-moldada em concreto deverá ser assentada sobre o lastro de areia com diâmetro mínimo de 1,40 m (um metro e quarenta centímetros) e espessura de 0,10 m (dez centímetros) conforme detalhado no projeto;

- sobre a laje pré-moldada assentada, nas dimensões determinadas em projeto ou pela Fiscalização da CODEVASF, deverá ser construída uma parede em tijolos de concreto (fck > 15 MPa) com espessura de 0,20 m (vinte centímetros) para conter a almofada que será de concreto;

- a parede construída com tijolos de concreto deverá ser revestida externamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

- a almofada de concreto deverá ser construída com uma inclinação de 3% (três porcento) para dentro da canaleta, e ter a menor altura igual ao diâmetro da tubulação e a maior acima da última fiada de tijolos;

- tanto a canaleta quanto a almofada deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisada e queimada;

- acima da parede de tijolos de concreto e que contêm a almofada deverão ser colocadas tantas aduelas de concreto armado com diâmetro de 1,00 m (um metro), tantas quantas forem necessárias para a construção do balão, podendo as mesmas ser de 0,40 m (quarenta centímetros) ou 1,00 m (um metro) de altura;

- as juntas das aduelas de concreto armado deverão ser formadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

- uma vez construído o balão dever-se-á construir uma excêntrica, que servirá de transição entre o balão e a chaminé.

- a junção da aduela com a excêntrica deverá ser rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3;

- a excêntrica deverá ser construída conforme detalhado no projeto específico;

- após a construção da excêntrica deverá ser construída a chaminé do PV com aduelas de concreto armado de diâmetro interno de 0,60 m (sessenta centímetros), conforme projeto. Esta chaminé deverá ter uma altura máxima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros);

- as aduelas da chaminé deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; e

- sobre a chaminé deverá ser colocado um tampão de concreto armado ou ferro fundido.

3.3.2. Poço de Visita (PV) para Tubulações de Diâmetro Maior que 300 mm Até 600 mm

Os poços de visita para tubulações de diâmetro entre 300 mm e 600 mm deverão ser construídos de acordo com o projeto específico, da seguinte maneira:

- o terreno no qual será assentada a laje de fundo deverá ser apiloado de modo a compactá-lo o melhor possível; devendo ser aprovado pela Fiscalização  da CODEVASF;

- sobre o terreno apiloado e compactado deverá ser feito um lastro de areia com diâmetro mínimo de 2,00 m (dois metros) e espessura  de  0,10  m  (dez centímetros);

- deverá ser assentada uma laje pré-moldada em concreto sobre o lastro de areia, com diâmetro mínimo de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) e espessura de 0,10 m (dez centímetros);

- sobre a laje pré-moldada assentada, nas dimensões determinadas em projeto ou pela Fiscalização da CODEVASF, deverá ser construída uma parede de tijolos de concreto (fck > 15 MPa) com espessura de 0,20 m (vinte centímetros), para conter a almofada a qual será de concreto;

- a parede construída com tijolos de concreto deverá ser revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

- a almofada de concreto deverá ser construída com uma inclinação de 3% (três por cento) para dentro da canaleta; e deverá ter a menor altura igual ao diâmetro da tubulação e a maior acima da última fiada de tijolos;

- tanto a canaleta quanto a almofada deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisada e queimada;

- acima da parede de tijolos de concreto que contém a almofada deverão ser colocadas tantas aduelas de concreto armado, com diâmetro de 1,20 m (um metro e vinte centímetros), quantas forem necessárias para a construção do balão;

- as juntas das aduelas de concreto armado deverão ser formadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

- uma vez construído o balão dever-se-á construir uma excêntrica, que servirá de transição entre o balão e a chaminé;

- esta excêntrica deverá ser construída conforme detalhado no projeto;

- após a construção da excêntrica, deverá ser construída a chaminé do PV com aduelas de concreto armado, diâmetro interno de 0,60 m (sessenta centímetros), conforme projeto. Esta chaminé deverá ter uma altura máxima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros);

- a excêntrica deverá ser rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

- as aduelas da chaminé deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; e

- sobre a chaminé deverá ser colocado um tampão de concreto armado ou ferro fundido.

3.3.3. Poço de Visita (PV) para Tubulações de Diâmetro Maior que 600 mm

Os poços de visita para tubulações de diâmetro superior a 600 mm deverão ser de concreto armado moldado no local e construídos da seguinte maneira:

- o terreno no qual será assentada a laje de fundo deverá ser apiloado de modo a compactá-lo o melhor possível; devendo ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF;

- sobre o terreno apiloado e compactado deverá ser feito um lastro de areia com largura mínima de 0,50 m (cinqüenta centímetros) a mais da largura do PV acabado e espessura de 0,10 m (dez centímetros);

- sobre o lastro de concreto magro será montada a armadura da laje de fundo do PV, e após a colocação da forma será executada a concretagem;

- a execução da estrutura de concreto do PV, laje de fundo, paredes e laje de cobertura, deverá seguir os procedimentos estabelecidos na especificação de serviços em concreto armado da CODEVASF;

- as paredes serão concretadas já com as tubulações assentadas, niveladas e alinhadas na sua posição definitiva, sobre a laje de fundo do PV;

- a almofada de concreto deverá ser construída com uma inclinação de 3% (três por cento) para dentro da canaleta; e deverá ter a menor altura igual ao diâmetro da tubulação e a maior de acordo com a inclinação adotada;

- tanto a canaleta quanto a almofada deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisada e queimada;

- o balão deverá ter, acima da almofada, altura mínima de 1,00 m (um metro) e altura máxima de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros);

- construída a câmara de trabalho ou balão deverá ser concretada a laje de cobertura, com função de excêntrica, que servirá de transição entre o balão e a chaminé;

- após a construção da laje de cobertura com função de excêntrica, deverá ser construída a chaminé do PV com aduelas de concreto armado, diâmetro interno de 0,60 m (sessenta centímetros). Esta chaminé deverá ter uma altura máxima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros);

- as aduelas da chaminé deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; e

- sobre a chaminé deverá ser colocado um tampão de concreto armado ou ferro fundido;

- se a profundidade do PV exigir uma chaminé de altura superior a 1,20 m (um metro e vinte centímetros), deverá ser executada uma chaminé intermediária de diâmetro interno de 1,00 m (um metro), com a altura necessária para o PV atingir a superfície.

3.3.3.1. Materiais para Poços de Visita em Alvenaria

Os materiais que serão utilizados na execução dos poços de visita previstos para execução em alvenaria são os seguintes:

- tijolos maciços de barro bem cozidos ou blocos maciços de concreto, obedecendo às prescrições da ABNT;

- anéis de concreto armado para confecção de chaminés de entrada, se houver;

- cimento e areia para confecção de argamassa para execução da alvenaria das paredes dos poços, para assentamento dos anéis (se houver), para revestimento interno e externo do poço e para acabamento das calhas e almofadas;

- concreto para execução das lajes de fundo e de transição, com traço que obedeça a um consumo mínimo de cimento de 350 kg/m3 e ao fator água/cimento máximo de 0,5;

- armadura de aço CA 50 ou CA 60;

- concreto magro para regularizar o leito para execução do concreto da laje de fundo;

- brita para execução de lastro de fundo para a execução do concreto magro de regularização;

- tinta betuminosa para pintura de impermeabilização da face externa, se especificado no Projeto.

3.4. Disposições Finais

3.4.1. Recebimento da Obra

Para proceder ao recebimento da obra a Fiscalização da CODEVASF deverá examinar todas as dimensões e detalhes estabelecidos em projeto e na presente especificação, especialmente, no que diz respeito à parte interna dos PV, sua localização e seu acabamento final, bem como proceder aos testes que julgar necessários.

3.4.2. Considerações Finais

A construção de poços de visita (PV) deverá obedecer em todos os seus requisitos ao que determinam as normas técnicas da ABNT, prevalecendo em caso de dúvidas ou divergências o projeto e as determinações da CODEVASF.

Quando o PV for construído em solo saturado deverá ser feita uma impermeabilização externa de acordo com o recomendado nas normas específicas.

Nas áreas verdes os PV deverão ficar acima do solo, no mínimo, 15 centímetros, a critério da Fiscalização. Nas calçadas e nos pavimentos asfálticos os tampões dos PV deverão ficar perfeitamente nivelado com o pavimento.

Todas as aduelas, incluindo a excêntrica, deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Qualquer detalhe não esclarecido por estas especificações será resolvido pela Fiscalização da CODEVASF.

ANEXO I –

DESENHOS PADRÕES DE POÇOS DE VISITA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.6. Norma para Execução de Caixas de Inspeção: Norma Técnica NT.ES – 006

1.Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a: execução de caixas de inspeção em aduelas de concreto ou em alvenaria de tijolo maciço.

2. Especificações Técnicas

2.1. Campo de Aplicação

As diretrizes e condições aqui estabelecidas deverão ser aplicadas às redescondominiais internas e externas de esgotos sanitários e as ligações prediais convencionais, respeitando sempre as dimensões estabelecidas em projeto e as determinações da Fiscalização da CODEVASF.

2.2. Condições Gerais

2.2.1. Definições

2.2.1.1. Caixa de Inspeção

Chama-se caixa de inspeção, ou abreviadamente CI, à estrutura de concreto, de forma circular, que permite o acesso ao interior das redes de esgotos condominiais e ligações prediais. Situa-se no encontro de duas ou mais redes, e nas mudanças de direção, de declividade, de material e de diâmetro; servindo para o recebimento do ramal domiciliar, para a inspeção do funcionamento das redes, bem como para permitir sua limpeza ou desentupimento.

Poderão ser executadas também em alvenaria de tijolo maciço com revestimento interno e externo.

2.2.1.2. Lastro de Areia

É uma camada de areia lançada diretamente sobre o solo, já compactado, que serve para o apoio da base da CI.

2.2.1.3. Laje de Fundo, Almofada e Canaleta

Denomina-se laje de fundo à peça pré-moldada em concreto simples da qual fazem parte a almofada e a canaleta.

Denomina-se almofada à parte da laje de fundo que tem uma declividade de 3% em direção à canaleta e que dá forma à mesma.

A canaleta, concavidade de forma semicircular da laje de fundo, faz a concordância com o eixo das tubulações de montante e jusante, e tem como função o direcionamento e confinamento do fluxo de esgoto que passa pela CI, cujo detalhe encontra-se no projeto anexo. A almofada e a canaleta também podem ser chamadas respectivamente de banqueta e calha.

2.2.1.4. Aduela

Peça de concreto pré-moldado, de forma circular, cimentada sobre a almofada, formando a parede lateral da CI até atingir a superfície do solo.

2.2.1.5. Alvenaria de tijolo maciço

Os materiais para poços de inspeção e limpeza são, no caso de execução em alvenaria de tijolo maciço, são:

- tijolos maciços de barro bem cozidos ou blocos maciços de concreto, obedecendo às prescrições da ABNT;

- anéis de concreto armado para confecção de chaminés de entrada, se houver;

- cimento e areia para confecção de argamassa para execução da alvenaria das paredes dos poços, para assentamento dos anéis (se houver), para revestimento interno e externo do poço e para acabamento das calhas e almofadas;

- concreto para execução das lajes de fundo e de transição, com traço que obedeça a um consumo mínimo de cimento de 350 kg/m3 e ao fator água/cimento máximo de 0,5;

- armadura de aço CA 50 ou CA 60;

- concreto magro para regularizar o leito para execução do concreto da laje de fundo;

- brita para execução de lastro de fundo para a execução do concreto magro de regularização;

- tinta betuminosa para pintura de impermeabilização da face externa, se especificado no Projeto.

2.2.1.6. Tampa ou Tampão

Peça removível de concreto pré-moldado cuja função, quando colocada sobre a aduela da CI, é impedir o acesso ao seu interior durante a operação normal da rede. Também pode ser de ferro fundido.

2.2.1.7. Rede Condominial Interna - RCI

A rede condominial interna é a tubulação de recolhimento dos esgotos sanitários de um conjunto que passa dentro dos lotes do mesmo ligando as caixas de inspeção.

2.2.1.8. Rede Condominial Externa - RCE

A rede condominial externa é a tubulação de recolhimento dos esgotos sanitários de um conjunto que passa pela calçada do mesmo interligando os ramais domiciliares.

2.2.1.9. Ramal Domiciliar - RD

O ramal domiciliar é a tubulação que liga a última CI de uma residência à caixa de inspeção do RCI ou do RCE.

2.2.2. Tipos de Caixas de Inspeção

São três os tipos de CI’s a serem considerados e que poderão ser construídos conforme definidos em projeto ou pela Fiscalização da CODEVASF.

a) Caixa de inspeção com aduelas de diâmetro 0,40 m, fundo, almofada e tampa em pré-moldado de concreto; canaleta e almofada revestida em cimento queimado liso.

b) Caixa de inspeção com aduelas de diâmetro 0,60 m, fundo, almofada e tampa em pré-moldado de concreto, canaleta e almofada revestidas em cimento queimado liso.

c) Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço com revestimento interno e externo.

2.2.3. Composição das Caixas de Inspeção

Normalmente as caixas de inspeção são constituídas das seguintes partes:

2.2.3.1. Lastro

O lastro deverá ser executado em areia com uma espessura de 5 cm em terreno natural e de 10 cm sobre aterro.

2.2.3.2. Laje de Fundo em Concreto Pré-moldado (laje, canaleta e almofada)

A laje de fundo deverá ser em concreto simples pré-moldado obedecendo sempre às medidas do projeto. Deverá ser apoiada no lastro de areia, executado após a regularização e apiloamento do fundo da cava.

A banqueta ou almofada deverá ser moldada em conjunto com a laje de fundo. Deverá ser revestida de cimento queimado liso e ter um caimento de 3% no sentido da parede da CI para a canaleta. O revestimento deverá cobrir a junção da aduela com a almofada.

A calha ou canaleta deverá ser executada em concordância com os tubos coletores de chegada e saída dos esgotos sanitários. A altura lateral das canaletas deverá coincidir com a geratriz superior dos tubos de chegada e de saída.

Tanto a canaleta quanto a banqueta deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisadas e queimadas a colher.

2.2.3.3. Aduela ou Alvenaria

A aduela deverá ser de concreto pré-moldado e dimensões de acordo com o projeto. As aduelas poderão ser do tipo macho e fêmea ou ponta e bolsa, de acordo com orientação da fiscalização e do projeto.

Para a alvenaria, atender ao item 2.2.1.5, acima.

2.2.3.4. Tampa ou Tampão

Sobre a última aduela deverá ser colocado o tampão de concreto ou de ferro fundido conforme orientação do projeto. Para passeios ou para o leito de vias públicas, deverá ser de ferro fundido. O tampão poderá ser de concreto em áreas verdes ou passeios, a critério da Fiscalização ou quando determinado pelo projeto. Nas áreas verdes e dentro dos lotes o tampão deverá ficar no mínimo a 15 centímetros acima do solo. Nas calçadas e nas vias pavimentadas com asfalto o tampão deverá estar perfeitamente nivelado com estes.

3. Disposições Gerais

3.1. Recebimento da Obra

Para se proceder ao recebimento da obra a Fiscalização da CODEVASF deverá examinar todas as dimensões e detalhes estabelecidos em projeto e na presente especificação, especialmente no que diz respeito às ligações das CI’s, sua localização, e seu acabamento final, bem como proceder aos testes que julgar necessários.

3.2. Considerações Finais

A construção das caixas de inspeção deverá obedecer em todos os seus requisitos e ao que determina as normas técnicas da ABNT, prevalecendo em caso de dúvidas ou divergências o projeto e as determinações da CODEVASF.

Todas as aduelas deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Quando do chumbamento dos tubos de PVC nas CI’s deverão ser feitas ranhuras nos tubos e na colagem deverá ser adicionada areia para melhor aderência.

Qualquer detalhe não esclarecido por estas especificações será resolvido pela Fiscalização da CODEVASF.

O ANEXO I apresenta os desenhos padrões das caixas de inspeção.

Anexo I

Desenhos Padrão das Caixas de Inspeção

4.7. Execução de Estruturas de Concreto: Norma Técnica NT.ES – 007

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a: execução de estruturas em concreto (considerações gerais; concreto estrutural; formas; armaduras; impermeabilização; e considerações finais).

2. Normas Aplicáveis

- NBR-5732;

- NBR-5733;

- NBR-5735;

- NBR-7211;

- NBR-7217;

- NBR-7219;

- NBR-7220;

- NBR-7221;

- NBR-7223;

- NBR-10908;

- NBR-11578;

- NBR-11768;

- NBR-12654;

- NBR-12655.

3. Especificações Técnicas

3.1. Considerações Gerais

Os serviços a cargo da CONTRATADA serão sempre acompanhados pela FISCALIZAÇÃO e compreenderão o fornecimento de pessoal, equipamentos, materiais e tudo mais que for necessário para a execução das estruturas de concreto, dentro dos padrões de qualidade e de segurança requeridos e conforme definido no projeto.

Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá obedecer aos cronogramas de execução estabelecidos com a FISCALIZAÇÃO, fornecendo o correspondente suprimento da mão-de-obra, equipamentos e materiais de acordo com esta e demais especificações aplicáveis ao empreendimento.  Em qualquer caso, deverão ser obedecidas as indicações específicas do projeto.

Além das normas ABNT citadas, também deverão ser obedecidos, onde couber, as especificações constantes nas normas da CONTRATANTE e apresentadas pela FISCALIZAÇÃO.

Nos casos em que as normas ABNT e da CONTRATANTE foram omissas ou incompletas, serão adotadas, de comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, normas internacionais de reconhecida aplicação.

Em princípio, não serão aceitas modificações de projeto. Todavia, em situações imprevistas, a CONTRATADA poderá submeter à análise de FISCALIZAÇÃO pequenas modificações no projeto, de tal forma a otimizar técnica e/ou economicamente alguma etapa de trabalho. As pequenas modificações de projeto, aceitas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, deverão ser anotadas e incorporadas aos documentos de projeto “como construído” (“As-Built”), a cargo da CONTRATADA.

Caso sejam necessárias modificações de projeto mais abrangentes,  estas deverão ser encaminhadas à FISCALIZAÇÃO, que, considerando-as pertinentes, as submeterá à Projetista para análise. Somente após o pronunciamento dessa última é que a FISCALIZAÇÃO autorizará as modificações pretendidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de prazo e de demais condições contratuais. Nestes casos os documentos de projeto deverão ser alterados e, depois de sua execução, também deverão ser revisados “como construído”, pela CONTRATADA.

3.2. Concreto Estrutural

3.2.1. Disposições Gerais

O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos químicos especiais.

A composição ou traço da mistura deverá ser determinado pelo laboratório de concreto ou pela fiscalização de acordo com a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, baseado na relação do fator água/cimento e na pesquisa de agregados mais adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

- mistura plástica com trabalhabilidade adequada;

- produto acabado com a resistência característica a compressão (fck) indicada em projeto;

- garantia de qualidade a ataques químicos e físicos ao Concreto Endurecido.

Como referencial inicial, para garantia de durabilidade e estanqueidade, adotar no cálculo estrutural as seguintes premissas básicas, sujeitas à confirmação pela fiscalização, em perfeita conformidade como o projeto:

- fck >15 Mpa;

- cobrimento mínimo de ferragem > 4 cm nas paredes em contato com o esgoto e 3 cm nas paredes em contato com o solo;

- dimensões mínimas de paredes e fundos de tanques e galerias > 20 cm;

- espaçamento máximo das armaduras = 15 cm;

- abertura máxima de fissura conforme preconizado pela NBR-6118:

- 0,1 mm para as faces em contato com o esgoto;

- 0,2 mm para as faces em contato com o solo;

- 0,3 mm para as outras estruturas.

Ainda para garantia da durabilidade e estanqueidade da obra, deverão ser, obrigatoriamente, atendidas as seguintes providências básicas:

- fator água cimento compreendido entre 0,38 e 0,45;

- consumo mínimo de cimento, independentemente da dosagem recomendada para obter a resistência indicada no projeto + 40 kg/m

- utilização de agregado calcário (ou granítico caso solicitado em projeto);

- utilização de tipo de cimento para cada aplicação, conforme especificado a seguir.

Para melhorar a trabalhabilidade do concreto poderá  ser  utilizado  aditivo incorporador de ar.

3.2.2. Materiais Componentes

3.2.2.1. Cimentos

a) Tipos de Cimentos

Os tipos de cimento a serem utilizados deverão ser adequados às condições de agressividade do meio a que estarão sujeitas as estruturas.

Para o concreto das estruturas das unidades que terão contato com as águas agressivas de esgotos, os tipos de cimentos a serem utilizados deverão ser classificados de acordo com o tempo de detenção hidráulico nos locais de aplicação, como segue:

- até 1 hora de detenção (Canais, Desarenadores,  etc.): Cimento Portland Comum (CP I) NBR-5732 ou Cimento Portland Composto (CP II) NBR-11578;

- de 1 a 2 horas (Decantadores Primários e Secundários, etc.): Cimento Portland de Alto Forno (CP III) NBR-5735; e

- acima de 2 horas (Reatores Biológicos Aeróbios ou Anaeróbios, Digestores Aeróbios ou Anaeróbios, etc.): Cimento Portland de Alta Resistência Inicial resistente a Sulfatos e aditivado com Micro-Sílica (CP V ARI RSMS) NBR-5733. Para o concreto das estruturas não sujeitas a meio agressivo, o tipo de cimento poderá ser o Portland Comum (CP I) como especificado na NBR-5732.

Para a substituição do tipo, classe de resistência e marca do cimento, deverão ser tomadas as precauções para que não ocorram alterações sensíveis na trabalhabilidade, propriedades mecânicas e na durabilidade do concreto. Uma mesma peça estrutural só deverá ser executada com iguais tipos classes de resistência de cimento.

b) Armazenamento

As embalagens deverão apresentar-se integras por ocasião do recebimento, devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentarem sinais de hidratação.

Os sacos deverão ser armazenados em lotes, que serão considerados distintos, quando:

- Forem de procedência ou marcas distintas;

- Foram do tipo ou classe de resistências diferentes:

- Tiverem mais de 400 sacos.

Os lotes de cimento deverão ser armazenados de tal modo que se torne fácil a sua inspeção e identificação, por um período máximo de 90 (noventa) dias.

Quando em sacos, a pilhas deverão ser de 10 sacos no máximo, e o seu uso deverá obedecer à ordem cronológica de chegada aos depósitos.

Todo cimento ensacado deverá ser depositado sobre estrados de madeira, ao abrigo de umidade e intempéries.

Quando a granel, os cimentos deverão ser depositados em silos metálicos, construídos adequadamente de modo que sejam evitadas zonas mortas no seu interior e sejam reduzidos os efeitos do calor.

c) Ensaios de Qualidade

O controle de qualidade do cimento será feito através de inspeção dos silos ou depósitos e por ensaios executados em amostras colhidas de acordo com a NBR-12654 da ABNT.

As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários e indicados pela fiscalização.

O não atendimento às especificações implicará na sumária rejeição do lote.

3.2.2.2. Agregados

a) Tipos de Agregados

O agregado miúdo será a areia natural, de origem quartzosa, cuja composição granulométrica e quantidade de substâncias nocivas deverão obedecer às condições impostas pelas NBR-7211 e NBR-7221 da ABNT.

Deverão sempre ser evitadas a predominância de uma ou duas dimensões (formas achatadas ou alongadas) e a ocorrência de mais de quatro por cento de mica, nos agregados miúdos.

O agregado graúdo deverá ser constituído de britas obtidas através de britagem de rochas calcáreas, sãs. Deverá obedecer às condições impostas pela NBR-7211 da ABNT.

Os materiais dos agregados graúdos deverão ser duros, resistentes e duráveis. Os grãos dos agregados deverão apresentar uma conformação uniforme, não tendo formas laminares, mas sim, de preferência, aproximadamente esféricas ou cúbicas.

A resistência própria de ruptura dos agregados graúdos deverá ser superior à resistência do concreto.

O diâmetro máximo de agregado deverá ser inferior a 1/4 da menor espessura da peça a concretar, a 2/3 do espaçamento entre as barras de aço das armaduras.

O agregado será lavado - exceto quando a FISCALIZAÇÃO determinar o contrário por escrito - guardado e mantido de modo a não servir de veículo a qualquer material estranho ao concreto.

Reações do tipo Álcali-Agregado deverão ser evitadas, de forma a aumentar a vida útil do concreto. Para tanto, a contratada deverá efetuar análises e ensaios dos agregados e do conjunto agregado-aglomerante, apresentando-se laudos, emitidos por laboratórios idôneos, à Fiscalização de obras. Caso haja potencialidade de ocorrência da reação usar neutralizadores da mesma no concreto, tais como materiais pozolânicos, sílica ativa, escória granulada moída de alto forno, em proporções previamente estudadas ou utilizar cimentos pozolânicos ou cimentos de escória de alto forno contendo materiais pozolânicos ou escória em quantidades adequadas.

b) Estocagem

A estocagem dos agregados deverá ser feita de modo a evitar a sua agregação e a mistura entre si.

Os silos de estocagem deverão ser pavimentados em concreto magro, com superfícies planas e com declividade para facilitar o escoamento das águas de chuvas ou de lavagem.

O armazenamento dos agregados deverá oferecer condições que não permitem a presença de materiais estranhos, tais como outros agregados, madeiras, óleos, etc. O material deverá sair para a central de concreto com as características bem definidas e uniformes.

c) Ensaios de Qualidade

Todos os agregados deverão ser submetidos a ensaios de qualidade, coletados de acordo com as NBR-7216 e NBR-9941 e analisados conforme as NBR-7217, 7219, 7220 e 7221 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

As amostras dos agregados aprovados nos ensaios serão armazenadas na obra, para servirem como padrão de referência.

3.2.2.3. Água

A água destinada ao preparo do concreto deverá ser isenta de substâncias estranhas tais como: óleo, ácidos, sais, matérias orgânicas e quaisquer outras que possam interferir com as reações de hidratação do cimento e que possam afetar o bom andamento, cura e aspecto final do concreto.

4.2.2.4. Aditivos

Quando autorizados pela Fiscalização os aditivos para a melhoria das qualidades do concreto, deverão atender às normas ASTM C-494 e seus desempenhos checados conforme a NBR-12317.

As percentagens de aditivos deverão ser sempre previamente comprovadas através de ensaios, conforme NBR-12317, que referenciam ao tempo de pega, resistência da argamassa e consistência.

Para estruturas com longos tempos de detenção de esgotos, recomenda-se o uso de concreto com adição de microssílica, nas proporções recomendadas por testes de dosagem, acrescido de aditivos plastificantes, para melhorar a trabalhabilidade. Cuidados especiais deverão ser observados quanto à  estocagem e idade de fabricação considerando a fácil deterioração deste material.

Não será permitida a utilização de aditivos que contenham cloreto de cálcio ou pó de alumínio.

Será conservado em sua embalagem original até o momento de seu emprego, observadas as recomendações do fabricante quanto a condições de armazenamento e utilização.

3.2.3. Dosagem

A dosagem do concreto deverá ser experimental, objetivando a determinação de traços que atenda economicamente às resistências especiais no projeto, bem como a trabalhabilidade necessária e a durabilidade, resguardadas as indicações contidas nos desenhos do projeto estrutural, conforme NBR-12655.

A dosagem experimental do concreto deverá ser efetuada atendendo a qualquer método que correlacione a resistência, durabilidade, relação aquecimento e consistência.

A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes do concreto, sendo compatível com as condições de preparo, transporte, lançamento e adensamento, bem como as características das dimensões das peças a serem concretada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferência em peso, podendo, entretanto, os agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a correção do volume do agregado miúdo por ocasião da dosagem.

O cimento não deverá em nenhuma hipótese ser medido em volume, como também será vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento.

A quantidade de água será determinada por pesagem ou por medição volumétrica. O concreto que apresentar excesso ou carência de água (excessivamente plástico ou seco) será rejeitado.

3.2.4. Preparação do Concreto

O preparo do concreto deverá ser sempre através da central de concreto instalada em canteiro ou local inspecionado e autorizado pela fiscalização, convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra. O preparo e controle deverão ser efetuados conforme prescrito na NBR-7223.

A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, para as correções que se fizerem necessárias no traço do concreto.

Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as aferições dos dispositivos de pesagem e as determinações da unidade dos agregados, para correção do fator água/cimento.

Para cada carga de concreto preparado, deverá ser preenchida uma ficha de controle que deverá constar: peso do cimento, peso dos agregados miúdo e graúdo, fator água/cimento, determinação de consistência, hora do término da mistura e identificação do equipamento de transporte.

Tratando-se de estrutura em concreto aparente, o novo concreto deve ser preparado com cimento de mesma procedência, a fim de se obter maior uniformidade de coloração para a estrutura.

O concreto será misturado completamente, até ficar com aparência homogênea e com todos os componentes igualmente distribuídos.

O concreto deverá ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido não deverá ser remisturado nem redosado. Não será permitida uma mistura excessiva, que necessite de adição de água para preservar a consistência necessária do concreto.

A betoneira não será sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante, e será operada na velocidade indicada na placa que fornece as características da máquina.

3.2.5. Transporte

O concreto deverá ser transportado desde o local de  mistura  até  o  local  de colocação com maior rapidez possível, através de equipamentos transportadores especiais que evitem a sua segregação e vazamento.

Todo o equipamento de transporte deverá ter dispositivo de identificação e características de funcionamento que permitam a fiscalização determinar as suas condições de operações.

A CONTRATADA manterá coordenação entre a chegada das caçambas e a utilização dos equipamentos de lançamento.

3.2.6. Lançamento

O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, tanto quanto possível diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação. Qualquer dispositivo de lançamento que for causar segregação do concreto será recusado pela fiscalização.

Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,0 m. No caso do lançamento de alturas maiores, serão previstas aberturas nas formas para o lançamento e adensamento do concreto. Pode-se, entretanto, adotar dispositivos de lançamento tais como trompas ou similares, que introduzidos na forma permitam o lançamento de alturas maiores sem segregação.

Devido à tendência de segregação durante o lançamento, a CONTRATADA providenciará pessoal encarregado de remover o material segregado, colocando-se sobre o concreto lançado a fim de que ele seja vibrado para dentro da massa.

No caso de lançamento de concreto por intermédio de bombas, os equipamentos propulsores serão instalados em posições tais que não causem danos ao concreto já lançado, e os condutos serão colocados de modo a evitar a segregação doconcreto nas formas. O equipamento, sua disposição e sua capacidade deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Nenhum concreto será lançado até que todo o trabalho de formas, de instalação de peças embutidas, de preparação das superfícies das formas e de armação, tenham sido liberados pela FISCALIZAÇÃO.

Antes do lançamento do concreto, os locais deverão ser vistoriados e retirados quaisquer tipos de resíduos.

Nas operações de lançamento de concreto, deverão ser tomados cuidados especiais que evitem os deslocamentos das armaduras e vibrações das formas.

Para o lançamento do concreto em camadas de grandes dimensões horizontais, deverão ser definidas formas provisórias que possibilitem o confinamento do concreto durante o seu adensamento.

O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às especificações da ACI-304 e o concreto deverá ter um índice de consistência adequado às características do equipamento.

O concreto será lançado somente com tempo seco, a não ser que seja autorizado de outra forma pela FISCALIZAÇÃO.

Antes do lançamento do concreto diretamente sobre o solo, as superfícies deverãoreceber um lastro de concreto magro com 5 cm de espessura mínima e com 10 cm a mais que as dimensões da estrutura de apoio, com resistência > 9 MPa. mínima fck.

Imediatamente antes do lançamento do concreto, todas as superfícies de fundação, sobre as quais, ou de encontro às quais, o concreto deve ser lançado, estarão livres de água, lodo ou detritos, limpas e isentas de óleo, aderências indesejáveis, fragmentos soltos, semi-soltos e alterados.

Superfícies porosas nas fundações de encontro às quais o concreto deva ser lançado serão completamente umedecidas, de modo que a água do concreto recém-lançado não seja absorvida.

Todas as infiltrações de água serão drenadas por meio de drenos de brita ou cascalho ou outros métodos aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Todo o concreto deverá ser lançado às formas dentro de um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) minutos depois de betonado. Tempos superiores a este deverão ser autorizados pela CODEVASF.

Após a instalação e inspeção de alinhamento, níveis e tolerância de elementos a serem embutidos, será executada a concretagem, tomando-se cuidados especiais para se evitarem eventuais deslocamentos dos dispositivos embutidos. O diâmetromáximo dos agregados do concreto será fixado em função das folgas existentes e, a critério da FISCALIZAÇÃO, serão empregados recursos com a finalidade de reduzir a retração da mistura. Serão respeitados os limites estabelecidos pela ABNT, no caso do uso de aditivos, conforme NBR-10908 e NBR-11768.

Antes da instalação dos dispositivos a serem embutidos, todas as superfícies de concreto, para contato com o segundo estágio, serão imediatamente apicoadas e tratadas com jatos de areia–água, a fim de assegurar a máxima aderência.

Todas as superfícies deverão ser mantidas molhadas pelo menos durante 2 (duas) horas antes da colocação do novo concreto, com exceção dos casos onde for necessário e aconselhável, o uso de cola para o uso específico, e, neste caso, os jatos anteriores serão puramente de areia.

As juntas de concretagem, quando não indicadas nos desenhos de construção, deverão ser indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas posições.

Na elaboração destes planos a CONTRATADA deverá levar em consideração as recomendações contidas na NB-1/78. As juntas de concretagem deverão receber os seguintes tratamentos, que possibilitem uma perfeita união entre as duas partes adjacentes:

- Tratamento com escova de aço;

- Tratamento com jato de água e ar, ainda no período de pega;

- Tratamento com jato de areia molhada, depois do tempo de fim de pesagem;

- Tratamento através de picotagem com ponteira (juntas verticais).

Após a aplicação de um desses processos, a superfície deverá ser perfeitamente limpa, com jato de areia molhada ou jato de água e ar, de maneira que, no final, fique a superfície do agregado graúdo aparente sem a presença de nata ou agregado fino (incrustação).

Antes do lançamento do concreto novo, deverá ser lançada uma camada de argamassa do mesmo traço do concreto em aplicação a fim de garantir a presença de argamassa e agregados, para uma forma homogênea de ligação das etapas.

Nas juntas situadas em locais solicitados por grandes tensões de tração, ou nos locais indicados nos desenhos de construção, deverá ser usado um adesivo estrutural para o uso especificado, após a aprovação da FISCALIZAÇÃO. Caso surjam juntas frias devidas a interrupções eventuais nos lançamentos, por questões de transporte, defeitos na central de concreto ou nos equipamentos, acidente nos locais de trabalho, etc., a FISCALIZAÇÃO deverá ser comunicada imediatamente.

Em qualquer caso, antes do novo lançamento, quando  da normalização da situação, a FISCALIZAÇÃO efetuará um exame do concreto à espera na forma, a fim de constatar a ocorrência ou não de junta fria;  caso  seja  realmente comprovada tal existência, a concretagem deverá ser imediatamente paralisada e o concreto será “cortado” com mangueira de ar.

3.2.7. Adensamento

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta freqüência, com diâmetro adequado às dimensões das formas.

Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentados constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si de cerca de uma vez e meia o seu raio de ação.

Deverá ser evitada a vibração excessiva, que possa causar segregação e exudação.

Deverá ser evitado o contato prolongado dos vibradores junto às formas e armaduras.

As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto, que se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a eficiência da aderência.

Os vibradores de parede só deverão ser usados se foram tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.

3.2.8. Cura e Proteção

A cura e proteção do concreto deverão ser feitas por um método ou combinação de métodos aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para uso no início da concretagem.

O concreto de Cimento Portland comum deverá ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-a com uma películaimpermeável, pelo menos durante os 7 primeiros dias após o lançamento, ou até ser coberto com concreto fresco ou material de aterro.

A cura com água começará assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superfície.

O concreto será mantido úmido sendo coberto por um material saturado de água ou por um sistema de tubos perfurados, ou aspersão mecânica, ou por qualquer método que mantenha todas as superfícies a serem curadas continuamente (não periodicamente) molhadas.

As formas em contato com concreto novo serão também mantidas molhadas, de modo a conservar a superfície do novo concreto tão fria quanto possível.

A água utilizada na cura do concreto atenderá às mesmas exigências que a água usada no amassamento do concreto.

A cura com película impermeável deverá ser executada através da aplicação, sobre as superfícies expostas do concreto, de um composto que forme uma membrana retentora de água.

Qualquer composto a ser aplicado deverá ter uma coloração clara e ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

O método de aplicação e a espessura da película deverão obedecer rigorosamente às instruções fornecidas pelo FABRICANTE, sujeitas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

3.2.9. Reparos da Estrutura

Os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos da concretagem, aparentes após a desforma.

As falhas detectadas serão analisadas pelo laboratório de campo para mapeamento e análise dos processos de reparos a serem adotados.

Após a desmoldagem e antes de qualquer reparo, a FISCALIZAÇÃO inspecionará a superfície do concreto e indicará os reparos a serem executados, podendo mesmo ordenar a demolição imediata das partes defeituosas, para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilização e o bom acabamento do concreto.

3.2.10. Juntas de Dilatação

As juntas estruturais de dilatação deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os detalhes de projeto, utilizando-se material de PVC, tipo Fugenband, para qual atenda às solicitações e durabilidade requerida.

Estas juntas deverão apresentar as seguintes características:

- Tensão Mínima de Ruptura: 15 MPa

- Alongamento Mínimo: 250%

- Envelhecimento: Redução máxima de 20 %

- Dureza Shore: 80

As juntas elásticas deverão ser contínuas e as emendas, quando necessárias, deverão ser soldadas de acordo com as instruções do Fabricante.

Cuidados especiais deverão ser tomados para que seja mantida a posição correta da junta durante os serviços de concretagem e que o concreto envolva completamente ambas as abas da junta.

Os núcleos centrais das juntas deverão estar centrados e protegidos de concreto com lâmina de isopor.

O posicionamento das juntas elásticas deverá ser garantido com a utilização de grampos especiais, colocados convenientemente, de modo a não danificá-las.

O concreto deverá ser lançado ao lado das abas das juntas e depois conduzido à posição final por vibração, de modo a obter-se um completo preenchimento de ambos os lados da junta.

Quando for prevista uma paralisação da concretagem por um prazo superior a 10 dias, deve-se proteger a aba livre da junta contra a ação de contaminação ou agentes de corrosão capazes de prejudicar a aderência com o concreto.

Após a desforma, as juntas deverão ser cuidadosamente limpas e após a secagem do concreto adjacente, ser preenchidas com mastique elástico.

3.3. Formas

3.3.1. Painéis

O tipo, formato, dimensão qualidade e resistência de todos os materiais utilizados para as formas serão de responsabilidade da CONTRATADA.

As espessuras dos painéis deverão ser adequadas às dimensões das peças estruturais com dimensões mínimas de 15 mm. Os painéis deverão ser resistentes aos esforços solicitantes dos trabalhos de concretagem, propiciando concreto com superfície especular.

Os painéis deverão ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas direções horizontais e verticais.

As juntas formadas pela justa posição dos painéis, num plano ou em ângulo, deverão ser perfeitamente estanques.

Qualquer vedação considerada necessária será feita com materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não apresentem defeitos em suas superfícies que não possam deixar massas de concreto e que o revestimento impermeabilizante não esteja danificado.

Formas que não mais apresentarem linhas e greides exatos e estanqueidade à argamassa, ou que estejam empenadas, ou de outra forma danificadas ou inadequadas, deverão ser reparadas antes de serem novamente utilizadas. Quando, na opinião da FISCALIZAÇÃO, as formas não mais apresentarem as tolerâncias, acabamento ou aparência aqui especificados, ou forem consideradas inadequadas, a CONTRATADA deverá removê-las do local da obra e substituí-las por formas aceitáveis.

As formas, para estruturas de concreto que terão superfícies aparentes, deverão ser executadas em painéis de madeira compensada, revestidas de filme plástico.

Poderão ser exigidos pela fiscalização, reforços especiais nos painéis de forma da estrutura do concreto, para que seja garantida uma  superfície plana, sem ondulações e especular.

As formas de superfícies curvas deverão ser executadas de modo a atenderem precisamente às curvaturas exigidas.

Em peças curvas de pequeno raio as formas poderão ser construídas com réguas laminadas, justapostas de tal forma que sejam uniformes, sem ressalto de juntas e estanques. Poderão ser utilizados, produtos específicos, para aplicação nas faces internas das formas, que objetivam uma maior facilidade de desforma. Estes desmoldantes deverão ser aplicados antes da colocação da ferragem.

Antes da colocação das ferragens, as formas deverão se apresentar perfeitamente acabadas e limpas.

Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos desmoldantes, a sua limpeza só poderá ser efetuada por ação de ar comprimido, não podendo ser utilizada água para lavagem.

As formas deverão sobrepor-se ao concreto endurecido da camada anterior pelo menos em 10 centímetros, e serão fortemente apertados contra o mesmo, de maneira que, ao ser lançado o concreto, as formas não cedam e não permitam desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construção.

Serão usados, quando necessários, recursos adicionais para fixação das formas, com o objetivo de mantê-las firmes contra o concreto endurecido.

Onde necessário, serão feitas janelas nas formas para facilitar a inspeção, limpeza e adensamento do concreto.

Todas as aberturas temporárias feitas nas formas, por motivos construtivos, estarão sujeitas à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Por ocasião do lançamento do concreto as formas estarão isentas de incrustações de argamassa ou outros materiais estranhos.

Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão lubrificadas com um tipo de óleo que impeça efetivamente a aderência do concreto às formas e não manche as superfícies de concreto, devendo ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Após a lubrificação, o óleo em excesso nas superfícies das formas será removido.

A armadura de aço ou outras superfícies que necessitem de aderência ao concreto, serão mantidas isentas de óleo.

Todas as formas de madeira deverão ser molhadas até a  saturação. Para o escoamento da água em excesso, deixar-se-ão furos nas formas que deverão ser vedados antes do lançamento do concreto.

3.3.2. Travamentos

Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, que sejam de madeira ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo nos painéis das formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que se fixarão externamente nas peças de travamento.

Para estruturas destinadas a depósitos de líquidos, estes tirantes deverão ser solidários à estrutura, não podendo ser isolados do maciço de concreto.

Após a retirada das formas, estes tirantes serão cortados com talhadeira, a uma distância de 4 cm para dentro da superfície, em ambos os lados da peça estrutural, e as cavidades deverão ser bloqueadas com argamassa forte e compacta.

Para estruturas aparentes e não estanques, estes tirantes poderão ser isolados através de bainhas plásticas, encabeçadas por dispositivos de apoio, de plástico semiflexível, de formato tronco-cônico.

Após a desforma, estes dispositivos de plásticos serão removidos e as cavidades preenchidas com argamassa forte e compacta.

3.3.3. Cimbramentos

O cimbramento deverá ser convenientemente dimensionado de modo a não sofrer, sob ação do peso próprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos trabalhos de concretagem, deformações ou movimentos oscilatórios prejudiciais à estrutura.

Todos os cimbramentos poderão ser executados com peças de madeira retangulares ou roliças ou metálicas em perfis tubulares.

Para peças retangulares de madeira, a seção mínima deverá ser de 8 cm x 8 cm e, quando roliças, o diâmetro mínimo deverá ser de 9 cm.

Escoras verticais de madeira, quando não dimensionadas a flambagem, não poderão ter comprimento livre superior a 3 m.

Para alturas maiores, será necessário o travamento horizontal em duas direções ortogonais. Em cada escora de madeira só poderá existir uma emenda e esta deverá estar posicionada fora do terço médio da sua altura.

Os topos de suas peças emendadas deverão ser bem justapostos, sem excentricidades, e acoplados por cobre-juntas em todo o perímetro de emenda.

Os pontos de apoio das peças do cimbramento deverão ter condições de suporte condizentes com as cargas e não estar sujeitas a recalques.

Quando de madeira, as peças deverão ser calçadas com cunhas de madeira, de forma a facilitar a operação decimbramento.

3.3.4. Desforma e Decimbramento

Deverá ser feita no mais curto prazo possível, visando-se um andamento regular da cura, mas sempre com a autorização da FISCALIZAÇÃO.

A retirada das formas só poderá ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista  o  valor  do  módulo  de deformação do concreto (EC) e a maior probabilidade de grande aumento da deformação lenta, quando o concreto é solicitado com pouca idade.

Cuidados especiais deverão ser tomados no sentido de não ser danificado o concreto no ato da remoção. Os danos, caso houverem, serão reparados às custas da CONTRATADA.

Para a remoção das formas, deverão ser observados os seguintes prazos, garantida a cura superficial do concreto:

- Formas para fundações: 24 horas (1 dia)

- Formas laterais de vigas, paredes, colunas ou pilares: 72 horas (3 dias)

Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a estrutura e deverão ser evitados contatos de ferramentas metálicas sobre a superfície aparente do concreto.

Durante as operações de desforma, deverão ser cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e removidas todas as pontas de arame ou tirantes de amarração.

Os decimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido de modo a atender aos prazos mínimos necessários, determinados pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas às condições de introdução de esforços nas estruturas advindas de seu peso próprio.

3.3.5. Peças Embutidas

Em tudo o que não estiver especificamente indicado nos desenhos ou nestas Especificações, seguir-se-ão para os materiais e os serviços desta Seção, os regulamentos da ASTM, AISC e AWS.

Eventuais núcleos a serem acoplados nas formas e necessários para futuras passagens de dutos ou ancoragem deverão estar corretamente locados e com fixação adequada, para que sejam resistentes aos serviços de concretagem.

Quaisquer peças embutidas deverão estar perfeitamente limpas e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderência do concreto.

Tubulações embutidas deverão estar bem posicionadas e perfeitamente estanques contra penetração de nata do concreto.

Todas as peças metálicas embutidas instaladas pela CONTRATADA deverão sê-lo com precisão, nas posições indicadas nos desenhos e fixadas perfeitamente, de modo a evitar o seu deslocamento antes e durante as concretagens.

Qualquer dano eventualmente causado aos materiais deverá ser reparado, ou a peça substituída pela CONTRATADA às suas expensas. Imediatamente antes da concretagem, as peças metálicas deverão estar limpas e isentas de ferrugem ou outro material estranho. Após a concretagem, as superfícies metálicas não galvanizadas e destinadas a ficarem permanentemente expostas, deverão ser limpas com escovas de aço e receber duas demãos de tinta base.

Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar  o entupimento das tubulações durante a execução dos trabalhos. As tubulações e conexões a serem embutidas no concreto não deverão receber pintura ou qualquer outra proteção na sua superfície externa, a menos que seja especificamente indicado pela FISCALIZAÇÃO. Qualquer que seja o caso, entretanto, deverão imediatamente antes da concretagem estar isentas de sujeiras, óleos, graxas, etc.

Cada sistema de tubulação deverá ser limpo internamente e testado sob pressão antes da concretagem; a CONTRATADA elaborará e apresentará para aprovação da FISCALIZAÇÃO os desenhos complementares relativos às ancoragens da tubulação.

As tubulações e conexões deverão ser mantidas a uma distância mínima deoutras peças embutidas ou da superfície externa, de tal forma que permita o seu completo recobrimento com concreto. A fixação definitiva das peças embutidas deve sempre ser acompanhada por pessoal de montagem, tomando-se cuidados preliminares para protegê-las contra respingos de nata de cimento, terra ou lama. Antes da sua instalação, os eletrodutos deverão ser inspecionados, devendo ficar livres de qualquer obstrução e serão limpos e secos por meio do mandril, escova de arame circular de tamanho adequado para o eletroduto ou de pano seco.

Os eletrodutos deverão ser protegidos para evitar a entrada do concreto ou de outros materiais. Conexões especiais deverão ser instaladas onde os eletrodutos atravessarem juntas de dilatação.

Não será permitida a solda com eletrodutos e respectivas conexões.

Os eletrodutos deverão ser identificados por meio de etiquetas.

3.4. Armaduras

3.4.1. Aço

Quando não especificado em contrário, os aços serão das classes CA-50A, conforme prescrito NBR-7480, com escoamento definido por patamar no diagrama tensão-deformação.

Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da fiscalização.

Todo o aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente, ser sempre de um único fabricante.

3.4.2. Recebimento e Estocagem

As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que serão marcados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar os seguintes dados:

- Número do Lote;

- Tipo de Aço e Bitola;

- Data da Entrada;

- Número da Nota Fiscal do Fornecedor;

- Procedência de Fabricação;

- Identificação da Amostra retirada para ensaios de qualidade. Todo o aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem.

De cada lote definido, deverá ser remetido, para ensaios de qualidade, amostras características do lote, devidamente identificadas.

As amostras deverão ser submetidas a ensaios de qualidade, de acordo com as determinações do NBR-6152 e NBR-6153 da ABNT.

Os lotes de aço só serão liberados após terem sido aceitos os resultados de todos os ensaios submetidos às amostras.

Estes resultados serão analisados e aprovados pela fiscalização, que emitirá a ordem de liberação do lote.

Na eventualidade dos resultados dos ensaios não serem aprovados, novas amostras do mesmo lote poderão ser ensaiados, até que se obtenha uma definição precisa sobre a qualidade do material do lote.

Todo lote não aceito deverá ser imediatamente retirado do Canteiro de Obras.

3.4.3. Preparo das Armaduras

As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e mecânicos, quando então serão vistoriados quanto às suas características aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros defeitos aparentemente visíveis.

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto.

Não será permitido o uso do corte oxi-acetilênico e nem o aquecimento das barras para facilidades de dobragem.

Não será permitido nenhum processo de emenda soldada para as barras de aço.

3.4.4. Colocação das Armaduras

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente preparadas e identificadas.

A armadura, antes de ser colocada em sua posição definitiva, será totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa, tinta, carepa e substâncias estranhas que possam reduzir a aderência, e será mantida limpa até que esteja completamente embutida no concreto.

Os métodos empregados para a remoção destes materiais estarão sujeitos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos.

As armaduras posicionadas deverão ser convenientemente fixadas, de modo a permanecerem sem nenhum deslocamento durante os serviços de concretagem. Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto.

As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado na estrutura, e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas armaduras.

As espessuras de recobrimento deverão ser rigorosamente obedecidas, de acordo com as indicações dos projetos.

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar que sejam dobradas ou danificadas.

Na seqüência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras deverão estar perfeitamente limpas e intactas.

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras não deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores.

As emendas das armaduras só poderão ser executadas deacordo com os procedimentos indicados nos projetos.

Não será permitida a colocação de armadura de aço em concreto fresco.

Não será permitido o reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo de endurecimento.

3.5. Impermeabilização

Todas as superfícies em contato direto com o solo, água ou esgotos deverão ser impermeabilizada conforme tratamento específico descrito a seguir.

3.5.1. Preparo das superfícies

A execução da impermeabilização da estrutura deverá apresentar os seguintes requisitos:

a) Limpa: A superfície a ser tratada deverá estar isenta de produtos betuminosos, graxas, poeira, partículas soltas, nata de cimento e ferrugem, no caso de aço e ferro.

b) Firme: Os ferros aparentes sem efeito estrutural deverão ser cortados e os cantos vivos da estrutura arredondados, formando meia-cana. As superfícies a serem revestidas devem ser ásperas, isentas de partículas soltas e de materiais estranhos. Elas deverão ser apicotadas a ponteiro, raspadas com escova de aço e lavadas com jato de água para elminação de todas partículas soltas.

c) Homogênea: As estruturas a receberem tratamento impermeabilizante devem estarsuficiente dimensionadas de forma a não apresentarem trincas. Caso a mesma apresente algum ponto fraco, estes deverão ser removidos e reparados com argamassa rica (1:2) com antecedência, para que ela já esteja endurecida quando da aplicação do impermeabilizante.

3.5.2. Impermeabilização de Superfícies em Contato com o Solo

Após a superfície ser devidamente preparada, deverá ser aplicado um chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço 1:2, preparada com impermeabilizante de pega normal para argamassa, na proporção estabelecida pelo fabricante, de acordo com o tipo de obra.

Decorrido 24 horas da execução do chapisco, será feito o emboço, aplicando uma camada da argamassa de cimento e areia no traço 1:2, preparada de forma semelhante à anterior e espessura mínima de 15 mm, estendida com colher de pedreiro, deixando-se a superfície áspera.

Após 4 ou 5 horas de aplicação da camada anterior, aplicar uma segunda camada, igual à primeira, totalizando 30 mm de espessura. O acabamento deverá ser feito com desempenadeira de madeira bem aparelhada.

Deverá se feito, ainda, após 12 horas do término do revestimento, o alisamento da superfície com argamassa 1:1 dando o acabamento desejado.

Deverão ser observadas todas as recomendações pelo fabricante do impermeabilizante.

3.5.3. Impermeabilização de Superfícies em Contato com Esgotos

As superfícies internas que ficarão em contato direto com esgotos, ou em meio agressivo, deverão receber tratamento com revestimento de argamassa de cimento e areia aditivada de impermeabilizante traço 1:3, indicado para superfícies de concreto, argamassa, alvenaria e aço.

Inicialmente as superfícies deverão ser preparadas conforme descrito no item V.1. Estas devem estar úmidas, porém não saturadas, para a aplicação da primeira camada, a qual será aplicada com desempenadeira dentada de 3 a 4 mm. A segunda demão só poderá ser aplicada quando a primeira estiver endurecida, e deverá se utilizar da parte lisa da desempenadeira.

O número de demãos a serem aplicadas, bem como a espessura final da camada e o consumo do produto, deverá atender totalmente às recomendações do fabricante.

4. Disposições Gerais

Toda a concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serão considerados:

- Delimitação da Área a ser concretada em uma jornada de trabalho, em interrupção de aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser lançado.

- Na delimitação destas áreas ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão ser sempre verticais e atender às condições de menores solicitações das peças.

- Planejamento dos recursos de equipamentos de mão-de-obra necessária à concretização dos serviços.

- Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão adequadas às sobrecargas previstas.

- Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de concretagem.

A CODEVASF, a seu exclusivo critério, poderá interromper uma concretagem se considerar as dimensões empregadas, bem como seus usos, inadequados à concretagem em realização.

A CONTRATADA, como responsável geral pela execução das obras, é também responsável pela tecnologia do concreto; para tanto amostrará e realizará ensaios de rotina quer sobre os materiais constituintes, quer sobre o concreto pronto, visando o controle de qualidade do mesmo. Independentemente do controle da CONTRATADA, conforme definido, a FISCALIZAÇÃO poderá exercer controle de qualidade do concreto.

A CONTRATADA deverá elaborar o programa para o controle tecnológico do concreto.

A Consistência do concreto (NBR-7223) será o determinado pela CODEVASF para cada estrutura a ser concretada.

A CODEVASF poderá recusar, parcial ou totalmente, a estrutura para a qual, os resultados de ensaios de resistência e durabilidade não satisfizerem aos requisitos especificados.

Caso os corpos de prova, rompidos aos 7 (sete) dias, acusem resultados insatisfatórios, o serviço será interrompido; mas, só será recusado se a análise dos resultados do rompimento dos corpos de prova aos 28 (vinte e oito) dias, assim o confirmar.

Para o serviço que estiver sujeito à rejeição, a Contratada solicitará a execução de ensaio de concreto sazonado, cujas amostras deverão ser extraídas com a orientação da CODEVASF. Neste caso os ensaios de concreto sazonado serão feitos pela Contratada, ficando a aprovação da estrutura a critério da CODEVASF.

A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer avarias no concreto.

4.8. Execução de Edificações em Geral: Norma Técnica NT.ES – 008

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a: edificações em geral (alvenarias; revestimento de paredes; acabamento geral das edificações; e instalações hidráulicas prediais).

2. Normas Aplicáveis

- NB-226

- NB-92/77

- EB-392/77

3. Especificações Técnicas

3.1. Alvenarias

Todas as alvenarias deverão obedecer fielmente às dimensões, alinhamentos, espessuras e demais detalhes constantes do projeto.

As espessuras das paredes deverão ser sempre obtidas pelas dimensões dos tijolos e não será permitido o corte das peças para obtenção das espessuras requeridas.

O levantamento dos panos de alvenaria só poderá ser iniciado após estarem conferidos e aprovados estes parâmetros de locação.

Para paredes que terão revestimento, as juntas horizontais e verticais não terão necessariamente a mesma espessura, mas não deverão ser superiores a 2 cm.

Para paredes com tijolos a vista, isto é, sem revestimento posterior, todas as juntas horizontais e verticais deverão ter a mesma espessura, com 1 ou 1,5 cm, perfeitamente preenchidas de argamassa e com acabamento liso, rebaixadas de 1 cm em relação à face de tijolos.

Após a complementação do assentamento de uma fiada, os tijolos deverão ser completamente limpos dos vestígios de argamassa, através de escovas e estopas.

Nos locais onde as alvenarias estiverem unidas à estrutura de concreto, deverão ser previstas, quando da execução da estrutura, contas de ferro ancoradas no concreto, convenientemente espaçadas, com comprimento mínimo de 50 cm, para fixação desta interligação.

Somente para paredes com posterior revestimento, será necessário o encunhamento da última fiada de tijolos junto à estrutura.

Este encunhamento só deverá ser completado após:

- As argamassas de assentamento estiverem perfeitamente secas;

- Todas as paredes do pavimento imediatamente superior estiverem concluídas.

Todos os vãos de portas e, quando for o caso, também das janelas, deverão ser coroados por vergas de concreto, convenientemente dimensionadas, com um comprimento de apoio sobre as alvenarias de pelo menos 30 cm.

As argamassas de assentamento, para qualquer um dos tipos de alvenaria prevista, deverão ser de cimento e areia, no traço 1:6.

3.2. Revestimento de Paredes

3.2.1. Em Argamassa - Cimento

Deverão ser chapiscadas todas as superfícies de paredes destinadas a receber revestimento.

O chapisco será executado através do lançamento, com uma colher de pedreiro, de uma argamassa de cimento e areia média lavada, no traço 1:3, em superfícies previamente limpas e umedecidas.

A espessura da camada de chapisco será de, no máximo 5 mm.

3.2.2. Em Argamassa - Emboço

O emboço deverá ser aplicado nas paredes que terão  revestimento final de azulejos.

A argamassa a ser utilizada será constituída de cimento e areia média lavada, no traço 1:6, com espessura máxima de 2 cm e acabamento sarrafeado.

As superfícies, depois de emboçadas, deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, prumados e nivelados, exigindo-se para este fim, o emprego de referências localizadas e faixas-guias para correr a régua de desempeno.

A eventual recomposição parcial do revestimento deverá ser executada com perfeição, sem deixar ressaltos ou descontinuidades.

3.2.3. Argamassa - Reboco Paulista

O reboco paulista é aquele que consiste na aplicação de uma única demão de argamassa, na espessura máxima de 2 cm, diretamente sobre o chapisco, devendo ser aplicado em superfícies destinadas a ter um acabamento final em pintura.

As superfícies deverão ser previamente preparadas e limpas, removendo-se partículas soltas, pó, óleo e quaisquer outros materiais estranhos que possam causar desprendimentos.

Após a limpeza preliminar, as superfícies deverão ser intensamente umedecidas com o auxílio de brocha. Em seguida, será aplicado o reboco em argamassa composta por um dos seguintes traços:

- 1:2:8 - Cimento, Cal Hidratada e Areia Média Lavada;

- 1:6 - Cimento, Saibro e Areia.

Na eventualidade de se utilizar a argamassa mista de cimento, cal e areia, cuidados especiais deverão ser tomados com o preparo da cal, para se evitar furos e danos no revestimento.

Esta cal deverá ser preliminarmente transformada em nata de cal, em tanques especiais, onde deverá ter uma permanência de pelo menos 3 dias.

Para utilização da mistura com a areia, esta nata de cal deverá ser coada através de uma peneira tipo seda.

A mistura prévia da argamassa de cal e areia, no traço 1:2 e 1:3 deverá ser curado, após a sua mistura, por um prazo mínimo de dois dias.

Somente quando de sua aplicação, esta argamassa receberá a adição de cimento, em proporção de 1:8 (um volume de cimento  para oito gramas de argamassa).

A argamassa aplicada deverá ser sarrafeada e posteriormente desempenada com desempenadeira a feltro.

Antes da total secagem deste revestimento, a superfície deverá ser escovada com escovas de pelos macios, para que sejam removidos todos os grãos salientes da areia.

Todas as arestas deverão ser guarnecidas com cantoneiras de alumínio ou chapa galvanizada, previamente assentadas.

3.3. Acabamento Geral das Edificações

3.3.1. Paredes

As paredes deverão ser em alvenaria de tijolos cerâmicos, em blocos de concreto, ou em blocos de argamassa com ar incorporado.

O acabamento interno deverá ser em reboco paulista pintada em conformidade com o projeto à exceção dos sanitários e copas que deverão ter revestimento em cerâmica. Seu acabamento externo deverá ser em tijolos à vista com pintura a base de silicone, ou conforme indicado em projeto.

Os azulejos deverão ter a dimensão 15 x 15 cm, na cor branca, e serem de 1ª qualidade, vitrificação homogênea e coloração uniforme. Todas as arestas deverão ser guarnecidas com cantoneiras de alumínio.

As paredes azulejadas ou com cerâmica deverão ter juntas com uma espessura constante e não superior a 1,5 mm.

3.3.2. Piso e Contrapiso

O terreno deverá ser regularizado cuidadosamente no nível para a concretagem do contrapiso. O terreno da sub-base deverá ser compactado por meio mecânico, mantendo-se o solo com umidade ideal, para se obter uma superfície plana e lisa.

O contrapiso deverá ser feito com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, na espessura média de 7 cm.

A superfície concretada deverá ser apenas regularizada por sarrafeamento e não desempenada, de modo a apresentar um acabamento áspero.

Os pisos internos das edificações deverão ser em cerâmica de 1ª qualidade, dimensão 24 x 11,5 cm ou similar, tanto nas salas de trabalho quanto na copa e sanitários, ou outro acabamento especificado em projeto.

3.3.3. Cobertura

A cobertura deverá ser conforme especificado no projeto.

A estrutura de sustentação do telhado poderá ser em madeira de lei de boa qualidade e resistência adequada, ou em perfis de chapa de aço dobradas.

A fixação das telhas deverá ser como indicados pelo fabricante das telhas, não devendo permitir a infiltração da água da chuva pelos orifícios de fixação.

As lajes de cobertura deverão ser conforme o projeto, inclusive no que se refere o seu acabamento.

3.3.4. Esquadrias, Grades e Guarda-Corpos

As esquadrias, grades e guarda-corpos externos deverão ser em perfis de alumínio ou em chapas ou barras de aço com tratamento antioxidante e pintura esmalte sintética, conforme projeto.

As portas e divisórias internas deverão ser conforme especificado em projeto. As portas externas deverão ser em alumínio, ou aço com veneziana no terço superior e com tratamento antioxidante e pintura esmalte sintética.

Para as esquadrias executadas em chapas e perfis dobrados de aço, deverão ser utilizadas chapas com espessura mínima de 3,0 mm (n.º 11). Todas as esquadrias deverão receber tratamento antioxidante sobre a chapa, primer para aderência da pintura e tinta esmalte nas cores previstas em projeto.

Todas as ferragens deverão ser fornecidas acompanhadas dos seus acessórios, bem como os elementos necessários para a fixação das esquadrias e um par de chaves.

3.3.5. Vidraria

Os vidros deverão ser do tipo canelado ou liso, na espessura mínima de 5 mm, conforme especificação do projeto.

Deverão ser atendidas todas as recomendações contidas na NB-226.

3.4. Instalações Hidráulicas Prediais

A CONTRATADA, antes da aquisição dos materiais, que deverão atender às recomendações abaixo, deverá apresentar o projeto executivo do sistema de instalações prediais de água e esgotos para submeter à aprovação da Fiscalização.

3.4.1. Instalações Prediais de Água Fria

Serão executados com tubos e conexões para pressão máxima de serviço de 75 mca. Os tubos deverão ser de acordo com a NB-92/77 e EB-392/77 da ABNT.

a) Tubo de PVC soldável

b) Conexões de PVC rígido soldável

c) Metais:

- Registro de gaveta em bronze, acabamento cromado com canopla cromada, roscas BSP

- Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, rosca BSP.

- Registro de pressão em bronze, acabamento cromado com canopla cromada, roscas BSP.

- Conjunto de ligação para entrada d’água no vaso, em PVC rígido, cromado com canopla.

- Torneira de pressão para lavatório em bronze, cromada, com arejador, rosca BSP.

- Torneira de pressão para pia, em bronze, cromada, com arejador, rosca BSP.

- Torneira de pressão para uso geral, em bronze, cromada, rosca BSP.

d) Louças e acessórios

- Bacia sanitária de louça de 1ª qualidade, cor de projeto, auto sifonada, com caixa acoplada incluindo parafusos para fixação.

- Assento plástico para bacia sanitária, cor de projeto.

- Papelaria de louça, de 1ª qualidade, cor branca, com rolete, dimensões 15 x 15 cm.

- Lavatório de louça, de 1ª qualidade, com ou sem coluna, cor branca, com acessórios de fixação. - Chuveiro elétrico, de 1ª qualidade, automático, tipo Standard, 220 V.

- Saboneteira de louça, de 1ª qualidade, cor branca, dimensões 7,5 x 15 cm.

- Bojo para pia em aço inox, conforme projeto.

- Porta-toalhas duplo, de 1ª qualidade, de louça na cor branca.

3.4.2. Instalações Prediais de Esgotos

a) Tubos de Conexões de PVC Rígido:

Tubos e conexões de PVC rígido, para instalações prediais de esgotos ponta e bolsa, com anéis de borracha.

b) Caixas sifonadas:

Serão em PVC rígido, Ø 150 mm, H = 150 mm, com quatro a sete entradas e uma saída todas laterais, tamanhos conforme projeto. Deverão ser equipadas com grelha ou tampa hermética metálica, de forma quadrada.

c) Caixa seca:

Será em PVC rígido, Ø 100 mm, de altura regulável, para cozinha, box e terraço, com grelha ou tampa hermética metálica, de forma quadrada.

d) Caixa de gordura:

A caixa de gordura deverá ser pré-moldada em fibrocimento ou concreto, para uma cozinha, com entrada e saída de diâmetro de 75 mm.

4.9. Montagem, Instalação de Equipamentos e Partes Mecânicas e Testes de Montagem: Norma Técnica NT.ES – 009

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a: montagem e instalação de equipamentos e partes mecânicas.

I - MONTAGEM MECÂNICA

I.1 - NORMAS APLICÁVEIS

I.2 - PARTES MECÂNICAS

I.3 - PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

I.4 - GRAUTEAMENTO

I.5 - PINTURA

I.6 - INSPEÇÕES E TESTES

II - MONTAGEM DE TUBULAÇÕES DE PROCESSOS E DE UTILIDADES E

ESTRUTURAS AUXILIARES

II.1 - INTRODUÇÃO

II.2 - MONTAGEM

II.3 - ESTRUTURAS AUXILIARES

II.4 - LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES

II.5 - TESTES DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÕES

II.6 - PINTURAS DE TUBULAÇÕES E ESTRUTURAS AUXILIARES

II.7 - ESTRUTURAS EM FIBERGLASS

2. Normas Aplicáveis

- Norma SIS 055.900.1967

- MB-262

- SIS 05 5900 - 1967

- SSPC-SP 10-68 T

- SSPC - SP 11-68 T

3. Especificações Técnicas

Esta especificação indica os procedimentos e condições técnicas gerais que deverão ser obedecidos na execução das obras e serviços de Montagem Mecânica. Conforme o caso, alguns requisitos desta especificação poderão ser modificados ou substituídos, de modo a melhor atender ao tipo de serviço, desde que sejam aprovados pela CODEVASF.

As prescrições aqui estabelecidas deverão ser observadas nos trabalhos de montagem de todos os equipamentos e partes mecânicas que compõem a instalação.

3.1. Montagem Mecânica

3.1.1. Normas Aplicáveis

A menos que especificado ou solicitado em contrário, a execução dos serviços de montagem deverá ser em conformidade com a última revisão dos códigos e normas relacionadas abaixo:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

- ISO     - International  Organization for Standardization

- ANSI  - American Nacional Standards Institute

- AWS   - American Welding Society

- AISC  - American Institute for Steel Construction

- TM     - American Society for Testing and Materials

- ME     - American Society of Mechanical Engineers

3.1.2. Partes Mecânicas

3.1.2.1. Definições de Parte Mecânica

a) Equipamentos: Equipamentos, partes de equipamento e estruturas constituem as instalações das unidades de processo das estações de tratamento.

b) Tubulações: Tubulações em aço, ferro fundido ou plástico e acessórios correspondentes são fornecidos pelo fabricante como  partes  constituintes  do equipamento e pelo mesmo já pré-fabricados até os pontos de separação ou conexão, pré-disposto na base ou nas proximidades do equipamento.

c) Acessórios dos Equipamentos: Chumbadores de ancoragem; placas de apoio e nivelamento; guarnições; molas; cabos de aço; aparelhagem em geral de comando e controle; e tudo o que for necessário para o completo e correto funcionamento do equipamento.

d) Acoplamentos: Acoplamentos dos equipamentos, eixos, redutores e motores elétricos.

e) Freios e Motores: Freios e motores pequenos e médios, excluídos os motores de grande porte que deverão chegar na obra desmontados (carcaça, bases, suporte, etc.).

f) Dutos e Tubulações de Grande Diâmetro: Conexões entre as várias seções da instalação ou internos a cada seção, tais como chaminés, exaustores, etc., providos de peças perfiladas ou especiais, tampas, flanges, guarnições, etc.

g) Peças Complementares: Todas as peças complementares ou acessórios às instalações, ao lado ou nas adjacências dos equipamentos, para proteção contra acidentes, tais como, grades, parapeitos, passadiços, passarelas, suportes, guarda-corpo e quaisquer outros acessórios necessários, devidamente fixados, para a melhor funcionalidade de cada instalação.

3.1.2.2. Regras de Tolerância de Montagem

A montagem das partes mecânicas deverá ser realizada observando-se, estritamente, as regras e tolerâncias fornecidas pelo fabricante dos equipamentos e/ou citadas na documentação técnica recebida (desenhos, especificações, etc.).

As tolerâncias de montagem variam não só de um equipamento para outro, mas também, para o mesmo tipo de equipamento, de acordo com o fabricante ou com os graus de montagem, portanto, as mesmas só poderão ser corretamente definidas quando da escolha final dos equipamentos.

3.1.2.3. Término de Montagem

Entende-se como término de montagem o momento em que se verifica não existirem mais materiais a serem montados de acordo com o projeto e especificações técnicas da instalação, após o controle e acordo das partes.

No término da montagem, entendem-se incluídas todas as operações que precedem e tornam possível o início das inspeções e testes finais.

3.1.3. Procedimentos de Montagem

Executar, inicialmente, a preparação das bases com eventual apicoamento das superfícies até 3 cm de profundidade e eventuais aplicações de argamassa, quando necessário, para obter-se um plano adequado  de assentamento dos equipamentos.

A superfície da fundação deverá ficar isenta de óleos, graxas, tintas ou outras substâncias que possam afetar a adesão da argamassa.

Quando o equipamento não dispuser de aberturas já previstas pelo fabricante para permitir a execução do grauteamento, os furos necessários deverão ser feitos na obra, antes de seu assentamento.

Executar o controle e limpeza ao pé da obra das partes mecânicas a serem montadas, eliminando qualquer traço de ferrugem, revestimentos de proteção etc., e executar a preparação das mesmas para a montagem.

Não será permitido fazer ajustes nos chumbadores, visando correções de eventuais erros, salvo instruções específicas.

Executar o nivelamento e o ajuste, nas cotas definidas no projeto, das partes mecânicas, mediante calços e cunhas de apoio, e o posterior alinhamento.

Quando o equipamento dispuser de parafusos para nivelamento estes deverão ser utilizados, dispensando-se desta maneira os niveladores e calços.

Concluir a montagem dos equipamentos e seus acessórios, lubrificar no decorrer da montagem as partes que assim exigirem e fabricar  os  estribos,  escadas, suportes de fixação etc., necessários para a montagem das peças componentes dos equipamentos ou, se solicitado, mediante instruções especificas.

Providenciar a adaptação e encaixe dos acoplamentos dos equipamentos e dos motores, executando, se for necessário, a usinagem dos furos dos cubos, rasgos para chavetas, regulagem de chavetas, furos para pinos ajustadores e/ou quaisquer outras operações necessárias à perfeita montagem dos acoplamentos nos respectivos eixos, conforme instruções dos fabricantes.

Depois de concluídos os nivelamentos e alinhamentos os chumbadores deverão ser apertados procedendo-se então ao grauteamento.

Manter e entregar os equipamentos limpos e corretamente lubrificados. A limpeza deverá ser executada também no decorrer da montagem, e ser feita com cuidado especial durante os testes.

As superfícies protegidas com produtos antióxidos deverão ser limpas com solventes adequados e posteriormente oleadas.

Qualquer equipamento entregue pintado que sofrer danos em sua pintura até a data de seu recebimento deverá ser devidamente retocado. Providenciar a adaptação dos componentes pré-fabricados que chegarem à obra com os equipamentos e às estruturas limítrofes.

Construir e colocar na obra, com ou sem desenhos, conforme solicitação e instruções, eventuais componentes necessários na fase de montagem e acabamento.

Execução, quando solicitada, de eventuais pequenas alterações e/ou quaisquer serviços necessários, para melhor realização da montagem e funcionalidade da instalação.

Todos os métodos de soldagem usados deverão ser aprovados e deverão estar de acordo com as especificações.

As soldagens deverão ser executadas por pessoal aprovado em teste de qualificação, segundo normas previstas nas especificações técnicas da instalação.

3.1.4. Grauteamento

3.1.4.1. Introdução

Para que o grauteamento cumpra sua finalidade de consolidar perfeitamente o equipamento à sua base é necessário que o mesmo seja executado de maneira correta.

Sendo o graute aplicado no estado pastoso é de se esperar que o mesmo preencha todos os espaços disponíveis antes que se solidifique e se torne parte integrante da fundação principal.

Visando atingir os objetivos acima expostos os trabalhos de grauteamento deverão ser desenvolvidos de conformidade com as recomendações e critérios a seguir apresentados.

3.1.4.2. Grauteamento Propriamente Dito

a) Argamassa: Da argamassa usada para graute depende o sucesso do graudeamento. Em princípio, a mistura para o graute consistirá de cimento, areia e água. Poderá ser utilizado anti-retrativo para evitar, exatamente, a retração do concreto, responsável muitas vezes pelo insucesso do grauteamento.

Recomenda-se que a argamassa tenha baixo teor de água, o qual não deve exceder a 50%, em peso, do teor de cimento. Maior plasticidade da argamassa deverá ser conseguida, quando necessária, com o aumento da quantidade de cimento. Para se aumentar a fluidez da argamassa, sem o acréscimo de teor de água, deverão ser empregados aditivos específicos.

Deverá ser usada composição de 1 parte de cimento para 2 partes de areia, revolvidas a seco até que a mistura adquira cor uniforme. Adicionar água em quantidade necessária para obtenção de argamassa suficientemente plástica e que, depois de pressionada, não apresente fissuras ou quebras.

No caso de espessuras de grauteamento de 3” e maiores é aconselhável adicionar-se à argamassa pedregulho lavado na proporção de 3,5 a 4 partes.

b) Execução:

- Grauteamento de Sapatas de Estruturas e Vasos: A operação deverá ser executada em duas etapas; grauteamento da área sob a sapata e grauteamento da área restante. Logo após estar preenchido todo o volume da sapata retira-se a forma da primeira etapa e passa-se à segunda. Nesta etapa a dosagem de água poderá ser maior para facilitar o trabalho.

- Grauteamento de Equipamento: De uma maneira geral, os equipamentos já vêm dotados de fábrica com aberturas para a entrada do graute. Quando isto não ocorrer os furos deverão ser previamente preparados, como estabelecido nas especificações de montagem. Estando o equipamento nivelado e alinhado e as formas colocadas poderá se executar normalmente o grauteamento.

Para berços de bombas e compressores, por exemplo,  que são fabricados normalmente com nervuras internas de reforço, repartindo a cavidade do berço em diversos compartimentos, o deslocamento do graute se torna difícil quando da sua injeção. Neste caso deverá ser usado o recurso de se prolongar as formas de modo a se obter maior pressão sobre o graute durante o processo de sua injeção. Caso seja necessário, poderão ser feitos pequenos furos na base metálica do equipamento para permitir a saída do ar dos compartimentos que ficaram sem comunicação.

Quando o bloco de fundação não permitir espaço suficiente entre a forma e o berço do equipamento para a operação de grauteamento, deverá ser usado o expediente de se fazer um prolongamento, em balanço da forma.

c) Cura do Graute: O graute deverá ser deixado endurecer durante 18 a 24 horas, antes que seja retirada a forma. As abas do graute que ficam expostas deverão ser umedecidas por vários dias. O período mínimo para cura completa do graute, antes do equipamento ser colocado em funcionamento, é de sete dias, principalmente no caso de equipamentos que desenvolvem vibrações ou impactos. Durante este período deverá ser evitado também o funcionamento deequipamentos próximos do equipamento recém grauteado, desde que possam vir transmitir vibrações ou impactos.

d) Acabamentos: Após a retirada das formas as superfícies da base deverão ser alisadas pelo emprego de nata de cimento. As falhas, ranhuras e lascas do concreto deverão ser preenchidas com a mesma argamassa utilizada no graute.

Nas fundações sujeitas à temperatura relativamente altas e à umidade, as juntas do graute deverão ser completamente seladas, com tinta ou verniz, contra a penetração d’água de forma a impedir o desenvolvimento de corrosão nas sapatas ou berços dos equipamentos.

3.1.5. Pintura

3.1.5.1. Normas

A menos que especificado ou solicitado em contrário, a execução de serviços de pintura, para equipamentos e estruturas que compõe as instalações, deverá ser de conformidade com a última revisão dos códigos e normas abaixo relacionadas:

- SIS - Swedish Standards Institution;

- ASTM - American Society for Testing and Materials;

- SSPC - Steel Structure Painting Council;

- ISO - International Organization for Standardization;

- Munsell Color Notation.

Os tipos de limpeza obedecerão às Normas SSPC; e as condições iniciais de superfícies e os processos de preparação das mesmas estão prescritos pela Norma SIS 055.900.1967.

As tonalidades das cores empregadas deverão estar de conformidade com os padrões da norma Munsell Color Notation. As cores finais das pinturas de acabamento deverão estar de acordo com as normas de identificação da CODEVASF.

3.1.5.2. Generalidades

De uma maneira geral, os equipamentos de processo e estruturas componentes serão fornecidos devidamente pintados. Os revestimentos superficiais especificados para os mesmos são de tal natureza que não admitem a aplicação de pintura de acabamento porventura exigida para identificação e/ou padronização. Assim sendo, esta atividade deverá se limitar aos serviços de reparação de pinturas eventualmente danificadas durante os trabalhos de transporte, movimentação e montagem.

Aqueles equipamentos que, por sua natureza e/ou função (motores elétricos, redutores de velocidade, etc.), forem fornecidos apenas com pintura básica deverão receber pintura final de acabamento na obra.

Os serviços de reparação e de complementação de pintura deverão ser executados de acordo com a especificação da pintura original. Todo o componente em aço carbono que ficar em contato direto ou respingo de esgoto será protegido com uma demão de tinta a base de betume, espessura 400 micras, tipo CARBOMATIC 18 ou similar. Os demais componentes em aço carbono serão revestidos com COALTAR epóxi, espessura 400 micras, após jateamento, obedecendo às normas técnicas SSPC-SP 10-68 T para jateamento e SSPC - SP 11-68 T para pintura.

3.1.5.3. Aplicação da Pintura

As superfícies pintadas não deverão apresentar falhas, poros, escorrimentos, pingos, rugosidade, trincas, marcas de processo de limpeza, bolhas, bem como variações na cor, textura e brilho. A película deverá ser lisa e de espessura uniforme.

Arestas, cantos, pequenos orifícios, emendas, juntas, soldas, rebites e outras irregularidades de superfície deverão receber tratamento especial, de modo a garantir que elas adquiram uma espessura adequada de pintura.

A pintura só poderá ser aplicada em superfícies adequadamente preparadas e livres de umidade.

Excetuando-se especificações em contrário, a temperatura das superfícies a serem pintadas e do ar em contato com as mesmas não poderá ser menor que 7º C durante a aplicação da pintura, nem após, enquanto a pintura não tiver secado livre ao toque. A pintura não será aplicada em superfícies aquecidas por exposição direta ao sol ou outras fontes de calor. Não poderá ser aplicada pintura em ambiente onde a umidade relativa do ar seja superior a 85% havendo necessidade imperiosa de execução da pintura, a umidade será mantida abaixo deste limite por meio de abrigos e/ou aquecimento durante toda a sua execução e até que a película tenha secado.

3.1.5.4. Cuidados com as Superfícies Pintadas

Peças que tenham sido pintadas não deverão ser manuseadas ou trabalhadas até que a película esteja totalmente seca e dura.

Antes da montagem final, todas as peças pintadas deverão ser estocadas fora do contato direto com o solo, de tal maneira e locação que seja evitada a formação de águas estagnadas.

3.1.5.5. Retoques

Sempre que se torne necessário manter a integridade da película de pintura, qualquer contaminação ou deterioração da mesma será removida, fazendo-se, em seguida, um retoque com a tinta especificada.

3.1.6. Inspeções e Testes

3.1.6.1. Inspeção durante a Montagem

Durante o desenvolvimento da montagem até seu término, serão realizadas inspeções pela CODEVASF para controlar a qualidade dos serviços executados e dos materiais empregados, conforme o projeto e especificações técnicas da instalação.

Todos os custos referentes a despesas de transporte, diárias etc., inclusive de inspetores indicados pela CODEVASF, correrão por conta do contratado.

Tais inspeções compreendem, mas não se limitam, ao seguinte:

- Verificar se os materiais (aço, eletrodos, etc.) utilizados correspondem aos previstos;

- Verificar se os componentes são executados e montados conforme as especificações indicadas, em particular no que tange às dimensões, tolerâncias, acabamentos, execução dos cordões de solda, ligações aparafusadas, etc.;

- Obediência às especificações e qualidade da pintura;

- Cuidados na montagem em geral dos equipamentos da instalação, tais como, posicionamento, alinhamento, nivelamento, verticalidade, grauteamento, limpeza etc.

3.1.6.2. Testes em Branco

Uma vez verificado o término da montagem dos equipamentos, serão executadas, em cada um, as diversas inspeções previstas para os testes em branco.

Os testes em branco são inspeções efetuadas com o auxílio de meios manuais, geralmente sem o acoplamento motor-máquina, para verificar a rotação, o movimento em geral das máquinas e motores e para um controle especial dos alinhamentos, das cotas, interferências etc.

Tais inspeções compreendem, mas não se limitam, ao seguinte:

- inspeção visual para verificar se todos os componentes mecânicos e elétricos da instalação foram montados corretamente segundo o projeto e as especificações técnicas da instalação;

- verificação dos movimentos dos equipamentos ou partes dos mesmos, para constatar a correta montagem de todos os vários órgãos;

- alinhamento dos eixos;

- nível de óleo dos redutores e acoplamento;

- verificação dos dispositivos de segurança;

- verificação dos sistemas auxiliares, etc.

Observar que nos testes em branco também estão incluídas, quando necessários, a reverificação de algumas inspeções já procedidas durante a montagem.

3.1.6.3. Testes em Vazio

Após as inspeções dos testes em branco, e a conseqüente confirmação de que os equipamentos e materiais foram montados devidamente, o teste em vazio individual será realizado, em cada equipamento montado, para verificar se há condições de ser executado posteriormente o teste em vazio global da instalação.

Como teste em vazio global de uma instalação entende-se os testes efetuados com o auxílio de motores elétricos, dos sistemas hidráulicos, de lubrificação e sistemas pneumáticos definitivos e dos fluídos de serviço, para verificar e sincronizar, sem carga e eventualmente simulando carga, todos os movimentos, os parâmetros e as funções para os quais o conjunto dos equipamentos ou a instalação foi projetada, e assim verificar se a instalação está apta para o teste com carga.

Englobam, portanto, todos os testes necessários para aprontar os equipamentos para o início do processo da primeira carga, ou produto, com plena sincronização de todas as partes. Por exemplo, os testes em vazio terão, entre outras, as seguintes finalidades:

- Ajustar os vários parâmetros das linhas, tais como: correias; regulagens elétricas; regulagens hidráulicas; regulagens pneumáticas; freios e acoplamentos eletromagnéticos; limites de fim de curso; parada rápida; e parada de emergência.

- Controle de: rotação de motores; corrente absorvida pelos motores; níveis de óleo nos redutores; aquecimento e ruídos de mancais, redutores, partes rotativas, funcionamento de bombas e circuitos em geral; sistema de lubrificação; eventuais perdas de lubrificante; e sistema de alarme.

3.1.6.4. Testes com Carga

Após os testes em vazio da instalação, com resultados satisfatórios, os testes de carga serão executados, para demonstrar que os equipamentos instalados na condição com carga são capazes de efetuar as operações para as quais foram projetados e construídos, com bom funcionamento em confronto com a especificação técnica da instalação.

Em particular, nestes testes, deverá ser controlada a passagem de carga, procedendo-se simultaneamente as seguintes operações:

- regulagem mecânica;

- regulagens elétricas em geral;

- regulagens pneumáticas;

- regulagens hidráulicas;

- controle de cargas, consumo e pressões de ar, água, combustíveis, etc.;

- consumo de energia elétrica etc.;

- verificação do funcionamento dos acoplamentos;

- atuações dos limites fins-de-curso com carga;

- paradas normais - com carga;

- paradas rápidas - com carga;

- paradas de emergência - com carga; e

- sincronização dos equipamentos - com carga.

Em particular, serão mantidos sob controle:

- nível de óleo nos redutores, caixas, cárter etc.;

- automatismos;

- bom funcionamento das instalações de lubrificação à graxa;

- ruído e aquecimento dos redutores e acoplamentos; e

- controles para motores elétricos (fator de potência, escorregamento e oscilográfico).

3.1.6.5. Partida e Operação Experimental

Entende-se por período de partida o período que se inicia na conclusão dos testes comcarga e continua até alcançar o rendimento satisfatório de toda a instalação, cujadireção e objetivos são em geral definidos por parte dos responsáveis da operação.

Durante o período de partida e a fase inicial de 3 meses de operação deverão estar presentes um representante por parte da Contratada bem como um representante da parte dos fornecedores dos equipamentos.

3.1.6.6. Testes de Rendimento

Terminados os testes com carga, inicia o período de operação normal, aprontamento da instalação e treinamento do pessoal. Após certa experiência do pessoal e um adequado funcionamento dos equipamentos, os testes de rendimento poderão ser executados. Os testes de rendimento são os que demonstram a capacidade dos equipamentos para operar nas condições definidas no projeto, com especial atenção para a qualidade do processo, eficiência e consumos prescritos.

As condições sob as quais devem ser executados os testes de rendimento, bem como os resultados que deverão ser atingidos, são fixadas nas especificações técnicas da instalação.

3.2. Montagem de Tubulações de Processos e de Utilidades e Estruturas Auxiliares

3.2.1. Introdução

Esta especificação tem por objetivo estabelecer os procedimentos gerais que deverão ser aplicados na execução dos serviços de montagem de tubulações e de estruturas auxiliares. Conforme o caso, alguns requisitos desta especificação poderão ser modificados ou substituídos, de modo a melhor atender ao tipo de serviço, desde que sejam aprovados pela CODEVASF.

As prescrições aqui estabelecidas deverão ser observadas nos trabalhos de montagem de tubulações relativas ao processo e às utilidades (entendendo-se os sistemas completos com tubos, válvulas normais e especiais, aparelhos de controle, comportas, flanges e demais acessórios) e das estruturas auxiliares que englobam suportes para tubulações, grades, tampas de caixa, placas de vertedores, guarda-corpos e escadas tipo marinheiro para poços de bombas e de visita.

3.2.2. Montagem

3.2.2.1. Normas

A menos que especificado ou solicitado em contrário, a execução dos serviços de montagem deverá ser de conformidade com a última revisão dos códigos e normas abaixo relacionadas:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

- ISO - International Organization of Standardization

- ANSI - American Standard Institute

3.2.2.2. Generalidades

Em particular, a montagem compreende a fabricação, os serviços de instalação das tubulações, conexões, válvulas, estruturas auxiliares e tudo o que for necessário para as instalações como acabadas e em funcionamento, levando em consideração as características técnicas e funcionais de cada sistema.

Na montagem das tubulações, salvo casos de impossibilidade, os serviços serão efetuados de acordo com a seguinte seqüência:

- Assentamento dos suportes definitivos e dos eventuais suportes provisórios;

- montagem das tubulações;

- montagem das conexões (curvas, reduções etc.);

- montagem das juntas de expansão;

- execução das junções ou ligações;

- instalação das válvulas principais para os vários alimentadores e tampões provisórios necessários para executar o teste hidrostático;

- substituição dos suportes provisórios pelos definitivos;

- execução dos testes de vazamento;

- eventual reparo das ligações e repetição dos testes de vazamento;

- esvaziamento das tubulações;

- sopro das tubulações para limpeza; e

- controle final das tubulações sob o ponto de vista da correspondência do caminhamento real com o que estiver representado no projeto e das tolerâncias de montagem estabelecidas.

Os suportes provisórios devem ser tais que permitam também a execução dos testes de vazamento.

Caso se verifiquem defeitos de execução ou avarias, deverão ser feitas as reparações necessárias.

Todas as tubulações deverão ser montadas de modo a evitar a formação de bolsas de líquidos e depósitos residuais de sólidos nos pontos baixos das linhas e dos equipamentos.

As tubulações e respectivas ancoragens deverão ser dispostas de modo que as solicitações sobre as válvulas não sejam superiores aos valores admitidos pelo fabricante e que, de qualquer forma, sejam evitadas torções no corpo da válvula.

As válvulas de bloqueio deverão ser instaladas de modo a tornar sempre fácil a operação e manutenção e na posição fechada, travando-se o volante com arames.

As válvulas a disco deverão ser montadas de modo que o obturador se feche no sentido oposto à pressão.

Para as válvulas de globo, retenção e controle deve-se observar a direção do fluxo.

A disposição das linhas de comando das válvulas de controle deverá ser executada de modo a permitir a manutenção e a remoção das válvulas.

Deverá ser providenciada a eventual montagem das tubulações sobre os equipamentos, caso cheguem em separado, segundo as indicações dadas nos desenhos ou nas instruções.

3.2.2.3. Preparação e Execução das Ligações

a) Ligações Rosqueadas: Estas ligações são normalmente previstas para tubulações com diâmetros menores ou iguais a 2”. As  roscas  para  tubos  e conexões deverão ser cilíndricas, tipo Gás Whitworth, BSP, a menos onde especificado em contrário. Quando o serviço estiver  concluído,  deverão  ser eliminados os vestígios de trabalho, tais como rebarbas, aparas ou quaisquer outros. Na parte rosqueada, deverá ser aplicada fita de teflon para garantir a perfeita vedação da junção.

b) Ligações Flangeadas: Os flanges a serem aplicados nas tubulações serão do tipo e dimensões indicados nas especificações de materiais.

Na maior parte dos casos os flanges empregados serão:

- Flange sobreposto para solda;

- Flange de pescoço para solda;

- Flange de encaixe para solda; e

- Flange rosqueado.

Durante a execução da montagem, levar em consideração que:

- Os eixos principais do flange devem passar nos pontos médios das distâncias de dois furos sucessivos;

- As superfícies de conexão dos flanges deverão estar a 90º em relação ao eixo longitudinal do tubo ao qual eles forem fixados;

- Deverá ser verificado o paralelismo dos flanges dos equipamentos com os flanges da linha;

- Todos os flanges temporariamente livres deverão ser protegidos com discos de madeira;

- Não é permitido o uso de pontos de solda, nem uso de arruelas entre flange e parafusos, salvo indicação contrária;

- Flanges do tipo sobreposto deverão ser soldados interna e externamente à tubulação de modo que a extremidade do tubo fique afastada da face do flange de uma distância igual à parede do tubo mais 3 mm. A solda interna deverá ser executada de maneira a não exigir resinagem da face do flange;

Os flanges deverão ser apertados pelos parafusos de maneira uniforme, numa seqüência tal que sejam apertados sempre parafusos diametralmente opostos, dentro dos limites especificados.

c) Ligações de Ponta e Bolsa: As ligações de ponta e bolsa poderão ser encontradas nas seguintes classes de tubos:

- Tubo de ferro fundido;

- Tubo de PVC;

- Manilha de cerâmica vitrificada; e

- Tubo de concreto simples ou armado.

Os materiais de vedação podem ser anéis retentores de borracha ou plástico; e argamassa de cimento, conforme o tipo de tubo e o fluido conduzido. As ligações de ponta e bolsa que usam anéis retentores de borracha ou plástico como elemento vedante devem ser feitas mediante pequena pressão do anel, para que o mesmo encaixe na ranhura existente na superfície interna da bolsa.

3.2.2.4. Tubulações Enterradas

De maneira geral prevalecem os critérios e recomendações expostas nos itens anteriores; porém, para a montagem de tubulações enterradas deverão ser observadas, em particular, as seguintes prescrições:

a) Tubulações de Aço:

No caso de instalação de tubulações em regiões escavadas onde o nível de assentamento das mesmas for superior ao nível provisório do terreno, apoios especiais provisórios deverão ser providenciados de modo a permitir a perfeita execução do trabalho. Se necessário, os referidos apoios poderão ser retirados à medida que for sendo executada a reconstituição do terreno.

As aberturas de construção executadas em qualquer linha deverão ser devidamente fechadas após a obra. Quanto às extremidades das tubulações, sempre que a obra estiver paralisada, deverão estar sempre bem vedadas por meio de tampões provisórios.

Sempre que constatados quaisquer danos nos revestimentos das tubulações, deverá ser providenciada a recomposição dos mesmos, antes de se passar às etapas seguintes de montagem.

As tubulações não deverão apresentar pontos de inflexão depois de montadas. Assim sendo, as escavações das valas ou os suportes provisórios deverão ser executados de maneira a garantir esta exigência.

b) Montagens de Tubulações de Ferro Fundido e Manilhas de concreto enterradas:

De modo geral, o fundo da vala deverá ser moldado para acomodar totalmente o quadrante inferior da tubulação. Se o subsolo for de tal material ou condição que a tubulação não possa ser suportada adequadamente de outra maneira, ou se as cargas sobre a tubulação assim requererem, berços de concreto de largura e sustentação suficientes deverão ser usados.

Os tubos deverão ser assentados de modo que o seu comprimento total descanse no fundo da vala e deverão ser escavados buracos para acomodação das bolsas do tubo. Um tubo defeituoso ou que tenha tido o seu alinhamento ou declividade modificados o bastante para abrir as juntas após o assentamento, deverá ser retirado e substituído.

Todas as aberturas temporárias ou de construção deixadas em qualquer linha deverão ser fechadas após a obra. Em todas as ocasiões em que a obra não esteja em andamento, as extremidades abertas da tubulação deverão ser bem fechadas pelo uso de vedações de madeira, sacos de areia ou tampões de ponta.

3.2.3. Estruturas Auxiliares

3.2.3.1. Normas

A menos que especificado ou solicitado em contrário, a fabricação e montagem de estruturas auxiliares deverão ser de conformidade com a última revisão dos códigos e normas abaixo relacionados:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

- AISC - American Institute of Steel Construction

- ASTM - American for Testing and Materials Society

- AISE - Association of Iron and Steel Engineers

3.2.3.2. Materiais a Serem Empregados

a) Aço Estrutural:

- Perfis:                ASTM A-36

- Chapas:              ASTM A-36 ou A-283 Gr. C

- Vergalhões         SAE 1020

- Tubos:                ASTM A-120, preto com costura Sch. 40 pontas lisas

b) Parafusos, Porcas e Arruelas: ASTM A-307

c) Eletrodos: Classe AWS E-6010 e/ou E-6011

3.2.3.3. Prescrições

A montagem de partes ou peças componentes das estruturas somente deverá ser iniciada após a observância das seguintes condições:

- Cada elemento deverá adaptar-se ao seu correspondente sem que haja necessidade de forçá-los;

- As peças não devem apresentar fissuras, inclusão de escórias, bolhas e outros defeitos; e - As peças não devem apresentar estrias provenientes de ação de limas ou rebolos grossos.

Na preparação de peças deverão ser observadas as seguintes condições:

- material deverá apresentar-se perfeitamente desempenado. Peças com curvaturas moderadas deverão ser realinhadas;

- Poderá ser empregado o corte de material por meio de maçarico oxiacetilênico;

- As peças deverão ser trabalhadas a frio ou aquecidas ao rubro. É proibido o trabalho de peças aquecidas a temperaturas intermediárias;

- dobramento de material deverá ser feito sem distorção da peça, para evitar a presença de fissura ou ruptura;

- Os cantos reentrantes deverão ser arredondados com o maior raio possível. As seções extremas terão acabamento adequado, sem massas ou rebarbas, bem como seções em contato de modo que a junta seja tão perfeita quanto possível;

- Furos para parafusos serão sempre executados por meio de brocas, com folga máxima de 0,5 mm em relação ao diâmetro dos mesmos. A furação deverá ser feita após a justaposição das peças a serem ligadas.

- Havendo necessidade de alargar furos devido a não concordância entre as peças a serem unidas, o trabalho deverá ser feito por meio de alargadores ou limas finas.

Todas as ligações por parafusos deverão ser providas de arruelas, de modo a evitar o contato direto dos filetes de rosca com as peças em união.

As ligações soldadas deverão ser executadas de acordo com a norma AWS, por soldadores testados e qualificados segundo a MB-262 da ABNT. O processo adotado deverá ser o de soldagem a arco manual com eletrodo revestido.

Para conservação dos eletrodos deverão ser utilizadas estufas apropriadas, em locais de fácil acesso para os soldadores.

De uma maneira geral, as estruturas auxiliares deverão receber a demão final da pintura de acabamento depois de instaladas. Caso seja adotada a alternativa de executar a pintura pelos trabalhos da oficina, os possíveis danos causados à pintura pelos trabalhos de instalação deverão ser devidamente reparados. O serviço de retoque deverá ser executado também de acordo com as especificações básicas de pintura, a partir da remoção da tinta na região danificada e do seu lixamento ou grau especificado.

3.2.4. Limpeza das Tubulações

Todo o sistema de tubulações deverá ser limpo internamente antes da execução dos testes contra vazamento. O serviço deverá ser feito até que seja constada a limpeza total do sistema. A limpeza deverá ser feita com água ou ar comprimido. O ar comprimido deverá ser utilizado no caso em que o emprego da água não seja indicado, como, por exemplo, devido à contaminação e peso excessivo sobre os suportes.

A tubulação, quando de aço, deverá estar livre de escórias, salpicos de solda e rebarbas provenientes dos trabalhos de soldagem.

Todas as tubulações deverão estar isentas de ferrugem, óleos, graxas e demais materiais estranhos.

As tubulações de linhas de sucção de equipamentos tipo compressores deverão ser limpas internamente por processo mecânico ou lavagem química até o grau de metal branco (SIS Sa 3.0).

As linhas de ar de instrumentação deverão ser limpas com ar comprimido. Atenção especial deverá ser dispensada neste trabalho.

Durante a limpeza toda e qualquer restrição ao fluxo deverá ser removida. As partes retiradas deverão ser limpas separadamente e, se necessário, substituídas no sistema por peças provisórias. Todas as válvulas do sistema a ser limpo deverão estar totalmente abertas.

As pressões empregadas nas operações de limpeza deverão ser inferiores às pressões de operação do sistema.

As válvulas de bloqueio dos instrumentos deverão permanecer fechadas. De preferência, retirar os instrumentos. As linhas acopladas a equipamentos deverão ser isoladas dos mesmos ou então deverão ser colocados filtros provisórios nas referidas linhas.

3.2.5. Testes de Vazamento em Tubulações

3.2.5.1. Teste Hidrostático

Nenhuma linha poderá entrar em pré-operação sem estar convenientemente testada contra vazamentos.

Em geral, todos os elementos de um sistema de tubulações, independentemente do fluido ou serviço, deverão ser testados hidrostaticamente a uma pressão igual a 1,5 vezes a pressão de operação do mesmo.

A pressão de teste hidrostático para um sistema de tubulações será a maior pressão admissível para o elemento mais fraco do sistema. A pressão de teste deverá ser mantida durante o tempo necessário para se verificar todos os possíveis vazamentos. Entretanto, este tempo nunca deverá ser inferior a 2 horas.

A linha que necessitar reparos ou edições após o teste deverá ser novamente testada.

Todas as válvulas do sistema a ser testado deverão estar completamente abertas, à exceção das válvulas de bloqueio de instrumentos que deverão estar fechadas.

Os equipamentos que não devem ser testados hidrostaticamente deverão ser isolados da linha em teste.

Todos os flanges e ligações rosqueadas e soldadas deverão ser deixados expostos sem revestimentos ou pintura, de modo a permitir a fácil verificação de possíveis vazamentos.

Quando às ligações das tubulações enterradas deverão ser deixadas a descoberto.

Deverá ser evitado que os suportes das tubulações sejam sobrecarregados durante o teste.

3.2.5.2. Teste Pneumático

Testes pneumáticos deverão ser usados para linhas de ar, gás e ar de instrumentação.

Todos estes sistemas, independente da construção, deverão ser capazes de resistir, sem falhas, vazamentos ou distorções permanentes, a uma pressão de 2 ou igual a 1,1 vezes a pressão de trabalho teste igual ou maior que 7,0 kg/cm dos mesmos.

Os testes pneumáticos deverão ser feitos com ar comprimido e com soluções de sabão aplicadas sobre todas as ligações ou pontos onde possam ocorrer vazamentos.

A pressão final de teste deverá ser atingida por etapas a fim de que o material tenha tempo para se deformar.

Os demais cuidados e medidas expostas para o teste hidrostático, onde não conflitarem com os itens específicos do teste pneumático, se aplicam também a este.

3.2.6. Pinturas de Tubulações e Estruturas Auxiliares

3.2.6.1. Normas

A menos que especificado ou solicitado em contrário, a execução dos serviços de pintura de tubulações e suportes deverá ser de conformidade com a última revisão dos códigos e normas abaixo relacionados:

- SIS - Swedish Standards Institution

- ASTM - American Society for Testing and Materials

- SSPC - Steel Structure Painting Council

- ISO - International Organization for Standardization

- Munsell Color Notation

As condições iniciais das superfícies de aço e os processos de preparação das mesmas estão prescritos pela norma SIS 05 5900 - 1967.

As tonalidades das cores empregadas deverão estar de conformidade com os padrões da norma Munsell Color Notation. As cores finais de identificação das tubulações deverão estar de acordo com o código de cores da CODEVASF.

3.2.6.2. Generalidades

A pintura deverá ser executada em todas as tubulações e estruturas auxiliares visando atingir os seguintes objetivos principais:

- proteger as tubulações e as estruturas contra corrosão;

- promover a fácil identificação do fluido conduzido ou serviço nas tubulações; e

- prevenir acidentes devido à falta de identificação do fluido conduzido ou serviço nas tubulações.

As demais tubulações de processo e utilidades, em ferro fundido, aço inoxidável e PVC, deverão receber pintura de acabamento para identificação.

As superfícies pintadas não deverão apresentar falhas, poros, escorrimentos, pingos, rugosidades, ondulações, trincas, marcas de processo de limpeza, bolhas, bem como variação na cor, textura e brilho. A película deverá ser lisa e de espessura uniforme.

3.2.6.3. Retoques

Sempre que se torne necessário manter a integridade da película de pintura, qualquer contaminação ou deterioração da mesma será removida, fazendo-se, em seguida, retoques com a tinta especificada.

3.2.7. Estruturas em Fiberglass

3.2.7.1. Resina

Devido à agressividade das águas de esgotos recomenda-se a utilização de uma resina Poliéster “Bisfenólica” n.º 10.089 ou similar.

3.2.7.2. Execução das Peças

Antes da aplicação da resina recomenda-se a aplicação nas formas das estruturas de um pré-gelbisfenólico.

Recomenda-se na camada inicial o uso de um véu de superfície sintético.

A espessura das peças deverá ser tal que garanta a sua integridade com as solicitações de seu uso normal e em situações especiais como manutenção e desativação temporária.

As superfícies deverão ser lisas e planas, apresentando resistência à abrasão suficiente para permitir a limpeza das superfícies e o tráfego eventual de pessoas.

3.2.7.3. Cura

Após o desmolde, a cura das peças poderá ser antecipada por vaporização por um período de, pelo menos, 4 horas a uma temperatura entre 80 e 90º C.

A cura das peças também poderá ser antecipada com uma bateria de lâmpadas que proporcionem uma temperatura de 40º a 45º por um período de 72 horas.

4.10. Urbanização das Áreas Construídas: Norma Técnica NT.ES – 010

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a: urbanização das áreas construídas (plantio de grama e plantas em geral; meios-fios; passeios; arruamentos; portão em tubo de f°g° e tela; alambrado com tela de arame;  cerca de arame farpado com 9 fios; e plantação de arbustos (cerca viva).

2. Normas Aplicáveis:

- DNER ME-49-64

3. Especificações Técnicas

3.1. Plantio de Grama e Plantas em Geral

As áreas verdes deverão ser devidamente recompostas para a mesma situação encontrada antes da execução dos trabalhos, mesmo que a área anteriormente já estivesse danificada, a critério da Fiscalização.

O terreno deverá ser preparado de acordo com o requisito de cada planta e perfeitamente nivelado. No preparo deverá ser feita a verificação do pH do solo, fazendo-se as devidas correções. Durante o nivelamento, caso necessário, pode-se adicionar adubo orgânico, mineral ou químico.

A grama deverá ser fornecida pela CONTRATADA, em placas ou plaquetas, já desenvolvidas e posicionadas lado a lado e perfeitamente justapostas na superfície do solo nivelado. Serão rejeitadas as placas ou plaquetas de grama que contiverem pragas (ervas daninhas) ou doenças.

As plantas deverão ser fornecidas pela CONTRATADA, desenvolvidas adequadamente para o seu transplante.

Decorridos 3 (três) meses da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar o corte do gramado e poda das plantas, substituindo a grama e as plantas que não vicejaram.

3.2. Meios-Fios

Os meios-fios deverão ser executados com peças de concreto armado fck = 13,5 MPa, pré-moldadas, de acordo com os detalhes do projeto, sobre lastro de concreto de 15,0 MPa, com 5 cm de espessura.

As juntas entre as peças dos meios-fios deverão ser argamassa das, utilizando-se argamassa de cimento e areia, no traço 1:3.

Os reaterros junto aos meios-fios deverão ser energicamente compactados para que a estabilidade das peças seja garantida.

3.3. Passeios

Os passeios deverão ser executados em placas de concreto estrutural, moldados “in loco”, nos locais previstos em projeto ou em conformidade com as condições existentes antes da obra.

O concreto deverá ter espessura igual à do piso existente, não devendo, no entanto, ser inferior a 5,0 cm, e deverá ser aplicado sobre lastro de brita de 5,0 cm de espessura devidamente compactado. O consumo mínimo de cimento, por metro cúbico de concreto, será de 210 kg de cimento/m.

As juntas de dilatação para reposição do passeio deverão ser do mesmo tipo e ter o mesmo espaçamento do pavimento existente. Para os passeios novos as juntas serão plásticas, alinhadas de tal forma que a superfície seja dividida em painéis.

Será aplicada uma camada de argamassa de acabamento desempenado, de cimento e areia, traço 1:3 em volume, de 2,0 cm de espessura.

3.4. Arruamentos

Deverão ser executados arruamentos para acesso às unidades de elevação e tratamento de esgotos, de acordo com o traçado estabelecido no projeto. Deverá, também, ser feita a recomposição das áreas atingidas pela obra, de acordo com a situação e o tipo de pavimento originalmente existente.

3.4.1. Arruamentos em Cascalho

Na execução dos arruamentos em cascalho devem-se seguir as Especificações Gerais do DNER e observar a seguinte seqüência executiva:

- execução de desmatamento, destocamento, raspagem e limpeza, onde procedente, de acordo com as Especificações de Serviços Preliminares;

- execução das obras de arte corrente, de acordo com as Especificações pertinentes. Em trechos onde for necessária a remoção de solo mole da fundação de aterros e substituição por solo arenoso, as obras de arte correntes somente serão executadas após a construção do aterro correspondente, até um mínimo de dois terços de sua altura total. Assim, nesses locais, o aterro será cortado para execução da obra de arte corrente;

- execução dos cortes e aterros, com os materiais  indicados nestas especificações;

- regularização do subleito e execução da drenagem de superfície, onde cabível e conforme especificado adiante;

- execução de camada de reforço do subleito, conforme especificado adiante, com 30 cm de espessura, nas regiões de corte em massapê;

- execução do revestimento primário, conforme especificado adiante, com 20 cm de espessura;

- regularização final do revestimento primário, onde indicado no projeto:

3.4.1.1. Regularização do Subleito

A operação de regularização do subleito será efetuada em todos os cortes, exceção feita aos cortes para os quais está prevista a execução de colchão drenante e/ou substituição do subleito. Será efetuada, também, nos aterros existentes, quando o greide de terraplenagem coincidir com o greide ou estiver situado abaixo do mesmo, assim como nos casos previstos nas Especificações Particulares relativas a terraplenagem.

A regularização visa assegurar um grau de compactação de 100% referido ao ensaio de compactação especificado, e a camada escarificada deverá ter uma espessura nunca inferior a vinte centímetros (20 cm), após a compactação.

Nos casos em que for necessário adicionar material para regularização, deverão ser utilizados solos provenientes de empréstimos, ou de jazidas estudadas no projeto, e tais que seu índice de Suporte Califórnia seja igual ou superior ao adotado no trecho correspondente, após gradeamento  e homogeneização do material misturado.

3.4.1.2 Reforço do Subleito

Entende-se por reforço do subleito a camada de solo, com as características a seguir especificadas e com 30 cm de espessura, que será construída entre o subleito e a camada de revestimento primário, sempre que o subleito apresentar expansão superior a 2% e/ou ISC inferior a 8%, em todas as vias de serviço e manutenção.

A camada de reforço de subleito será executada com solos que apresentem as seguintes características:

- L.L. máximo: 60%

- Expansão Máxima: 1%

- I.S.C. mínimo: 8%

A camada de reforço do subleito será executada em duas camadas com espessura final de 30 cm após compactação que assegure uma densidade mínima correspondente à obtida no ensaio DNER ME-49-64, sobre o subleito regularizado.

A sua execução deverá obedecer às especificações do DNER, para sub-base, bem como as que se seguem, relativas à camada de revestimento primário.

O controle de execução e de qualidade da camada de reforço do subleito será o mesmo especificado em seguida para o revestimento primário.

Os equipamentos a serem utilizados serão os mesmos indicados, em seguida, para o revestimento primário.

3.4.1.3. Revestimento Primário

Entende-se por revestimento primário a camada de solo com as características apresentadas no item IV.2 e que servirá de superfície de rolamento para veículos e equipamentos, durante a execução das obras e durante a sua operação, dando acesso às diversas unidades.

Após a conclusão das obras, o revestimento primário será regularizado.

O revestimento primário será executado com solos provenientes de ocorrência indicadas no projeto ou pela FISCALIZAÇÃO e que apresentem as seguintes características:

- % >  #  10   	>    30%

- % <  #  200   	<    40%

- I.L.   		 >    20%

- I.P.    		5 a 15%

- s máx.   		 ≥ 1,8 t/m

- umidade ótima  	< 15%

- máx. partículas  	< 50 mm

- I.S.C     		≥ 15%

O I.S.C. será determinado em amostras compactadas com energia correspondente à do ensaio DNER-ME-49-64: igual ou superior a 15%, aplicando-se os critérios estatísticos recomendados pela DNER.

O espalhamento do solo para revestimento primário far-se-á com motoniveladora e a adição de água com caminhão tanque dotado de barra distribuidora de água. Caso seja necessário aerar o solo, essa operação se fará com grade de discos e motoniveladora.

A compactação deverá ter início quando o teor de umidade do solo estiver ligeiramente acima da umidade ótima e for uniforme em toda a espessura da camada. Não será permitida a adição de água a camadas que tenham recebido qualquer tipo de compactação, sem prévia escarificação das mesmas, em toda sua espessura.

A compactação deverá ser feita dos bordos para o centro, em toda a largura da camada final.

Será obrigatório o gradeamento do material para sua melhor homogeneização e destorroamento.

Não será permitido tráfego de qualquer espécie sobre o material espalhado, enquanto não tiver sido concluída a compactação. Quando essa recomendação não puder ser atendida, deverá haver uma orientação do tráfego, no sentido de evitar sulcos de pneus na superfície da camada. A firma CONTRATADA dos serviços será responsável por todos os danos decorrentes do tráfego, devendo executar todos os reparos que se façam necessários, às suas próprias expensas, a fim de atender às exigências destas Especificações e das Especificações Gerais do DNER, durante o período de execução das obras, a não ser que a CONTRATADA comprove que não foi responsável por esses danos. Nestes casos, caso a obra ainda não tenha sido recebida, caberá à CONTRATADA buscar o ressarcimento pelos danos ocorridos, junto ao(s) responsável(eis).

3.4.2. Blocos de Concreto

O arruamento previsto para pavimentação com blocos de concreto, tipo bloquete, formato hexagonal, deverão ter espessura mínima de 8 cm, assentamento sobre coxim de areia lavada com rejuntamento em asfalto oxidado tipo 1 e pedrisco.

3.4.3. Arruamento em Asfalto

A execução dos arruamentos em asfalto deverá ser precedida por uma preparação do solo feita de forma semelhante aos arruamentos em cascalho, isto é, regularização do sub-leito, reforço do sub-leito (se necessário) e revestimento primário. Em seguida, deverá ser feita a imprimação da última camada com emulssão asfáltica, tipo RR-10, na taxa de 1,5 l/m.

O ligante betuminoso será o cimento asfáltico de penetração 150-200. A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser utilizados asfaltos dissolvidos de cura rápida, do tipo CR-800, com alternativa do emprego de emulsão de ruptura rápida com 60%, em volume, de resíduo.

Para atender a adesividade entre o agregado e o ligante betuminoso, se este for asfalto de penetração 150-200 ou asfalto dissolvido, deverá ser utilizada uma taxa de 0,5% de dope sobre o peso do ligante.

O dope só deverá ser adicionado ao ligante no dia da sua utilização e de acordo com estas Especificações.

A graduação do agregado deverá basicamente obedecer aos seguintes limites: 9,5 mm    a   2,00 m (3/8” a n.º 10).

A granulometria do agregado deverá satisfazer à especificação seguinte:

As taxas de aplicação de agregados e ligantes serão fixadas no campo.

As temperaturas dos ligantes poderão ser modificadas em função do controle de viscosidade.

O material betuminoso deverá ser aplicado de uma só vez e em toda a largura a ser tratada.

O dope deverá ser perfeitamente homogeneizado na massa do ligante. A adição do dope deverá ser realizada parceladamente e com circulação de ligante através de um tanque suplementar.

3.4.3.1. Recomposição Asfáltica

A execução de valas em pavimentos asfaltados deverá atender às normas do DNER, as normas específicas relativas à reaterro de valas em asfalto, e ainda, atender às seguintes recomendações:

- Os cortes da capa asfáltica deverão ser feito com discos de corte;

- Os cortes deverão ser executados fora do horário de pico da rodovia, de preferência à madrugada, e em etapas de meia pista, com sinalização adequada ao trecho, especialmente quanto à sinalização noturna;

- Todos os elementos pertinentes à rodovia que porventura venham sofrer danos durante a execução dos serviços, deverão ser recompostos de modo a terem as mesmas características originais, devendo ser previamente aprovados pela fiscalização;

- Os materiais a serem utilizados na recomposição das valas deverão ser compatíveis com aqueles empregados anteriormente nas camadas do pavimento, principalmente no que se refere à capacidade de suporte, ficando a CONTRATADA responsável pelos possíveis danos ao pavimento, causados pelos serviços em questão;

- A recomposição da capa asfáltica deverá ser feita com material idêntico ao original, devendo obter bordas bem conformadas e com ausência de ressaltos, com espessura mínima de 5 cm;

- Deverá ser feita a imprimação da última camada do pavimento, bem como das paredes da vala, com emulsão asfáltica, tipo RR-10, na taxa de 1,5 l/mIV.4 – Arruamento em piso de Concreto.

O arruamento previsto com revestimento de pavimentação em piso de concreto deverá ter espessura mínima de 8 cm, utilizando concreto estrutural com granulometria adequada à espessura de concretagem.  As juntas de dilatação serão plásticas, alinhadas de tal forma que a superfície seja dividida em painéis, com dimensão mínima de 2,0 x 2,0 m. O revestimento de concreto deverá ser aplicado a uma base já regularizada e compactada.

3.5. Portão em Tubo de F°°G°° e Tela

Os portões serão executados com tubos de ferro galvanizado e tela prensada de arame galvanizado, n° 12, ou revestida de PVC, soldadas em quadro de ferro cantoneira, de 2,00 x 2,00 m.

Para fixação e suporte deverá ser executado pilar de concreto ou tubo de aço galvanizado enchido com argamassa de cimento e areia, apoiado sobre blocos com dimensões tais que permitam a sustentação adequada do portão. Os pilares que sustentarem portão de duas folhas (entrada de veículos) serão unidos por viga baldrame.

Os pilares deverão ser pintados com tinta látex para exterior. As peças componentes do portão deverão ser lixadas e limpas com solventes e receber duas demãos de esmalte sintético.

As ferragens deverão ser fornecidas pela CONTRATADA  de  acordo  com orientação da FISCALIZAÇÃO.

3.6. Alambrado com Tela de Arame

Para a execução de vedações em alambrado com tela de arame serão utilizados tubos de F°G°, com espaçamento de no máximo 2,00 m, chumbados na base com concreto simples. A vedação será com tela de arame ou tela de arame revestido de PVC, N°12, com malha de no máximo 5 x 5 cm,  e será fixada em quadros estruturais feitos com tubos de F°G°, de dimensões 2,00 x 2,00 m.

Os tubos verticais terão comprimento excedentes na parte inferior para fixação do alambrado e na parte superior, com pontas inclinadas a 45°, para fixação de 4 fios de arame farpado.

Nos pontos de mudança de direção, interrupção e intermediários de trechos longos, os quadros deverão ter contraventamentos colocados com inclinação de 45º em vãos máximos de 40 m de extensão. A pintura de acabamento será com tinta esmalte, com a aplicação prévia de primer aderente.

3.7. Cerca de Arame Farpado com 9 Fios

Serão utilizados mourões de concreto tipo alambrado, com espaçamento de 3,00 m, fixados através de blocos de concreto.

A vedação será através de 9 fios de arame farpado convenientemente fixados nos mourões, sendo 6 na parte vertical do mourão a cada 30 cm, e 3 na parte de ponta virada do mourão.

Nos pontos de mudança de direção, interrupção e intermediários de trechos longos, os mourões deverão ser escorados com escoras de concreto colocadas com inclinação de 45º em vãos máximos de 25 m de extensão. A pintura de acabamento dos mourões será com tinta látex ou cal.

3.8. Plantação de Arbustos (Cerca Viva)

A cerca viva deverá ser feita com mudas de Alfineiro, devendo ser plantada 3 (três) mudas a cada metro. As covas deverão ser preparadas no tamanho mínimo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. A terra utilizada deverá estar livre de ervas daninhas, apresentando boa estrutura granulométrica. Deverá ser incorporado esterco de curral bem-curtido, ou similar, na proporção de 100 l/mde terra.

Após a colocação da muda no centro da cova, completar o vão formado com a terra adequada, compactando-se ao redor do torrão da planta. Fazer irrigação logo após o plantio; todas as mudas isoladas deverão ser amparadas por meio de leitores que não deverão injuriar as raízes; dar proteção e manutenção até a pega final.

4.11. Condições Específicas de Meio Ambiente e Segurança no Trabalho: Norma Técnica NT.ES – 011

1. Objetivo

Esta norma visa especificar os serviços relacionados a: meio Ambiente; medidas mitigadoras; segurança no trabalho (objetivo; introdução; planejamento prévio de ações, do ponto de vista ambiental; mitigação de impactos na implantação das obras;  infra-estrutura de apoio à execução das obras; e   licenciamento e autorizações).

2. Normas Aplicáveis

- NR 18

- Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977

3. Especificações Técnicas

3.1. Objetivo

As recomendações constantes desta norma visam apresentar os elementos técnicos básicos e orientar as atividades mínimas necessárias à instalação de canteiros de obras e ao processo de execução das obras contratadas, de forma a minimizar os impactos ambientais negativos gerados por suas atividades, produtos e serviços, tornando-os ambientalmente adequados.

As referidas recomendações não se sobrepõem à legislação existente, tanto a nível local como federal, devendo atuar como apoio a estas.

3.2. Introdução

Apesar da implantação e a operação de um sistema de esgotamento sanitário objetivar principalmente a saúde pública e a proteção do meio ambiente, sendo medida mitigadora de vários impactos resultantes das atividades humanas, sua própria implantação pode ainda gerar impactos negativos sobre o meio ambiente local.

Esses impactos, mediante o emprego de medidas preventivas e métodos construtivos adequados, podem ser significativamente minimizados, fazendo com que os benefícios advindos do sistema em muito superem os eventuais impactos negativos que se apresentem.

As obras de esgotamento sanitário apresentam características de ocupação do terreno diferentes, exigindo diferentes tipos de cuidados na sua implantação. Porém, é possível generalizar alguns impactos comuns aos diversos tipos de obras de esgotamento sanitário que deverão ser evitados no processo de implantação, assim como:

- poluição sonora (ruídos provocados por máquinas);

- poluição atmosférica (poeira e fumaça);

- degradação do solo (escavações e empréstimos);

- alteração do uso e ocupação do solo e subsolo;

- supressão da cobertura vegetal;

- alteração no regime hídrico dos lençóis freáticos;

- erosão do solo;

- assoreamento de corpos d’água;

- geração de resíduos sólidos (entulhos);

- transtornos na vizinhança.

3.3. Planejamento Prévio de Ações, do Ponto de Vista Ambiental

Para propiciar o melhor controle dos danos provocados pelas diversas ações de implantação de obras, algumas atividades devem ser previamente providenciadas antes do início dos trabalhos. O desenvolvimento dessas ações, sempre que possível, deverá ser monitorado pela equipe de fiscalização de obras da CODEVASF, que deverá aprovar o produto de cada uma dessas atividades:

- Análise dos principais componentes da obra, previstos em projeto, suas especificações técnicas, características do relevo, características do solo e sua susceptibilidade à erosão, visando estabelecer métodos construtivos e um cronograma de atividades de forma a determinar e conter diversos riscos ambientais;

- Avaliação dos planos de ocupação da área das obras, usos de solo previstos, unidades de preservação existentes na região, buscando estabelecer limitantes para as atividades de implantação das obras;

- Estabelecimento de um código de conduta para os trabalhadores, tanto no tocante a aspectos de segurança do trabalho quanto a aspectos ambientais;

- Exame das condicionantes e ações previstas nos documentos de licenciamento ambiental emitidos pelo órgão regional de meio ambiente que dizem respeito à obra contratada;

- Identificação das áreas principais de empréstimo e bota-fora de material, detalhando as formas de acesso a esses pontos dos diferentes locais de execução das obras. Planejamento de pontos para depósito de materiais e insumos;

- Elaboração de um plano de ação e de recuperação das áreas afetadas pelas obras, a ser avaliado pela equipe de fiscalização de obras da CODEVASF, observando todas limitantes dos itens apresentados acima;

- Elaboração de um projeto de canteiro, para aprovação da fiscalização, em conformidade com o preconizado na NR 18 e demais normas regulamentadoras relativas ao meio ambiente, medicina e segurança do trabalho.

3.4. Mitigação de Impactos na Implantação das Obras

Para a redução dos impactos no desenvolvimento dos trabalhos de implantação das obras, algumas medidas mínimas deverão ser tomadas por parte das contratadas com o objetivo de reduzir a intensidade dos impactos negativos sobre a região das obras. Os impactos negativos esperados e as respectivas medidas mínimas recomendadas para a sua mitigação são abaixo listadas:

3.4.1. Poluição sonora (ruídos provocados por máquinas)

3.4.1.1. Medidas Mitigadoras

- previsão da localização do canteiro de obras o mais próximo possível do local das obras;

- restrição, tanto quanto possível, da circulação de máquinas e veículos ao local das obras e em horários condizentes com as atividades da população local. Em área de características urbanas, deverá ser observada a “Lei do Silêncio”.

3.4.2. Poluição atmosférica (poeira e fumaça)

3.4.2.1. Medidas Mitigadoras

- umedecimento das vias para minimizar o levantamento de poeira;

- localização do canteiro de obras o mais próximo possível do local das obras;

- estabelecimento de um programa periódico de manutenção e ajuste de equipamentos, especialmente aqueles acionados por motores de combustão interna.

3.4.3. Degradação do solo (escavações e empréstimos)

3.4.3.1. Medidas mitigadoras

- espalhamento adequado do solo não reutilizado no enchimento das valas e cavas de estruturas;

- recuperação das áreas de empréstimo;

- execução de canais, valas e tubulações de drenagem superficial, para a proteção do terreno contra processos erosivos;

- cultivo de cobertura vegetal, especialmente em áreas de relevo inclinado, para a proteção do terreno contra processos erosivos.

3.4.4. Alteração do Uso e Ucupação do Solo e Subsolo

3.4.4.1. Medidas Mitigadoras

- execução de estruturas aparentes que não comprometam as características paisagísticas da área, evitando a desvalorização imobiliária;

- conservação do fluxo de veículos e pedestres existente nas vias de circulação.

3.4.5. Supressão da Cobertura Vegetal

3.4.5.1. Medidas Mitigadoras

- intervenções restritas aos locais do projeto / obra;

- conscientização dos operários sobre a necessidade de retirar o mínimo possível de vegetação existente na área;

- recomposição da área afetada (flora e elementos de apoio à fauna);

- plantio de espécies nativas de acordo com a supressão de vegetação e devida autorização e determinação do órgão ambiental competente.

3.4.6. Alteração no Regime Hídrico dos Lençóis Freáticos

3.4.6.1. Medidas mitigadoras:

- lastro e berço apropriados para cada caso, de modo a evitar interrupção do fluxo de águas subsuperficiais e quebra da tubulação.

3.4.7. Erosão do solo

3.4.7.1. Medidas Mitigadoras:

- execução de canais, valas e tubulações de drenagem superficial, para a proteção do terreno contra processos erosivos;

- intervenções restritas aos locais do projeto / obra;

- conscientização dos operários sobre a necessidade de retirar o mínimo possível de vegetação existente na área;

- cultivo de cobertura vegetal, especialmente em áreas de relevo inclinado, para a proteção do terreno.

3.4.8. Assoreamento de Corpos D’água

3.4.8.1. Medidas Mitigadoras:

- intervenções restritas aos locais do projeto / obra;

- conscientização dos operários sobre a necessidade de retirar o mínimo possível de vegetação existente na área;

- cultivo de cobertura vegetal, especialmente em áreas de relevo inclinado, para a proteção do terreno.

3.4.9. Geração de Resíduos Sólidos (entulhos)

3.4.9.1. Medidas Mitigadoras:

- disposição adequada de possíveis entulhos de obra, em locais determinados pelo órgão ambiental responsável.

3.4.10. Transtornos na Vizinhança

3.4.10.1. Medidas mitigadoras:

- orientação da população sobre as finalidades da obra e sua importância para o meio ambiente e saúde público, de forma que sejam claras as compensações pelos impactos temporários da execução (é importante que a mão de obra seja orientada dos possíveis esclarecimentos que possam ser dados à população);

- execução das obras de forma ágil e planejada, principalmente daquelas que dificultam o trânsito da população local (ramais condominiais);

- sinalização adequada;

- recomposição da área afetada (flora, asfalto, pisos etc.);

- restrição, tanto quanto possível, da circulação de máquinas e veículos ao local das obras e em horários condizentes com as atividades da população local.

3.5. Infra-Estrutura de Apoio à Execução das Obras

Não só a qualidade do ambiente em torno da obra deve ser mantida, como também do próprio ambiente de trabalho para implantação das estruturas previstas. Para tanto, recomenda-se medidas relativas à execução de obras e medidas internas de conservação do ambiente salubre do canteiro.

3.5.1. Medidas de segurança na execução das obras

São obrigatórias medidas de segurança para a proteção da mão de obra de riscos comuns à implantação de obras de esgotamento sanitário. Como medidas mínimas de segurança, esperáveis para a execução dos trabalhos, pode-se citar:

- Drenagem temporária das valas, em presença de água;

- Taludamento das valas, para evitar deslizamentos de terra e processos erosivos, de acordo com as características de colapsividade do solo e das cargas empregadas;

- Escoramento de valas sempre que necessário, ou em profundidades acima de um metro e meio;

- Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para os riscos envolvidos em cada atividade prevista;

- Instalação de anteparos de proteção / sinalização, tipo tapume móvel ou tela refletiva, ao longo de todas as valas e frentes de serviços;

- Medidas de estímulo ao cumprimento das normas de segurança, inclusive com o uso de placas de segurança e advertência.

3.5.2. Medidas de Segurança e de Preservação do Meio Ambiente no Canteiro de Obras

A implantação do canteiro de obras deverá prever cuidados com o meio ambiente local, de forma a evitar a permanência de marcas de degradação após o término das obras. As medidas recomendadas a seguir são de caráter obrigatório para qualquer tipo de obra de esgotamento sanitário:

- A estrutura do canteiro de obras deverá garantir o abastecimento adequado de água, esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, tanto na área do canteiro e como nas frentes de serviço;

- Para o esgotamento sanitário da área do canteiro, deverá ser dada preferência pelo uso de fossas sépticas associadas a sumidouros ou a valas de infiltração, dimensionadas para a demanda prevista. Casos onde a aplicação desse sistema não seja viável ou em frentes temporárias de serviços, recomenda-se o uso banheiros químicos, com a disposição do material residual em pontos de coleta determinados pela fiscalização da CODEVASF;

- A área do canteiro deverá apresentar sistema de drenagem adequado para sua área e características de relevo. O sistema deverá ser dimensionado para um período de recorrência de, pelo menos, 5 anos, prevendo-se ainda dispositivos de dissipação (quando necessários) e medidas de proteção contra erosões;

- Cumprimento da Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977, em todos os termos relativos à segurança e medicina do trabalho;

- Em caso de manutenção de equipamentos, lavagem, pintura e manutenção de máquinas e veículos, deverão ser previstas áreas específicas para realização dessas atividades e dispositivos para coleta, disposição e eventual reaproveitamento desses resíduos (combustíveis, lubrificantes, solventes, etc.);

- Após a conclusão das obras, toda a área do canteiro de obras deverá ser desmobilizada, devendo ser retirada do local todas as estruturas temporárias implantadas. O terreno deverá ter recuperada sua cobertura vegetal, através do plantio de quantidade equivalente de indivíduos. Não deverá ser deixadas superfícies com resíduos de lajes cimentadas, pisos impermeabilizados, devendo todo o material coletado ser levado ao ponto de disposição final de entulhos.

3.5.3. Apoio Técnico

A empresa contratada deverá prever em seus quadros um especialista ambiental para acompanhar o andamento dos trabalhos e direcionar atividades de forma a reduzir impactos ambientais, incluso dentro dos custos indiretos das obras.

A CODEVASF considera como especialista ambiental adequado para o tipo de obra em questão os profissionais com formação em Engenharia Ambiental, ou com cursos de especialização, mestrado ou doutorado em temas ligados à: Engenharia de meio ambiente; gerenciamento de recursos de flora, fauna e recursos hídricos; recuperação ambiental e estudos  de controle de poluição. Também são aceitos profissionais de nível superior com extensa e notória experiência na realização de obras de controle de impactos no meio ambiente, desde que munidos de material comprobatório.

3.6. Licenciamento e Autorizações

Com relação ao processo de autorização de execução das obras junto aos órgãos de meio ambiente e de planejamento urbano, caberá a CODEVASF, como contratante, obter o licenciamento ambiental da obra, em nível de licenciamento de instalação, junto ao órgão de meio ambiente responsável pela região.

Com relação à questões como medidas de compensação ambiental não previstas no escopo contratual das obras, caberá à CODEVASF custear e implantar medidas de compensação ambiental relativas à configuração da obra estabelecida nos projetos elaborados pela CODEVASF.

Caberá à empresa contratada a obtenção das seguintes autorizações:

- Autorização junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, para ocupação de área para canteiro de obras (caso haja interesse da contratada, esse canteiro poderá ocupar áreas privadas, desde que com total responsabilidade sobre danos assumida pela contratada);

- Autorização para corte de árvores junto aos órgãos municipais, estaduais e federais;

- Autorizações para utilização de métodos construtivos específicos junto ao foro cabível, quando for o caso (uso de explosivos, atividades com intensa produção de ruídos, etc.).

Para casos em que a contratada proponha alterações  ao projeto original elaborado pela CODEVASF, tanto em sua estrutura como em seus métodos construtivos, que venham a alterar substancialmente  os  impactos  provocados pela obra, caberá à contratada obter o licenciamento ambiental destas alterações.

Nesse processo de licenciamento dessas alterações deverão ainda ser elaborados:

- Levantamentos da flora e fauna no local das alterações, com respectivo balanço dos danos adicionais da nova proposta;

- Estudos complementares de impacto ambiental dessas alterações, tendo como base os parâmetros utilizados no processo de licenciamento original.

4.12. Norma para Recebimento e Armazenagem de Materiais: Norma Técnica – NT.ES – 012

1. Objetivo

Esta norma visa orientar quanto aos procedimentos a serem obedecidos na CODEVASF no que se diz respeito ao fornecimento, armazenagem, qualidade e inspeção de materiais e quipamentos.

2. Normas Aplicáveis:

- NBR-7362 – Tubo de PVC rígido de seção circular, coletos de esgotos;

- NBR-7367 – Execução de redes coletoras enterradas de esgotos com tubos e conexões de PVC rígido de seção circular;

- NBR-7372 – Execução de tubulações de pressão de PVC rígido com junta soldada, rosqueada ou com anéis de borracha;

- NBR-7560 – Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado com flanges toscados;

- NBR-7661 – Tubo de ferro fundido centrifugado de ponta e bolsa, para líquidos sob pressão com junta não elástica;

- NBR-7662 – Tubo de ferro fundido centrifugado para líquidos sob pressão, com junta não elástica;

- NBR-7663 - Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado para líquidos sob pressão, com junta não elástica;

- NBR-7669 - Conexão de ferro fundido cinzento;

- NBR-5589 – Tubos de aço carbono aptos para rosca;

- NBR-6414 – Para usos comuns na condução de fluídos;

- NBR-5587 – Tubo de aço para condução – dimensões básicas;

- NBR-5622 – Tubos de aço carbono com costura helicoidal para uso em água, ar e vapor de baixa pressão em instalações industriais;

- NBR-5645 – Tubo cerâmico para canalizações;

- NBR-5646 – Elementos cerâmicos para execução de tubulações – inspeção e amostragem;

- NBR-5680 – Tubos de PVC rígido – dimensões;

- NBR-– 6414 – Rosca Whitworth gás;

- NBR-6925 – Conexões de ferro fundido maleável para tubulações – classe 20;

- NBR-6943 – Conexão de ferro maleável para tubulações – classe 10;

- NBR-7674 – Junta elástica para tubos e conexões de ferro fundido dúctil;

- NBR-7675 – Conexão de ferro fundido dúctil;

- NBR-7676 – Anéis de borracha para juntas elásticas e mecânicas de tubos e conexões de ferro fundido dúctil e cinzento;

- NBR-7677 – Junta mecânica para conexões de ferro fundido dúctil;

- NBR-7968 – Tubulação de saneamento nas áreas de rede de distribuição adutoras redes coletoras de esgotos e interceptores – diâmetros normais;

- NBR-8890 – Tubo de concreto armado. De seção circular para esgotos sanitários;

- NBR-9814 – Execução de rede coletora de esgotos sanitários;

- NBR-10160 – Tampões de ferro fundido;

- NBR-8889 – Tubos de concreto simples de seção circular para esgotos sanitários;

- NBR-8892 – Determinação do índice de absorção de água em tubos de concreto simples ou armado, de seção circular para esgotos sanitários.

3. Especificações Técnicas

O fornecimento de materiais e equipamentos a serem realizados por fornecedores diretos ou terceiros devem obedecer as especificações técnicas e exigências anexadas ao edital de licitação dos materiais e equipamentos correspondentes e as normas técnicas deste Caderno de Encargos relacionadas.

Tais documentos determinam como deverá ser todo o processo compreendido da compra a aceitação e armazenagem dos materiais equipamentos.

Os tubos deverão ser armazenados em depósitos dentro do canteiro de obras ou, a critério da fiscalização, dispostos ao longo do caminhamento das valas. A carga e descarga deverão ser efetuadas com os devidos cuidados, evitando-se choques, rolamento e, sempre que necessário, utilizando-se meios mecânicos.

3.1. Inspeção de Materiais Hidráulicos

Os materiais recebidos não devem ser utilizados antes de terem sido inspecionados. Tal inspeção deverá ser executada pela CODEVASF. Para tubulações a inspeção dimensional deverá ser feita com paquímetro (diâmetro e espessura) e trena (comprimento). Salvo nos casos onde o material apresente baixo ou nenhum índice de não-conformidade a realização da inspeção poderá ser dispensada. Em caso de não-conformidade do material inspecionado, o mesmo deverá ser identificado de forma que não seja transportado aos canteiros de obras ou utilizados. De acordo com as não-conformidades identificadas e as cláusulas contratuais de fornecimento, o material poderá ser trocado.

A inspeção também poderá ser realizada no fornecedor desde que a supervisão de qualidade seja comunicada formalmente sobre a data e o local de inspeção. Outra forma de inspeção é a feita por empresa credenciada, sendo esta acepção a critério da CODEVASF.

3.2. Inspeção de Materiais Diversos

Procede-se basicamente o mesmo procedimento dos materiais hidráulicos.

A inspeção com contrato de serviço com fornecimento tanto de materiais hidráulicos, quanto de materiais diversos também deverá ser feita no canteiro de obras e o uso dos materiais deverá ser liberado pela fiscalização.

4.13. Norma de Pré-Operação para Sistema de Esgotamento Sanitário: Norma Técnica NT.ES – 013

1. Objetivo

Esta norma visa orientar quanto aos procedimentos a serem obedecidos na CODEVASF para pré-operação de sistema e esgotamento sanitário Especificações Técnicas.

2. Especificações Técnicas

Antes do completo recobrimento da tubulação serão realizados testes para verificação da montagem, com supervisão dos trabalhos pela fiscalização. Quando o nível do lençol freático estiver acima da rede, efetuar teste hidrostático.

Os reparos ou substituições necessários serão assinalados e executados imediatamente. A contratada deverá dispor de todos os materiais equipamentos necessários à realização dos testes e/ou reparos.

Caso ao terminar a montagem, não haja, por qualquer motivo, condições de realizar os testes, a contratada ficará com a responsabilidade pelos serviços executados até a realização dos testes.

Antes de solicitar o Recebimento Técnico Provisório da Obra, a contratada deverá proceder à limpeza da tubulação e poços de visita, deixando a linha completamente desimpedida de lama, toco de madeira, restos de concreto e de todo elemento que prejudique o escoamento.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: MATERIAIS

- Eletrocalhas.

Aplicação: Na distribuição dos circuitos elétricos, do QRA para o Gerador.

Descrição: eletrocalha perfurada total sem virola, em chapa de aço SAE 1010/1020 n.º 18 USG, acabamento em galvanização eletrolítica. Dimensões 50x100mm. Acompanhada de tampa de pressão e acessórios compatíveis.

Fabricantes: Real Perfil, Poleoduto, Facilit, ou similar.

- Eletrodutos.

Aplicação: Na distribuição dos circuitos elétricos.

Descrição: eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama. Diâmetro indicado em projeto. Curvas para os eletrodutos, utilizadas quando for o caso, deverão ser do tipo pesado bem como os eletrodutos. As curvas deverão ser sempre empregadas para qualquer diâmetro de eletroduto, não sendo portanto admitido curvar-se os eletrodutos na obra. Os eletrodutos serão unidos por meio de luvas.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Wetzel, ou similar.

- Lâmpadas.

Aplicação: Iluminação interna.

Descrição: lâmpada fluorescente tubular de 32W, bulbo T-8, base G-13; temperatura de cor de 4.000K.

Fabricantes: Philips, Osram, Sylvania, ou similar.

Aplicação: WC´s.

Descrição: lâmpada fluorescente compacta de 20W, base E-27; temperatura de cor de 4.000K.

Fabricantes: Philips, Osram, Sylvania, ou similar.

- Tomadas.

Aplicação: em toda edificação, conforme projeto.

Descrição: tomadas elétricas do tipo 2P+T para pinos cilíndricos e pinos chatos, corrente nominal mínima de 10A, tensão nominal 250V, com contatos em liga de cobre, em material auto-extinguível.

Fabricantes: Pial, Prime, Iriel, ou similar.

- Interruptores.

Aplicação: Em toda edificação, conforme projeto.

Descrição: interruptores para corrente de 10A na tensão nominal de 250V, ter acabamento externo de mesma linha que ao espelho que o envolve, com 1, 2 ou 3 teclas especificados conforme projeto.

Fabricantes: Pial, Prime, Iriel, ou similar.

- Luminária.

Aplicação: Casa do Gerador e Casa de Comando, conforme projeto.

Descrição: Luminária de sobrepor em forro modulado de perfil "T", com corpo em chapa DE aço tratado e pintura eletrostática branca, refletor com aletas parabólicas, com reator eletrônico de alto fator de potência. duas lâmpadas de 32w fluorescentes, 3942 lumens de fluxo luminoso, 86 lumens/watt de eficiência, 220v, irc = 85, temperatura na cor = 4000 k, tonalidade 21, base bipino g13, pó fluorescente trifósforo.

Fabricantes: Itaim, Lumincenter, Lumenco ou similar.

Aplicação: Wc’s, conforme projeto.

Descrição: Luminária de embutir tipo spot, com corpo em chapa de aço tratatado e pintura eletrostática branca, refletor com aletas parabólicas, mod. 3001, com reator eletrônico de alto fator de potência - para lâmpada de 20w compacta fluorescente, 2100 lumens de fluxo  luminoso, 86 lumens/watt de eficiência, 220v, irc = 85, temperatura na cor 4000 k, tonalidade 21, base bipino g13, pó fluorescente trifósforo.

Fabricantes: Itaim, Lumincenter, Lumenco ou similar.

- Quadros de Distribuição.

Descrição: Quadro do tipo de sobrepor, fabricado em chapa de aço 1008 c/ grau de proteção IP-55, na cor bege, pintura eletrostática epóxi a pó, placa de montagem galvanizada, sobretampa metálica, tampa metálica com fecho rápido.

Fabricantes: Inelsa, Cemar, ou similar.

- Cabos.

Aplicação: Circuitos de ligação interna.

Descrição: cabos flexíveis composto de fios de cobre nu, têmpera mole com encordoamento classe 4 ou classe 5; isolamento em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC) para temperatura de operação de 70°C com identificação numérica, cobertura em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC) tipo anti-chama isolados para 1kV. Bitola conforme projeto.

Fabricante: Pirelli, Ficap, Wirex.

Aplicação: Alimentadores dos quadros, alimentação das bombas e iluminação externa.

Descrição: cabos flexíveis composto de fios de cobre nu, têmpera mole com encordoamento, classe 4 ou classe 5, isolamento em composto termofixo de alto módulo  (HEPR) para temperatura de operação de 90°C, tipo anti-chama, isolados para 1kV. Bitola conforme projeto.

Fabricante: Pirelli, Ficap, Wirex.

- Disjuntores.

Aplicação: No quadro geral de baixa tensão (QGBT) e no quadro de medição (QM) e no comando de controle dos motores (CCM)

Descrição: Disjuntores termomagnéticos em caixa moldada, tripolares, tipos fixos com corrente nominal fixa ou regulável, tensão nominal mínima de 380V, corrente de ruptura indicada em projeto, disparadores para sobrecarga (sobre-tensão) e curto-circuito (sobre-corrente).

Fabricantes: Siemens, Merlin Gerin, ABB, ou similar.

Aplicação: Nos circuitos terminais dos quadros de distribuição.

Descrição: disjuntores termomagnéticos, tipos fixos com corrente nominal fixa, tensão nominal mínima de 380V, corrente de ruptura indicada em projeto, disparadores para sobrecarga (sobre-tensão) e curto-circuito (sobre-corrente), padrão europeu (DIN / IEC). Para uso de proteção de circuitos indutivos (lâmpadas fluorescentes, moto-bombas, etc) usar disjuntores tipo C, e para proteção de equipamentos eletro-eletrônicos (micro-computadores, etc) usar disjuntores tipo B.

Fabricantes: Siemens, Merlin Gerin, ABB, ou similar.

- Reatores.

Aplicação: iluminação interna.

Descrição: reator eletrônico 2 x 32W, para lâmpadas fluorescentes tubulares , alto fator de potência (FP > 0,95), fator de fluxo 100%, baixa distorção harmônica (THD < 10%), tensão de alimentação 220V.

Fabricantes: Philips, Osram, Sylvania, ou similar.

- Caixas de passagem.

Aplicação: Instalações elétricas.

Descrição: Caixa em alvenaria, dimensões 0,60mX0,60m profundidade variável, com tampa de concreto armado e rebocada na parte externa.

Fabricantes: WETZEL, DAISA ou similar.

- Haste de aterramento

Aplicação: SPDA e aterramento.

Descrição: Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.

Fabricantes: MAGNET, KERAX ou similar.

- Caixas de inspeção.

Aplicação: Aterramento.

Descrição: Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.

Fabricantes: MAGNET, KERAX ou similar.

- Caixas de equalização de potencial.

Aplicação: Aterramento e SPDA.

Descrição: Caixa metálica de embutir em parede com tampa nas dimensões 40x40x14 cm, placa de cobre de 300x300x5mm, isoladores em epóxi e terminais de conexão entre placa e condutor de pressão.

Fabricante: TERMOTÉCNICA, RAYCON ou similar.

- Mastro para Para-Raio.

Aplicação: SPDA.

Descrição: Mastros simples de ferro galvanizado diâmetro 50mm e altura 3m para para-raio.

Fabricante: TERMOTÉCNICA, RAYCON ou similar.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO: SERVIÇOS

- Aterramento

As malhas de aterramento serão feitas através de cabos de cobre nu de 25mm², hastes de terra de 3/8” x 2,40m e conexões exotérmicas. Todas as malhas deverão ser interligadas.

Deverá também existir um sistema de proteção contra descargas atmosféricas através de um captor Franklin instalado no alto de cada torre ou estrutura de comunicação com distanciamento mínimo de 2m entre o captor e a antena, conforme peças gráficas.

Para os pára-raios, deverão ser instaladas malhas formadas por hastes de 3/8” x 2,40m que serão interligadas às demais malhas. O instalador deverá efetuar medição da malha de terra em questão, cujo valor não deverá ultrapassar 10Ω. No caso de não obter-se este patamar de resistência, pode-se aplicar betonita em volta dos cabos da malha e hastes. A CODEVASF não aceitará a aplicação de sal ou carvão vegetal.

Todas as carcaças metálicas, painéis de equipamentos elétricos, eletrodutos, bandejas e blindagens de cabos devem ser aterrados conforme designado pela norma ABNT – NBR-–5410/2004.

No local onde o eletrodo de aterramento for enterrado, deve ser feita adequada marcação definitiva sobre a superfície.

Para os Painéis das UT’s deverão ser feitas malhas independentes que serão interligadas às demais malhas.

O instalador deverá efetuar medição da malha de terra em questão, cujo valor não deverá ultrapassar 10 Ω. No caso de não obter-se este patamar de resistência, pode-se aplicar betonita em volta dos cabos da malha e hastes. A CODEVASF não aceitará a aplicação de sal ou carvão vegetal. A esta malha deverá ser conectado os protetores de surto de cascata dupla (entrada de energia do painel) e o centelhador coaxial (protetor de surto da antena para o rádio modem);

As medições de resistência de terra deverão ser realizadas individualmente, para cada malha de aterramento (UT’s e Para Raio), antes da interligação das mesmas.

Em todas as malhas deve-se ter, no mínimo, 2 (dois) pontos para medição de resistência de aterramento. Nestes pontos, as hastes deverão ser instaladas em caixas de inspeção.

- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e Surtos de Tensão

No que diz respeito a Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), faz parte do escopo desta especificação o SPDA, tipo Franklin, existente em cada Estação (EEE-01, EEE-02 e EEE-Final). O SPDA deverá ser instalado conforme peças gráficas.

As entradas de alimentação fase e neutro das UT’s deverão ter protetores contra surtos de cascata dupla. Esses protetores devem utilizar varistores para realizar as descargas elétricas para a terra.

Nas saídas digitais dos CLP’s não haverá protetores de surtos e sim relés de interface que deverão acionar os contactores das cargas motoras. No caso de surtos nas linhas digitais esses relés sofrerão a ação destrutiva.

Haverá um centelhador coaxial com varistor no guia de onda da antena, onde o mesmo protegerá o rádio-modem quando da descarga atmosférica no pára-raios que deverá estar obrigatoriamente a 2m do ponto mais alta da antena.

- Considerações Gerais sobre as Instalações Elétricas

As instalações deverão ser executadas consoante esta especificação.

O material a ser empregado deverá ser de primeira qualidade, isento de falhas, trincaduras e quaisquer outros defeitos de fabricação.

As instalações de luz e comando obedecerão às Normas e Especificações NBR-5410/2004 da ABNT e as da COELCE, sem prejuízo do que for exigido a mais nas presentes especificações ou nas especificações complementares de cada obra.

Os eletrodutos serão de PVC rígido correndo embutidos nas paredes ou pisos, excetuando-se os casos em que estiveram conectados aos CCMs – Centro de Controle de Motores, onde deverão emergir do piso acabado paralelamente às paredes de alvenaria e fixos a estas por presilhas metálicas.

Os eletrodutos serão cortados a serra e terão seus bordos esmerilhados para remover toda a rebarba.

Durante a construção, todas as pontas dos eletrodutos virados para cima serão obturadas com buchas rosqueáveis ou massa de calafetar, de modo a evitar a entrada de água ou sujeira.

Para colocar os eletrodutos e caixas embutidas nas alvenarias, o instalador aguardará que as mesmas estejam prontas, abrindo-se então os rasgos e furos estritamente necessários, de modo a não comprometer a estabilidade de parede rebocando, em seguida, para dar acabamento.

Em cada trecho de eletroduto entre duas caixas, poderão ser usadas no máximo três curvas de 90º, sendo que na tubulação de diâmetro inferior a 25 mm será permitido o processo de curvatura a frio, desde que não reduza a seção interna da mesma.

A ligação dos eletrodutos com as caixas deverá ser feita por meio de buchas e arruelas.

Antes da enfiação, as linhas de eletrodutos e respectivas caixas deverão ser inspecionadas e limpas, de modo a ficarem desobstruídas.

Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, por meio de solda a estanho, conector de pressão por torção ou luva de emenda e recobertas por fita auto-fusão e fita plástica isolante, exceto no caso de conectores de pressão por torção, que já são isolados.

Os painéis das UT’s serão instalados por meio de tirantes metálicos e distantes da parede – conforme detalhes de instalação – em locais abrigados (ver peças gráficas).

A taxa de ocupação dos eletrodutos nunca será superior a 40% de acordo com a NBR-5410/2004.

Todos os eletrodutos deverão receber acabamento de bucha e arruela.

Não deverá haver emendas de cabos dentro dos eletrodutos.

As caixas de passagem em concreto (instalações externas) deverão ter no fundo uma cobertura de no mínimo 10cm de brita.

Plantas, desenhos e diagramas complementam as informações acima.

- Proteção

A proteção em baixa tensão das UTR será feita través de mini-disjuntores termomagnéticos 750V, com capacidade de interrupção de 5kA e tropicalizados, conforme folha de dados.

- Comunicação Entre As UT’s

Deverá ser adotado para a transmissão e recepção de comando entre as UT’s um sistema de rádio-modem operando no modo Half Duplex, ou seja, enquanto um transmite o outro recebe. Deve operar utilizando o protocolo de comunicação Modbus-RTU capaz de transmitir dados de processo e que assegure a confiabilidade do pacote dos dados transmitidos.

Deverá empregar a tecnologia espalhamento espectral (spread-spectrum), na faixa de freqüência liberada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para transmissão de dados de Telecontrole / Telesupervisão, operando na faixa de 902 MHz a 928 MHz com potência máxima de RF igual a 1 (um) Watt. O equipamento deverá também ser homologado pela ANATEL para utilização na faixa de freqüência e potência mencionada.

- Sistema Irradiante

Deverão ser empregadas antenas direcionais do tipo Yagi, na UT-01 e UT-02, para realizar o enlace de rádio com a UT-Final de forma a permitir o telecomando remoto. Na UT-Final será instalada uma antena do tipo Omni Direcional. As antenas deverão estar alinhadas para obterem o melhor rendimento e preferencialmente em visada direta.

As antenas deverão possuir seus elementos aterrados (ver item 3.2 e 3.3) como forma de minimizar os efeitos causados por descargas atmosféricas.

Com coordenadas coletadas por GPS e o software GLOBAL MAPPER, constatamos a necessidade de instalação de torres para implementar o rádio-enlace. As antenas serão instaladas no poste em que está instalado o captor Franklin (SPDA) de cada estação.

- Painel Das Unidades de Telecomando

Será de responsabilidade da empresa contratada, a engenharia básica dos painéis das UT’s (obedecendo as características exigidas nesta especificação e peças gráficas) incluindo desenhos de interligação, layout interno, listas de material etc., montagem, instalação, interligação com outros painéis. Nas peças gráficas, tem-se uma proposta de diagrama de elétrico (unifilar) para as UT’s.

Os painéis possuirão grau de proteção IP 64 sem ventilação forçada.

- Chaparia e Estrutura

O painel deverá ser construído com chapas metálicas, suportadas por estrutura de perfis metálicos, formando um conjunto rígido, indeformável e auto-suportado, capaz de resistir ao transporte de longa distância, completamente montado, sem por em risco sua estrutura e também a integridade de seus componentes.

As chapas deverão ser de aço carbono, Especificação ASTM-A-283-Gr.C, espessura de 2,78mm, absolutamente livres de empenos, enrugamentos, asperezas e sinais de corrosão. Os perfis de aço, para a formação da estrutura, deverão ser de especificação ASTM-A-7 ou similar/melhor.

O painel deverá ser do tipo auto-suportado para fixação em parede conforme detalhes de instalação (peças gráficas). As soldas externas deverão ser contínuas e alisadas ao nível da chapa.

- Acesso e Porta

O acesso aos equipamentos e à fiação deverá ser possível somente pela face frontal, por meio de porta com dobradiças e fecho rápido, provida com fechadura do tipo tambor.

- Acabamento e Pintura

A tinta de acabamento deverá ser de pó de epóxi, por deposição eletrostática. Após deverá ser aplicada uma demão com tinta a base de poliuretano, na cor cinza Munsell 10Y7/1. A espessura da camada final deverá ser no mínimo de 100 micra.

- Identificação

O painel deverá ter uma placa de identificação na porta com dimensões 50mm x 250mm, confeccionada em acrílico preto com gravação em baixo relevo na cor branca com a identificação da UT.

O painel terá uma placa de alumínio, com dimensões 50mm x 50mm fixada por meio de parafusos ou rebites de aço em posição de fácil visibilidade, com as seguintes informações: fabricante, número de série, data de fabricação, peso aproximado (g).

- Arranjo Interno

Todos os equipamentos deverão ser montados em placa de montagem, pintada na cor laranja RAL 2000.

O arranjo interno será projetado de tal maneira que não obstrua os espaços reservados para instalações futuras e conforme as peças gráficas.

- Instalações Elétricas

As instalações elétricas atenderão os requisitos de classificação de área conforme o código "National Electrical Code" (NEC) e às Normas da ABNT.

Todos os painéis serão montados em áreas não classificadas eletricamente.

O encaminhamento da fiação interna ao painel deverá ser feito através de canaletas em PVC rígido, com recortes laterais e tampa; a menos que indicado em contrário.

As canaletas deverão ser dimensionadas com previsão de expansão futura.

A fiação deverá ser feita considerando-se os níveis e a natureza de sinal de cada circuito e possuirão código de cores conforme indicado a seguir.

A fiação interna deverá ser com cabos flexíveis, em cobre, com isolamento termoplástico, classe de isolamento 600V classe de encordoamento mínima 4.

As bitolas serão conforme o especificado a seguir:

- Sistema CA de Alimentação do Painel: 2,5 mm²

- Sistema CC interno ao painel: 1,0mm2

- Sistemas analógicos/digitais 1,0 mm²

- As cores dos cabos serão conforme especificado a seguir:

- Sistema CA: Fase/Retorno-Branco; Neutro – Azul Claro; PE - Verde;

- Sistema CC: Positivo–Vermelho; Negativo: Preto; PE – Verde;

As conexões com cabos internas e externas ao painel deverão ser identificadas em ambas as extremidades com anilhas de identificação. Em todas as conexões em bornes ou dispositivos internos ou externos ao painel, as pontas dos cabos deverão ser providas de terminais tubulares (a ponta desencapada do condutor é inserida dentro do corpo do terminal, evitando a dispersão dos condutores multifilares) com colar isolante em plástico.

Todas as conexões internas e externas ao painel serão realizadas através de réguas de bornes.

Não deverá haver emendas de cabos ou derivações fora do1s bornes terminais.

Cada régua deverá possuir 20% de bornes reservas.

Todos os deverão ser identificados conforme indicado nos documentos do projeto.

Os bornes terminais deverão ser claramente identificados para receber a alimentação do painel.

Cada circuito (especificado no diagrama unifilar nas peças gráficas) deverá possuir minidisjuntor termomagnético com religamento manual.

- Controlador Lógico Programável – CLP

O CLP deverá ser do tipo microprocessado, de última geração, exclusivo para a execução do programa que controla o processo em questão.

Deve possuir estrutura compacta (CPU + fonte de alimentação + entradas/saídas digitais em um único invólucro) (ver folha de dados) permitindo ampliação com a inserção de módulos adicionais.

Indicação frontal através de LED dos estados de operação de diagnóstico, bem como dos estados das entradas e saídas incorporadas.

As entradas digitais deverão ser em 24Vcc e as saídas digitais deverão ser, também, em 24Vcc / 750mA (Max). As saídas digitais deverão permitir ligação em paralelo, no caso da necessidade de chaveamento com maior capacidade de corrente.

Deverão ser capazes de utilizar módulos de expansão para redes de campos genéricas do tipo Profibus-DP, Fieldbus Foundation, Devicene, etc.

O software a ser utilizado para programação dos CLP’s deverá permitir a realização de toda configuração dos mesmos, tais como módulos de E/S, módulos auxiliares e módulos de comunicação, bem como os parâmetros de comunicação, realizando a edição de diagramas em ladder, conforme padrão IEC 61131-3 e de tarefas de cálculos matemáticos aritméticos ou avançados, quando necessários, conforme segue:

- Controladores de tempo;

- Contadores crescentes e decrescentes de eventos;

- Funções aritméticas simples;

- Comparações lógicas;

- Modificações dos valores dos registros da memória;

- Transferências e deslocamento de dados;

- Procura de valores específicos em uma tabela;

- Comparações entre 2 registros;

- Instruções para examinar e modificar o estado de bits de um registro;

- Instruções para forçar bits aos estados ON ou OFF;

- Deslocamentos de bits de um registro para a direita e para a esquerda;

- Saltos no programa;

- Sub-rotinas;

Executar controle PID carregando parâmetros da equação via programa (sendo que deverá possuir bloco especializado para esta função);

Possibilitar a utilização de qualquer referência interna, tantas vezes forem necessárias;

Possuir blocos de funções especializadas para executar as diversas operações requeridas pelos sistemas de controle contínuo;

Oferecer a possibilidade de criar blocos do usuário livremente configuráveis;

Permitir o acesso a diversas UT’s conectadas em rede, a partir de um único ponto ou estação;

Verificar a existência ou não de um ponto na base de dados da UTR, quando o mesmo for referenciado no programa;

Possuir funções de download e de upload de programas;

Possuir rotinas de backup e de restauração de arquivos de uma aplicação;

O anexo apresenta a especificação básica do CLP. Sendo proposta a utilização de CPU’s compactas, devido ao relativo baixo custo de aquisição e ótima operabilidade.

- Interface Homem-Máquina

Construída em um gabinete de plástico injetado de alto impacto (grau de proteção IP65) e dotada de um display de cristal líquido, que possibilite leitura, sinalização e mudança de parâmetros de uma forma amigável e com baixo custo.

- Display em LCD 2x20;

- 12 Botões de operação;

- 12 LEDs indicativos

- Monitoramento de nível dos poços

Os níveis dos poços do sistema serão monitorados pela UT-01.

Portanto, o sistema de monitoramento de nível será composto por um relé de monitoramento com três sensores (eletrodos superior, inferior e de referência) instalados dentro dos poços e em contato com o líquido. Quando o sensor inferior estiver descoberto a UT correspondente enviará o sinal de que o poço está com o seu nível baixo.

- Sistema de Fornecimento Emergencial de Energia No-Break

No painel de cada UTR deverá haver uma unidade no-break para fornecimento de energia ao sistema de automação de forma a manter o painel energizado quando da falta de fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária.

O circuito inversor do no-break adotado deverá entrar em funcionamento imediatamente após a ocorrência de falta de energia para alimentar a carga do painel, sem limitação de carga mínima.

Deverá também possuir autonomia mínima de 60 minutos entre falhas com intervalos mínimos de 24 h.

- Instalações Elétricas

O material para instalação elétrica satisfará as normas especificas da A.B.N.T

- Condutos

Os elementos serão de PVC rígido em toda instalação.

As junções dos eletrodutos e demais equipamentos de construção e sustentação das fiações serão executadas com a utilização de luvas e as ligações dos mesmos com a utilização de caixas que conterão arruelas apropriadas, sendo todas as junções vedadas com adesivo. Não serão empregadas curvas com deflexão maior que 90º.

Em todos os desvios e/ou conexões dos eletrodutos, deverão ser utilizados curvas e luvas rosqueadas, não sendo permitida a confecção de curvas pelo aquecimento e dobra destes eletrodutos.

- Caixas

As caixas podem ser metálicas recebendo tratamento antioxidante ou plástica.

As caixas embutidas nas paredes deverão ser niveladas e aprumadas, de modo a não promover excessiva profundidade com relação ao revestimento concluído.

As alturas das caixas embutidas nas paredes, medidas a partir do piso acabado, serão as seguintes:

Interruptor e botões de campainha (h = 1.20m)

Tomadas baixas (h = 0.30m)

Tomadas baixas em locais úmidos (h = 0.80m)

Tomadas Altas (h = 1.30m)

- Fiação

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fitas isolantes idealmente recomendadas para cada tipo de isolamento.

Não se admitindo fios desencapados.