2.  CARACTERÍSTICAS DA SEDE URBANA DE JOCA MARQUES

2.1.	INTRODUÇÃO

Delineia-se a seguir a caracterização física e urbana da sede urbana de Joca Marques em conformidade com os  elementos  necessários  para  o  desenvolvimento  dos  Projetos  de Esgotamento Sanitário. Os dados foram obtidos em visita de reconhecimento à comunidade e consultas a documentação pertinente, permitindo a concepção de metodologias adequadas à realidade comunitária local.

2.2.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O município está localizado na microrregião do Litoral Piauiense, compreendendo uma área irregular de 463 km², tendo como limites o estado do Estado do Maranhão ao norte, ao sul com Joaquim Pires e Caxingó, a oeste com Joaquim Pires e Estado do Maranhão e, a leste, Caxingó. A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 03°19’08” de latitude sul e 42°05’38” de longitude oeste e dista cerca de 261 km de Teresina.

Partindo de Teresina o acesso à cidade de Joca Marques pode ser feito através da BR 343 até o Km 17 onde se dobra a esquerda, pela PI 113 passando pelas cidades de José de Freitas, Olinda, Cabeceiras do Piauí, Barras, Mocambo, São João do Arraial e Matias Olímpio. O percurso total de Teresina a Joca Marques é de 248 Km.

Não foi possível identificar os bairros existentes no município de Joca Marques.

No mapa da Figura 2.1 é apresentada a localização da cidade de Joca Marques no âmbito do estado do Piauí.

2.3.	CARACTERÍSTICAS URBANAS

A cidade de Joca Marques possui, a grosso modo, 04 bacias de drenagem, estando implantada à margem direita do rio Parnaíba. A cidade é divida em dois centros urbanos, um deles, mais antigo, às margens do rio Parnaíba que durante o período de cheias fica coberto de água, e o outro, afastado 3 km do rio em uma cota livre de enchentes. Cerca de 88% das ruas da cidade são pavimentadas com calçamento, pedra tosca ou asfalto. Os percentuais de cada tipo de pavimento das ruas de Joca Marques podem ser observados no Quadro 2.1.

01

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

Quadro 2.1: Resumo do tipo de pavimento das ruas de Joca Marques

PAVIMENTO	BACIA 1	BACIA 2	TOTAL	PERCENTUAL

Sem Pavimento	0,00	1.009,69	1.009,69	12,44%

Paralelepípedo	7.103,58	0,00	7.103,58	87,56%

Asfáltico	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL	7.103,58	1.009,69	8.112,27	100,00%

02

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

-46º	-45º	-44º	-43º	-42º	-41º	-40º

-3º

Joca 
Marques

ILHA GRANDEMORROS DA  SANTA ISABEL	BARRA

MARRANA	LUIS	GRANDE

PARNAÍBA	CORREIA	CAJUEIRO

JANDIRA	Lago JõaoBento

BARRA DOLONGÁ 	BURITI DOS

MURICI DOS	LOPESLagoa Grande

-3º

-4º

-5º

-6º

-7º

RIBEIRO

GONÇALVES

BAIXA GRANDE

-8º

GUADALUPE

MARCOS

ANTÔNIO	PARENTE	JERUMENHA 
ALMEIDA

URUÇUÍ 	LANDRISALES

BERTOLÍNIA	CANAVIEIRA

MANOEL	ELIZEUMARTINS

PORTELAS	do Buriti	BOM PRINCÍPIODO PIAUÍ

LUZILÂNDIA	JOAQUIMPIRES	COCAL

MADEIRO	Lagoa do Cajueiro

REPARTIÇÃO	SÃO JOSÉRio

CAMPO LARGODO PIAUÍ 	MATIAS	SÃO JOÃO	DO DÍVIDNO

PORTO	OLÍMPIO DO ARRAIAL	PIRACURUCA

Lagoa da Estiva	ESPERANTINA

N. S. DOS	PARQUE NACIONALDE SETE CIDADES	SÃO JOÃODA FRONTEIRA

MIGUEL	REMÉDIOS	BATALHA

ALVES	BRASILEIRA	DOMINGOS

BARRAS	PIRIPIRI	Açude	MOURÃO

COELHONETO	Caldeirão

NOVO NILO	LAGOA	Matos	PEDRO II

ALEGRE	NOSSA Sra.	CAPITÃO DECAMPOS

UNIÃO	DE NAZARE

JOSÉ DE	CAMPOMAIOR

FREITAS	JATOBÁ

SigefredoPacheco

TERESINA	ALTOS

PAU D’ARCO	CASTELODO PIAUÍ 	BURITI DOS

ALTO LONGÁ 	MONTES

DEMERVALLOBÃO	BENEDITINOS

CURRALINHOS	SÃO JOÃO	SÃO MIGUEL

MONSENHOR	PRATA	DA SERRA	DO TAPUIO

MIGUEL LEÃO	GIL	DO PIAUÍ

AGRICOLÂNDIAPedras	BARRO DURO

SÃO PEDRO  DO PIAUÍ 	ÁGUA BRANCA	DO PIAUÍSÃO FÉLIX	Assunção

PALMEIRAS	SÃO GONÇALO	Nicolau

DO PIAUÍ

ANGICALDO PIAUÍ 	HUGONAPOLEÃO	ELESBÃO	AROAZES

Rio	VELOSO

AMARANTE	REGENERAÇÃO	PIMENTEIRAS

FRANCINÓPOLIS CAMPOLARGO	DO PIAUÍVALENÇA

VÁZEA	NOVO ORIENTE	da

GRANDE	DO PIAUÍ

ARRAIAL	BARRAD’ALCÂNTARA	INHUMA

FRANCISCOAYRES	TANQUE

FLORIANO	DO PIAUÍ 	IPIRANGA

S. ROSA	DO PIAUÍ 	SÃO JOSÉDO PIAUÍ 	PIO IX

DOM EXPEDITO	BOCAINA	FRANCISCO

LOPES	Saco do	SANTOS MONSENHOR HIPÓLITO QUIXABA

NOSSA Sra.	Engano

DE NAZARÉ 	OEIRAS	Fátima do PiauíPAQUETÁ 	SANTOANTÔNIO	ALAGOINHA DO PIAUÍ

PICOS	DE LISBOA	SÃO	FRONTEIRAS

SÃO FRANCISCO	JULIÃO

DO PIAUÍ 	SACODO REI	WALL	SANTA CRUZDO PIAUÍ 	Alegrete

FERRAZ

Lagoa do Jacaré 	JAICÓS	PADRE

ITAINÓPOLIS	MARCOS

SÃO JOSÉ 	SANTO INÁCIO	Marcolândia

DO PEIXE	Lagoa do Riacho	DO PIAUÍ

ITAUEIRA	CAMPINAS	Riacho

DO PIAUÍ 	SIMÕES

RIO GRANDE	FLORES	PAES

DO PIAUÍ 	DO PIAUÍ 	SOCORRO	LANDIM	ISAIASCOELHO

DO PIAUÍ 	CONCEIÇÃO DO

SIMPLÍCIO	CANINDÉ

MENDES	CURRAL NOVODO PIAUÍ

CANTO DO

LAVRAS DA 
MANGABEIRA

-4º

-5º

-6º

-7º

-8º

-9º

SANTA

FILOMENA

-10º

-11º

-46º

EMÍDIO

NÚCLEO COLONIAL 
	DO GURGUÉIA

PALMEIRA 
DO PIAUÍ

CRISTINO

SÃO GONÇALO	CASTRO

SANTA LUZ

BOM JESUS

REDENÇÃO DOGURGUÉIA

Lagoa do Peixe	Morro Cabeça

BOQUEIRÃO	MONTE ALEGREDO PIAUÍ 	do Tempo

GILBUÉS	Lagoa do Pau-d’arco

BARREIRASDO PIAUÍ 	CURIMATÁ

Lagoa de Parnagua	AVELINO LOPES

PARNAGUÁ

CORRENTE

CRISTILÂNDIADO PIAUÍ

Pé da Serra

-45º 	-44º

PAVUSSÚ 	BURITI	BELA VISTADO PIAUÍ 	PAULISTANA

AçudeIngazeiras

SÃO JOÃODO PIAUÍ

JOÃOCOSTA	QUEIMADA

NOVA

CORONEL JOSÉDIAS

SÃO RAIMUNDONONATO

SÃO BRÁZ	BARRAGEMPETRÔNIO	CURRALNOVO

ANÍSIO DE	AçudeAldeia	PORTELA

ABREU	AçudeBonfim

DOM

CARACOL	BONFIM	SÃO LOURENÇO	INOCÊNCIO

VÁRZEABRANCA

JUREMA	DIRCEU ARCOVERDE

FARTURA

Figura 2.1

Mapa de Localização e Acessos 
	Rodoviários a Joca Marques

-43º 	-42º 	-41º

-9º

-10º

-11º

-40º

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

04

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

3.  DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

A cidade de Joca Marques não possui sistema de esgotamento sanitário. As edificações, de 
uma maneira geral, utilizam sistemas de fossa/sumidouro, em sua maioria mal dimensionados. 
A falta de esgotamento sanitário induz a população a utilizar as sarjetas para o lançamento das 
águas residuárias e os recursos hídricos como seus corpos receptores, acabando por poluir os 
recursos naturais, causando a proliferação de insetos e aumentando o índice de doenças de 
veiculação hídrica.

05

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

4. ESTUDOS ANTERIORES

06

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

20

4.  ESTUDOS ANTERIORES

4.1.	ESTUDO POPULACIONAL

4.1.1.	Metodologia Aplicada

Segundo apontado na Fase I - Estudos de reconhecimento, em razão das dificuldades de 
obtenção de dados populacionais, optou-se por utilizar as informações do banco de dados do 
DATASUS, do Ministério da Saúde, obtidas através do Programa de Saúde da Família (PSF) 
para os anos de 1997 a 2007 (últimos 10 anos) com a população total do município. Com base 
nesses dados, efetuou-se uma análise de regressão e comparou-se com os resultados do 
censo de 2000 do IBGE. Foram utilizados para a projeção populacional da sede municipal de 
Joca Marques, os métodos de projeção matemáticos, que se expressam por equações cujos 
parâmetros são obtidos a partir de dados conhecidos, através de ajustamentos por regressão. 
Na  obtenção  dos  parâmetros,  foram  adotados  os  dados  censitários  das  décadas  mais 
recentes. Foram avaliados os seguintes modelos: método aritmético; método da curva logística; 
método da curva parabólica; método da curva logarítmica; método da curva exponencial e o 
método da curva de potência. Adicionalmente foi realizada uma projeção populacional através 
do método geométrico, que significa considerar que o crescimento populacional se dará na 
forma   de   uma   progressão   geométrica,   com   taxas   semelhantes   àquelas   ocorridas 
recentemente.  Conforme  apresentado  nos  estudos  populacionais  realizados  na  fase  I  o 
crescimento populacional da sede municipal de Joca Marques seguirá a mesma tendência do 
crescimento populacional do município como um todo. A população de partida para a projeção 
será a urbana de cada município no ano 2000 segundo dados do IBGE.

Durante a fase I - Estudos de Reconhecimento, foi definido que o crescimento populacional 
para a sede do município de Joca Marques seguiria uma progressão geométrica com taxa de 
crescimento anual de 1%, atendendo a recomendação de PROÁGUA/Semi-árido onde : “... a 
taxa   média   esperada   de   crescimento   demográfico   para   todo   o   Brasil   reduziu-se 
acentuadamente nos últimos anos, sendo a taxa média para o país, hoje, de cerca de 1% ao 
ano, com tendência decrescente até atingir a estabilidade (crescimento zero) por volta do ano

2.020, não se devendo adotar taxas de crescimento para um período de 30 anos de projeção, maiores que 2,1% ao ano, exceto em casos plenamente justificados”, servindo dessa forma como balizador das taxas de crescimento a serem utilizadas nos modelos.

A evolução da população da sede municipal de Joca Marques está apresentada no Quadro

4.1.

07

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

21

Quadro 4.1:  Evolução da população da cidade de Joca Marques

Ano	População (hab)	Ano	População (hab)

2009	1.281	2019	1.439

2010	1.296	2020	1.456

2011	1.311	2021	1.473

2012	1.327	2022	1.490

2013	1.342	2023	1.507

2014	1.358	2024	1.525

2015	1.374	2025	1.542

2016	1.390	2026	1.560

2017	1.406	2027	1.579

2018	1.422	2028	1.597

4.2.	CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO

4.2.1.	Consumo e Contribuições “Per Capita”

4.2.1.1.  Carga Orgânica

A quantidade de matéria orgânica, expressa em termos de DBO, produzida por pessoa em um 
dia varia de país para país. No Brasil este valor está entre 39 e 54 g/hab.dia. Um valor 
adequado para projetos em regiões em desenvolvimento, como a cidade de Joca Marques, 
situa-se em torno de 50 g/hab.dia, já que uma carga menor se acha mais adequada para áreas 
subdesenvolvidas sem sistema de abastecimento de água e nas mais desenvolvidas deve-se 
adotar um valor de 54 g/hab.dia. A concentração de Coliformes Fecais em esgotos sanitários 
varia normalmente entre 107 e 108 CF/100ml. Neste projeto adotar-se-á 5 x 107/100ml.

4.2.1.2.  Consumo de Água

O  consumo  “per  capita”  foi  adotado  de 	120  L/hab.dia  de  acordo  com  a  metodologia

apresentada na Fase I - Estudos de Reconhecimento.

4.2.2.	Coeficientes de Variação do Consumo

Os valores adotados para os coeficientes de variação do consumo foram aqueles usualmente utilizados em sistemas de esgotamento sanitário, associados às prescrições normativas da ABNT, normas NBR-9648, NBR-9649, ambas de 1996 e P-NB 568, de 1975.

Os Coeficientes de variação de consumo adotados são:

   K1 = 1,20 - coeficiente do dia de maior consumo

08

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

22

   K2 = 1,50 - coeficiente da hora de maior consumo

   K3 = 0,50 - coeficiente da hora de menor consumo

Como não foram obtidos dados sobre vazões de contribuição de esgotos da área de projeto, optou-se pelo valor do coeficiente de retorno (C) igual a 0,80.

4.2.3.	Vazão de Infiltração

Na ausência de dados locais específicos, a norma brasileira NBR 9649 indica que a faixa de valores a ser utilizada para a taxa de infiltração deve ser de 0,05 a 1,0 L/s.km. No presente projeto foi adotado o valor de 0,10 L/s por quilômetro de coletor assentado. Sendo assim, a vazão de infiltração (Qi) é obtida pela equação abaixo:

Qi = i.L

, onde:

i 	= Taxa de infiltração linear (L/s.km); 
L = comprimento do trecho (km).

4.2.4.	Vazões Sanitárias

As vazões sanitárias a cada ano foram calculadas através das equações constantes no Quadro 4.2.

09

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

23

Quadro 4.2: Vazões sanitárias de esgoto

Vazão	Equação

Média	Q med

Mínima	Q min

Máxima Diária	Q Máx

Diária

1,5 x QMédia	1,5QMédia

PCq 
	86400

PCqK 3

86400

PCqK 1

86400

PCqK 2

86400

PCqK		K

Q

Máxima Horária	Máx

Horária

1	2

86400

, sendo:

P = População da cidade (habitantes);

C = coeficiente de retorno, estimado em 0,80 (adimensional); q = Vazão per-capita, igual a 120 L/s/habitante; 
K1 = Coeficiente do dia de maior consumo; 
K2 = Coeficiente da hora de maior consumo; 
K3 = Coeficiente da hora de menor consumo.

4.2.5.	Vazões de Projeto

As vazões de projeto são as vazões sanitárias acrescidas da infiltração na rede. Elas foram

calculadas  através  das  equações  constantes  no  Quadro apresentadas no Quadro 4.4.

10

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

4.3  e  os  seus  valores  estão

24

Quadro 4.3: Equações das vazões de projeto do sistema de esgotamento sanitário de Joca Marques

Vazão

Média

Mínima

Q med

Q min

Equação

PCq 
	86400

PCqK 3

86400

iL

iL

Máxima Diária

1,5 x QMédia

Máxima Horária

Q Máx

Diária

Q Média

Q Máx

Hora

PCqK 1

86400

PCqK 2

86400

PCqK1K 2

86400

iL

iL

iL

, sendo:

P = População da cidade (habitantes);

C = coeficiente de retorno, estimado em 0,80 (adimensional); q = Vazão per-capita, igual a 120 L/s/habitante; 
K1 = Coeficiente do dia de maior consumo; 
K2 = Coeficiente da hora de maior consumo; 
K3 = Coeficiente da hora de menor consumo; 
i = taxa de infiltração linear, adotada igual a 0,10 L/s/Km; 
L = comprimento da rede coletora (Km).

4.2.6.	Taxa de Contribuição Linear

A partir da determinação das vazões de projeto e da extensão da rede coletora, foram 
calculadas as taxas de contribuição linear, inicial e final, a partir das equações apresentadas 
abaixo.

11

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

25

QmedK 2 Q 	i

ini

CL	ini

L

QmedK1K 2 Q 	i

fim

CL	fim

L

4.2.7.	Limites e Áreas de Projeto

A área de projeto, em sua totalidade, abrange regiões efetivamente ocupadas, consolidadas ou não, áreas em processo de ocupação e áreas com tendência à ocupação a médio prazo. Tomou-se como referência a possibilidade de ocupação efetiva para o horizonte de projeto (20 anos), sendo estabelecido o ano de 2029 como ano-meta.

Quadro 4.4: Vazões de projeto do sistema de esgotamento sanitário de Joca Marques

Ano

População 
	(hab) 	Mínima

Vazão (L/s) 
Média 	1,5xMédia Máxima

Comprimento	Vazão de 
	de rede (m) 	infiltração (L/s)

Vazão Sanitária(L/s) 
Mínima 	Média 	1,5xMédia Máxima

2008	1.267	0,7	1,41	2,12	2,53	10.141,58	1,01	1,71	2,42	3,13	3,54

2009	1.281	0,71	1,42	2,13	2,56	10.141,58	1,01	1,72	2,43	3,14	3,57

2010	1.296	0,72	1,44	2,16	2,59	10.141,58	1,01	1,73	2,45	3,17	3,6

2011	1.311	0,73	1,46	2,19	2,62	10.141,58	1,01	1,74	2,47	3,20	3,63

2012	1.327	0,74	1,47	2,21	2,65	10.141,58	1,01	1,75	2,48	3,22	3,66

2013	1.342	0,75	1,49	2,24	2,68	10.141,58	1,01	1,76	2,5	3,25	3,69

2014	1.358	0,75	1,51	2,27	2,72	10.141,58	1,01	1,76	2,52	3,28	3,73

2015	1.374	0,76	1,53	2,3	2,75	10.141,58	1,01	1,77	2,54	3,31	3,76

2016	1.390	0,77	1,54	2,31	2,78	10.141,58	1,01	1,78	2,55	3,32	3,79

2017	1.406	0,78	1,56	2,34	2,81	10.141,58	1,01	1,79	2,57	3,35	3,82

2018	1.422	0,79	1,58	2,37	2,84	10.141,58	1,01	1,8	2,59	3,38	3,85

2019	1.439	0,8	1,6	2,4	2,88	10.141,58	1,01	1,81	2,61	3,41	3,89

2020	1.456	0,81	1,62	2,43	2,91	10.141,58	1,01	1,82	2,63	3,44	3,92

2021	1.473	0,82	1,64	2,46	2,95	10.141,58	1,01	1,83	2,65	3,47	3,96

2022	1.490	0,83	1,66	2,49	2,98	10.141,58	1,01	1,84	2,67	3,50	3,99

2023	1.507	0,84	1,67	2,51	3,01	10.141,58	1,01	1,85	2,68	3,52	4,02

2024	1.525	0,85	1,69	2,54	3,05	10.141,58	1,01	1,86	2,7	3,55	4,06

2025	1.542	0,86	1,71	2,57	3,08	10.141,58	1,01	1,87	2,72	3,58	4,09

2026	1.560	0,87	1,73	2,6	3,12	10.141,58	1,01	1,88	2,74	3,61	4,13

2027	1.579	0,88	1,75	2,63	3,16	10.141,58	1,01	1,89	2,76	3,64	4,17

2028	1.597	0,89	1,77	2,66	3,19	10.141,58	1,01	1,9	2,78	3,670	4,20

4.3. 	ALTERNATIVA PROPOSTA NO RELATÓRIO DE CONCEPÇÃO

Uma vez que a rede coletora é normalmente projetada para atender a uma conformação topográfica específica da cidade nas bacias de esgotamento e da distribuição de domicílios e arruamentos, trabalhou-se com 01(uma) alternativa de rede.

12

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

26

As  condições  topográficas  do  distrito  sede  de  Joca  Marques  não  são  favoráveis  ao 
esgotamento sanitário gravitário de toda a área da cidade. A área urbana foi dividida em 04 
bacias de esgotamento, sendo necessária, para isso, a adoção de 04 conjuntos elevatórios 
para transportar as águas residuárias entre as bacias e para a Estação de Tratamento de 
Esgotos.

Para o tipo de tratamento de esgotos a ser empregado levou-se em conta as características próprias da região, sobretudo seu clima quente e ensolarado; a disponibilidade de espaço territorialmente suficiente para implantação de processos de tratamento que exijam grandes áreas e baixo índice de utilização de equipamentos mecânicos e experiência regional com processo de tratamento de esgotos. Foram avaliados 03 (três) tipos de tratamento: lagoa facultativa, lagoa aerada facultativa e reator UASB, todos seguidos por lagoa de maturação com chicanas para o polimento final do efluente.

Para a disposição final do efluente foi considerado um emissário gravitário, desde a estação de tratamento até um riacho próximo a partir do qual o esgoto tratado percorreria superficialmente até o rio Parnaíba à jusante do local de captação de água da sede do município.

Na avaliação econômico-financeira foi realizado o cotejo econômico entre as alternativas do 
sistema de esgotamento sanitário, através da comparação das despesas totais anuais, que 
corresponde ao somatório dos custos de investimentos e custos de OAM. Para a determinação 
do valor presente dos custos econômicos de todas as alternativas, utilizou-se uma taxa de 
desconto de 12% ao ano e um horizonte de análise de 20 anos, que é o período de alcance do 
projeto. Diante do exposto, a alternativa escolhida foi a de rede com (02) duas bacias de 
esgotamento e tratamento através de reator UASB e lagoa de maturação com chicanas.

4.4.	CONSIDERAÇÕES À CONCEPÇÃO

Na fase de projetos básicos, a partir do levantamento da topografia complementar, foi feita a otimização da rede coletora proposta na fase de concepção. Além disso, as visitas de campo mostraram que as áreas atendidas pelas bacias 3 e 4 estão situadas abaixo da cota de cheia (25,00 m) do rio Parnaíba, ficando submersa em algumas épocas do ano. Se fez evidente também, que há uma tendência natural da população de sair dar margens do rio para uma área mais elevada e longe das cheias. Dessa forma, foram retiradas as bacias 03 e 04 do projeto básico, resultando em apenas 02 bacias de esgotamento.

A concepção do tratamento proposto também passou por uma nova avaliação, sendo adotada 
a montante da lagoa de maturação uma lagoa facultativa. Este mudança foi feita, prevendo-se

13

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

27

que o efluente do reator UASB teria concentração elevada de sólidos em suspensão, o que 
viria a prejudicar o funcionamento da lagoa de maturação do modo pretendido em projeto. Com 
a adição da lagoa facultativa, houve uma decréscimo na área da lagoa de maturação, não 
havendo um aumento na área necessário para a implantação da estação de tratamento.

O efluente tratado que seria lançado em riacho próximo agora será encaminho para uma 
estação elevatória de esgoto na área da ETE para dela ser encaminhado diretamente para o 
rio Parnaíba, através de um emissário pressurizado. Essa alteração não interfere na escolha 
da alternativa pois seria necessária independente do tipo de tratamento escolhido.

14

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

28

5. SISTEMA DE ESGOTAMENTO PROPOSTO

15

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

5.  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PROPOSTO

5.1.	DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Em função da topografia, da disposição das concentrações urbanas, dos futuros usos e 
ocupações do solo na cidade de Joca Marques e dos problemas envolvendo o nível d’água do 
rio Parnaíba em épocas de cheia, o sistema de esgotamento foi concebido e projetado para 
coletar, transportar e tratar todo o esgoto produzido apenas pelas 2 bacias em estudo acima da 
cota de cheia do rio.

A rede da bacia 02 atenderá a um conjunto de casas localizadas na estrada que liga a cidade baixa à cidade alta e contará com 1.262,11 m de tubos PVC de 150 mm. Todo os esgotos coletados na bacia serão encaminhados para a estação elevatória de esgoto 02 (EEE-02), dimensionada para uma vazão de 6,00 L/s. A EEE-02 recalcará todo o esgoto coletado para o PV 1 da rede da bacia 01 através de uma linha de recalque (LR-02) com diâmetro de 100 mm em FoFo e aproximadamente 1.195,00 m de extensão.

A bacia 01 atenderá cerca de 90% da cidade alta além de receber a contribuição da rede da bacia 02. A rede da bacia 01 será de 8.879,47m de tubos PVC de 150 mm. Todo os esgotos coletados na bacia serão encaminhados para a estação elevatória de esgoto 01 (EEE-01), dimensionada para uma vazão de 6,0 L/s. A EEE-01 recalcará todo o esgoto para estação de tratamento de esgoto (ETE) através de uma linha de recalque (LR-01) com diâmetro de 100 mm em FoFo e aproximadamente 983,24 m de extensão.

A ETE receberá todo o esgoto coletado nas bacias 01 e 02 e será composta por um sistema de 
reatores anaeróbios de fluxo ascendente seguidos de Lagoa Facultativa e de Maturação com 
chicanas.

Devido a dificuldade de áreas não alagáveis próximas ao corpo receptor, o rio Parnaíba, o 
lançamento do esgoto tratado se dará por uma tubulação pressurizada de 100 mm em FoFo 
com extensão aproximada de 1.920,00 m e o restante será feito através de uma tubulação 
gravitária de PVC de 150 mm e com extensão de aproximadamente 4.680 m. O esgoto tratado, 
efluente da lagoa de maturação, será encaminhado para estação elevatória de esgoto final 
(EEE-Final), a qual recalcará o esgoto tratado até um ponto de lançamento no rio Parnaíba 
(Coordenadas - N:9.615.362 e E:788.389) à jusante do local de captação de água bruta da 
cidade de Joca Marques. O arranjo geral do sistema proposto pode ser observado na Figura

5.1.

16

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

31

5.2.	REDE COLETORA

5.2.1.	Diretrizes Básicas

O traçado da rede coletora de esgotos foi desenvolvido em atendimento às especificações técnicas de projeto vigentes na NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário de 1986. A partir do nivelamento geométrico do eixo das ruas, estabeleceu-se o sentido de escoamento de cada trecho e a escolha de soluções para a rede coletora.

Foram adotados os seguintes parâmetros para dimensionamento da rede:

   Material: PVC rígido VINILFORT;

   Diâmetro mínimo: 150 mm;

   Recobrimento mínimo da tubulação: 0,90m.

Para os Poços de Visita, foram adotados os seguintes parâmetros:

   Diâmetro dos Poços de Visita: 1,00 m, utilizados amplamente, e 0,60 m, utilizados nas 
	cabeceiras de rede desde que o mesmo não receba vazões pontuais;

   Profundidade  máxima  de  PV	(s):	4,00  m,  porém  excepcionalmente  poder-se-á

aprofundar pequenos trechos para evitar a inclusão de mais estações elevatórias;

   Distância máxima entre Poços de Visita: se um trecho retilíneo tiver comprimento maior 
	que 80 m, poder-se-á dividi-lo em duas partes, implementando-se a colocação de um 
	Tubo de Inspeção e Limpeza (TIL) intermediário.

   Os poços de visita de anéis pré-fabricados de concreto, devem ser usados em coletores 
	até 400 mm de diâmetro, inclusive;

   Os poços onde forem verificados degraus iguais ou superiores a	0,50 m, serão

utilizados tubos de queda;

   Os poços de visita de concreto armado moldado no local, devem ser usados em 
	tubulação com diâmetro superior a 400 mm.

5.2.1.1.  Planilhas de Cálculo de Rede

Para o cálculo da rede, foram adotadas as seguintes premissas:

18

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

32

	Vazão    inicial	 (Qi=1,5xQmédia.2003    ou    no    mínimo	1,5    L/s)    e    final

(Qf=1,2x1,5xQmédia.2023) para todos os trechos da rede coletora;

	Declividade: A rede foi dimensionada visando a obtenção de pequenas profundidades,

de modo a minimizar os custos das obras. As declividades mínimas, adotadas atendem 
às condições de auto-limpeza dos coletores para as vazões de projeto, não sendo 
inferior à mínima admissível. A declividade máxima admissível será aquela para a qual 
a Vf = 5,0 m/s;

	Tensão trativa: será verificada pelo critério da tensão trativa média, cujo mínimo é 1,0

Pa = 1 N/m2;

	Lâminas  de  águas:  deverão  ser  calculadas  admitindo-se  um  regime  uniforme  e

permanente, sendo o seu valor máximo para a vazão final, igual ou inferior a 75% do diâmetro do coletor.

	A condição de controle de remanso adotado foi aquela que estabelece cotas de lâminas

d’água nos coletores, iguais ou inferiores às lâminas de montante, traduzidas pelo rebaixamento físico das cotas do coletor de jusante, quando for o caso;

	Nos casos em que a velocidade final (Vf) resultou superior a velocidade crítica (Vc), a

maior  lâmina  admissível  foi  considerada  igual  a 	50%  do  diâmetro  do  coletor,

assegurando-se a ventilação do trecho. A velocidade crítica é definida pela expressão:

Vc	6	g.RH

O raio hidráulico é a relação entre o perímetro molhado e a área molhada do coletor, dado pela

expressão:

RH

D 
4

	sen

1	
		

A partir destas premissas de projeto, escolheu-se o programa CESG, da Fundação Centro 
Tecnológico  de  Hidráulica,  para  cálculo  hidráulico  da  rede  coletora.

19

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

33

5.2.2.	Bacias de Esgotamento

5.2.2.1.  Bacia 01

A bacia 01 receberá a contribuição da rede da bacia 02. A rede da bacia 01 será de 8.879,47 m de tubos PVC de 150 mm. Todo os esgotos coletados na bacia serão encaminhados para a estação elevatória de esgoto 01 (EEE-01). O dimensionamento da rede coletora da bacia 01 está apresentado no CAPÍTULO 6 - MEMORIAL DE CÁLCULO e seu resumo pode ser observado no Quadro 5.1.

Quadro 5.1: Características da rede coletora da bacia 01

Diâmetro	Extensão

150 mm	8.879,47

5.2.2.2.  Bacia 02

A rede da bacia 02 será de 1.162,11 m de tubos PVC de 150 mm. Todo os esgotos coletados

na  bacia  serão  encaminhados  para  a  estação  elevatória  de  esgoto	02	(EEE-02).  O

dimensionamento  da  rede  coletora  da  bacia	02  está  apresentado  no  CAPÍTULO	6	-

MEMORIAL DE CÁLCULO e seu resumo pode ser observado no Quadro 5.2.

Quadro 5.2: Características da rede coletora da bacia 02

Diâmetro	Extensão

150 mm	1.162,11 m

5.3.	TRATAMENTOS PRELIMINARES DE ESGOTOS - TP´S

5.3.1.	Considerações Gerais

O tratamento preliminar de esgotos consiste na remoção de sólidos grosseiros e material minaral (areia), provenientes do uso inadequado das instalações prediais, dos  coletores públicos, e demais componentes do sistema de esgotamento sanitário.

A remoção desse  tipo  de  material  tem  como  finalidade  a  proteção  dos  dispositivos  de 
transporte de esgoto (diminuição da abrasão), dos dispositivos de tratamento (avarias e

obstrução), dos corpos d’água receptores (aspecto estético e regime hidráulico), além de permitir a remoção parcial da carga poluidora, contribuindo para melhorar o desempenho das unidades de tratamento.

20

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

34

As unidades de tratamento consistem em um sistema de gradeamento para a remoção dos sólidos grosseiros, desarenadores. Além dessas unidades é previsto também um medidor de vazão tipo Calha Parshall, capaz de permitir ao operador monitorar as vazões de entrada do sistema elevatório.

5.3.2.	Diretrizes Básicas

5.3.2.1.  Gradeamento

As grades são dispositivos formados por barras metálicas, paralelas, de mesma espessura e 
igualmente espaçadas. Destinam-se à remoção de sólidos grosseiros em suspenção e corpos 
flutuantes. Tem a finalidade de proteção dos equipamentos do sistema de esgotamento (R. C. 
Souto, 1990).

5.3.2.2.  Desarenador

Para o dimensionamento do desarenador considerou-se que o funcionamento da caixa de areia está condicionado ao comportamento do fluxo de esgoto ao longo da câmara de sedimentação. O trajeto da partícula de areia é função da velocidade de sedimentação (para partículas com diâmetro < 0,2 mm e densidade 2,65, V = 0,02 m/s) e da velocidade crítica do fluxo longitudinal. Estações Elevatórias de Esgotos - EEE´s.

Com a finalidade de se proteger os conjuntos motor-bombas, válvulas e acessórios das 
estações elevatórias, e evitar o entupimento das tubulações de recalque e o assoreamento dos 
poços de sucção, foi previsto à montante das elevatórias com vazão superior a 5,00 L/s a 
implantação de tratamento preliminar, composto de gradeamento para remoção de sólidos 
grosseiros, caixa de areia para remoção de material fino sedimentável e um medidor de vazão 
tipo calha Parshall. O dimensionamento destes dispositivos pode ser visto no CAPÍTULO 6 -
MEMÓRIA DE CÁLCULO.

5.4.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - EEE’S

5.4.1.	Diretrizes Básicas

O dimensionamento das estações elevatórias e das linhas de recalques de esgoto foram 
desenvolvidos conforme especificações técnicas de projeto vigentes na NB-569 da ABNT, NBR 
12208 e recomendações do AGESPISA, sendo observado os seguintes critérios e formulações:

   A fórmula Universal foi utilizada para o cálculo da perda de carga na tubulação;

21

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

35

	O  cálculo  das  perdas  de  carga  localizadas  foram  realizados  segundo  o  método

estabelecido por Azevedo Netto, elas são função do quadrado da velocidade e do coeficiente "K";

	Para o cálculo da potência instalada, levou-se em conta acréscimos recomendados pelo

Manual de Hidráulica do Azevedo Netto e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas;

	A estação elevatória, será construída em concreto armado. Para o caso dos poços de

sucção,  foram  observadas  as  condições  e  diretrizes  de  fluxo  do  líquido  a  ser succionado, foram tomadas precauções que evitem a entrada de ar no sistema bem como a formação de vórtices.

	Para dimensionamento das casas de bombas, foram observadas as condições de

iluminação, ventilação e espaçamento suficiente para instalação e movimentação dos conjuntos motobombas, facilitando assim a operação e manutenção dos mesmos.

	Para o sistema de recalque, utilizar-se-ão bombas acionadas por motores elétricos.

Como proteção contra possíveis quedas na rede elétrica, estas estações possuirão grupo gerador a diesel.

As estações elevatórias foram dimensionadas de tal forma a proporcionar um número mínimo de partidas por hora, visando uma maior economia de energia. O volume do poço de sucção foi calculado para não ultrapassar o tempo máximo de detenção do esgoto em seu interior. Os conjuntos motor-bombas, em 02 (dois), (1A + 1R) funcionarão alternadamente, proporcionando um desgaste uniforme dos dois equipamentos.

Para garantir a continuidade de escoamento do esgoto, durante as interrupções de energia elétrica ou quando a interrupção for devida à manutenção dos conjuntos elevatórios, foram previstos  grupos  geradores  nas  estações  elevatórias,  complementados  como  a  possível instalação de extravasores, nas situações onde seja possível.

22

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

36

5.4.2.	Estação Elevatória de Esgoto EEE-01

A estação elevatória de esgoto EEE-01 tem como finalidade transpor os esgotos coletados na bacia 01 para a estação de tratamento de esgotos.

A EEE-01 receberá as contribuições da bacia B-01 e B-02, e recalcará os esgotos para a estação de tratamento. A EEE-01 está localizada nas coordenadas N: 9.612.321,20  E: 785399.42 em um terreno com área de 400 m2. As principais características desta unidade são as seguintes estão apresentadas no Quadro 5.3.

Quadro 5.3: Características da estação elevatória de esgoto EEE-1

Conjuntos Elevatórios

Número de Conjuntos	1 + 1 reserva

Tipo	Submersível

Vazão de Recalque	6,0 L/s

Altura Manométrica	9,50 m

Potência Nominal	5,00 cv

Poço de Sucção

Comprimento	2,00 m

Largura	3,20 m

Altura Útil	0,50 m

Volume Útil	3,20 m3

Linha de Recalque

Diâmetro	100 mm

Extensão	983,24 m

Material	FoFo

5.4.3.	Estação Elevatória de Esgoto EEE-02

A estação elevatória de esgoto EEE-02 tem como finalidade transpor os esgotos coletados na bacia 02 para a bacia 01.

A EEE-02 receberá as contribuições da bacia B-02, e recalcará os esgotos para o PV 1 da rede 
coletora  da  bacia 01.  A  EEE-02  está  localizada  nas  coordenadas  N: 9.614.275,89  E:

785.998,83 em um terreno com área de 210m2. As principais características desta unidade são as seguintes estão apresentadas no Quadro 5.4.

23

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

37

Quadro 5.4: Características da estação elevatória de esgoto EEE-2

Conjuntos Elevatórios

Número de Conjuntos	1 + 1 reserva

Tipo	Submersível

Vazão de Recalque	6,0 L/s

Altura Manométrica	24,00 m

Potência Nominal	10,00 cv

Poço de Sucção

Comprimento	1,50 m

Largura	1,50 m

Altura Útil	0,30 m

Volume Útil	0,68 m3

Linha de Recalque

Diâmetro	100 mm

Extensão	1.195,00 m

Material	FoFo

5.4.4.	Estação Elevatória de Esgoto EEE-FINAL

A EEE-FINAL receberá o efluente tratado da estação de tratamento, e recalcará os esgotos 
tratados até uma tubulação gravitária, para onde o esgoto tratado será encaminhado para o 
destino final (Rio Parnaíba) em um ponto à jusante da estação de bombeamento de água bruta 
da cidade de Joca Marques. A EEE-FINAL está localizada na área da ETE nas coordenadas N:

9.612.171,20 E: 785.867,18  As principais características desta unidade são as seguintes estão apresentadas no Quadro 5.5.

Quadro 5.5: Características da estação elevatória de esgoto EEE-final

Conjuntos Elevatórios

Número de Conjuntos	1 + 1 reserva

Tipo	Submersível

Vazão de Recalque	8,50 L/s

Altura Manométrica	27,00 m

Potência Nominal	12,50 cv

Poço de Sucção

Comprimento	2,00 m

Largura	1,50 m

Altura Útil	0,50 m

Volume Útil	1,50 m3

Linha de Recalque

Diâmetro	150 mm

Extensão	1.920 m

Material	FoFo

24

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

38

5.5.	LIGAÇÕES DE ESGOTO

As ligações de esgoto na cidade  de  Joca  Marques  serão  feitas  através  de  ligações 
intradomiciliares  e  ligações  prediais  convencionais  padrão  AGESPISA.  Considerando a 
população de Joca Marques para o ano de início de projeto, são previstas 280 ligações de 
esgoto tanto intradomiciliares quanto prediais, sendo 45 para a bacia 02 e 235 para a bacia 01.

Esta ligação predial convencional consiste na conexão entre a caixa que recebe a contribuição da rede interna de cada residência e a rede coletora, sendo executada com as seguintes características:

   Material: PVC rígido Vinilfort para esgoto;

   Diâmetro: 100 mm;

   Declividade mínima: 0,0150 m/m;

   Dimensões internas das caixas de inspeção em alvenaria: 0,60 m x 0,60 m.

5.6.	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE

5.6.1.	Definição do Tratamento

Para a escolha do sistema de tratamento, foram analisados aspectos técnicos e econômicos 
das  alternativas  apresentadas  na  fase  de  concepção.  Ao  final,  escolheu-se  o  sistema 
constituído por 02 módulos de reatores UASB (1 + 1 reserva) seguido por 01 lagoa de

facultativa e 01 lagoa de maturação com chicanas.

Os reatores anaeróbios de fluxo ascendente (UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket) serão 
fabricados em concreto. Neste tipo de reator a depuração do efluente decorre de um intenso 
contato entre o esgoto efluente e um manto de lodo suspenso, previamente maturado no 
equipamento, rico em microrganismos anaeróbios (bactérias acidogênicas, acetanogênicas e 
metanogênicas)  que  utilizam  a  matéria  orgânica  como  fonte  alimentar,  decompondo-a 
gradualmente até convertê-la quase totalmente em tecido celular (que se incorpora ao lodo) e 
gases primários, sobretudo o metano e o dióxido de carbono. Os UASBs são eficientes 
removedores de material orgânico (DBO e DQO) e de sólidos totais em suspensão (STS), 
podendo  atingir  reduções  da  ordem  de 80-85%  para  estes  constituintes,  dependendo

sobretudo,  da  temperatura,  do  tempo  de  permanência,  da  velocidade  ascensional,  da 
qualidade do efluente e da qualidade da operação. Já com relação aos nutrientes (fósforo e

25

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc

39

nitrogênio), os UASBs não se mostram eficazes, podendo inclusive promover o aumento de concentração destes constituintes, na forma de íons livres. O dispositivo mais característico do UASB é o separador de fases, que divide o reator em uma parte inferior, ou zona de digestão, onde se estabelece o leito (manta) de lodo biológico e uma parte superior, ou zona de sedimentação. O afluente entra pelo fundo do reator e segue uma trajetória ascendente, passando pela zona de digestão, atravessando uma abertura existente no separador de fases e penetrando na zona de sedimentação.

Apesar do reator UASB conseguir absorver um percentual elevado da carga orgânica da água 
residuária que chega ao tratamento, o seu efluente é pobre em oxigênio dissolvido e a 
concentração de organismos patogênicos é praticamente a mesma do afluente ao tratamento. 
Dessa  forma,  para  o  seu  lançamento  em  corpos  hídricos  é  necessário  o  tratamento 
complementar, que neste caso, foi adotada a lagoa facultativa seguida de lagoa de maturação.

As lagoas facultativa e de maturação estão inseridas dentro dos processos de tratamento 
biológico através de lagoas de estabilização. Lagoas de estabilização é o método mais simples 
de tratamento de esgotos, sendo constituídas de escavação rasa cercadas por taludes de terra, 
geralmente com formato retangular. As principais vantagens dos sistemas de lagoas de 
estabilização são: baixo custo, simplicidade de construção, simplicidade de operação, são 
confiáveis e fáceis de se manter, produzem um efluente de alta qualidade com excelente 
redução  de  microrganismos  patogênicos,  podem  absorver  aumentos  bruscos  de  cargas 
hidráulicas ou orgânicas e, geralmente, não exigem outra forma de energia que não a solar.

Para o dimensionamento da Lagoa Facultativa, foi utilizado o método empírico baseado na 
carga orgânica superficial máxima aplicada à lagoa. Este método foi descrito por diversos 
autores como M. V. Sperling, D. D. Mara e H. W. Pearson. O critério da taxa de aplicação 
superficial baseia-se na necessidade de se ter uma determinada área de exposição à luz solar 
na lagoa, para que o processo de fotossíntese ocorra. Assim, este método baseia-se na 
necessidade de oxigênio para estabilização da matéria orgânica (M. V. Sperling , 1996);

Adotou-se uma carga orgânica aplicada superficial de 350 kg DBO/ha.d. Segundo Arceivala 
(1973), o tempo de detenção das lagoas facultativas varia de 7 a 10 dias para temperatura 
variando entre 5 e 25° C. Segundo Silva (1982) o tempo mínimo de detenção para o Nordeste 
do Brasil é de 6 dias. Segundo Pearson & Mara (1997), o tempo de detenção mínimo deve ser 
de 5 dias;

No  caso  das  lagoas  de  maturação,  estas  são  usualmente  projetadas  com  baixas 
profundidades, de forma a maximizar os efeitos bactericidas da luz solar, bem como da

26

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 31334900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_ Projeto Hidráulico JOCA_Rev01.doc