2. CARACTERÍSTICAS DA SEDE URBANA DE MADEIRO

27

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

14

2.  CARACTERÍSTICAS DA SEDE URBANA DE MADEIRO

2.1.	INTRODUÇÃO

Delineia-se  a  seguir  a  caracterização  física  e  urbana  da  sede  urbana  de  Madeiro  em conformidade  com  os  elementos  necessários  para  o  desenvolvimento  dos  Projetos  de Esgotamento Sanitário. Os dados foram obtidos em visita de reconhecimento à comunidade e consultas a documentação pertinente, permitindo a concepção de metodologias adequadas à realidade comunitária local.

2.2.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O município está localizado na microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense, compreendendo uma área de 176 km2, tendo como limites os municípios do estado do Maranhão ao norte, ao sul com Matias Olimpio e Luzilândia, a oeste com o estado do Maranhão e a leste com Joca Marques e Luzilândia. A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 03o28’58” de latitude sul e 42o30’16” de longitude oeste. Partindo de Teresina o acesso a cidade de Madeiro pode ser feito através da BR343 até o Km 16 onde se dobra a esquerda, pela PI 113 passando pelas cidades de José de Freitas e Barras onde são percorridos cerca de 127 Km. De Barras até Madeiro percorre-se 134 Km passando por Mocambo, São João do Arraial, Matias Olímpio e Joca Marques. O percurso total de Teresina a Madeiro é de 261 Km.

Não foi possível identificar os bairros existentes no município de Madeiro.

No mapa da Figura 2.1 é apresentada a localização da cidade de Madeiro no âmbito do estado do Piauí.

2.3.	CARACTERÍSTICAS URBANAS

A cidade de Madeiro possui, a grosso modo, 02 bacias de drenagem, estando implantada à margem direita do rio Parnaíba. Cerca de 50% das ruas da cidade são pavimentadas com calçamento, pedra tosca ou asfalto. Os percentuais de cada tipo de pavimento das ruas de Madeiro podem ser observados no Quadro 2.1.

28

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

15

Quadro 2.1: Resumo do tipo de pavimento das ruas de Madeiro

PAVIMENTO	BACIA 1	BACIA 2	TOTAL	PERCENTUAL

Sem Pavimento	1.772,93	3.266,66	5.039,59	50,94%

Paralelepípedo	1.320,12	3.088,17	4.408,29	44,56%

Asfáltico	0,00	445,68	445,68	4,50%

TOTAL	3.093,05	6.800,51	9.893,56	100,00%

29

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

16

-46º	-45º	-44º	-43º	-42º	-41º	-40º

-3º

-4º

-5º

Madeiro

CAMPO LARGODO PIAUÍ

PORTO

MIGUEL 
	ALVES

COELHONETO

NOVO NILO

UNIÃO

TERESINA

DEMERVALLOBÃO

CURRALINHOS

MIGUEL LEÃO

AGRICOLÂNDIAPedras

SÃO PEDRO  DO PIAUÍ

ILHA GRANDEMORROS DA  SANTA ISABEL	BARRA

MARRANA	LUIS	GRANDE

PARNAÍBA	CORREIA	CAJUEIRO

JANDIRA	Lago JõaoBento

BARRA DOLONGÁ 	BURITI DOSLOPES

MURICI DOSPORTELAS	do BuritiLagoa Grande BOM PRINCÍPIO

JOCA	DO PIAUÍ 
MARQUES

LUZILÂNDIA	JOAQUIMPIRES	COCAL

Lagoa do Cajueiro

REPARTIÇÃO	SÃO JOSÉRio

MATIAS	SÃO JOÃO	DO DÍVIDNO

OLÍMPIO DO ARRAIAL	PIRACURUCA

Lagoa da Estiva	ESPERANTINA

N. S. DOS	PARQUE NACIONALDE SETE CIDADES	SÃO JOÃODA FRONTEIRA

REMÉDIOS	BATALHA

BRASILEIRA	DOMINGOS

BARRAS	PIRIPIRI	Açude	MOURÃO

Caldeirão

LAGOA	Matos	PEDRO II

ALEGRE	NOSSA Sra.	CAPITÃO DECAMPOS

DE NAZARE

JOSÉ DE	CAMPOMAIOR

FREITAS	JATOBÁ

SigefredoPacheco

ALTOS

PAU D’ARCO	CASTELODO PIAUÍ 	BURITI DOS

ALTO LONGÁ 	MONTES

BENEDITINOS

SÃO JOÃO	SÃO MIGUEL

MONSENHOR	PRATA	DA SERRA	DO TAPUIO

GIL	DO PIAUÍ

BARRO DURO

ÁGUA BRANCA	DO PIAUÍSÃO FÉLIX	Assunção

-3º

-4º

-5º

-6º

-7º

URUÇUÍ

RIBEIRO

GONÇALVES

BAIXA GRANDE

-8º

PALMEIRAS	SÃO GONÇALO	Nicolau

DO PIAUÍ

ANGICALDO PIAUÍ 	HUGONAPOLEÃO	ELESBÃO	AROAZES

Rio	VELOSO

AMARANTE	REGENERAÇÃO	PIMENTEIRAS

FRANCINÓPOLIS CAMPOLARGO	DO PIAUÍVALENÇA

VÁZEA	NOVO ORIENTE	da

GRANDE	DO PIAUÍ

ARRAIAL	BARRAD’ALCÂNTARA	INHUMA

FRANCISCOAYRES	TANQUE

GUADALUPE	FLORIANO	DO PIAUÍ 	IPIRANGA

S. ROSA	DO PIAUÍ 	SÃO JOSÉDO PIAUÍ 	PIO IX

DOM EXPEDITO	BOCAINA	FRANCISCO

LOPES	Saco do	SANTOS MONSENHOR HIPÓLITO QUIXABA

NOSSA Sra.	Engano	LAVRAS DA

MARCOS	DE NAZARÉ 	OEIRAS	Fátima do PiauíPAQUETÁ 	SANTOANTÔNIO	ALAGOINHA DO PIAUÍ 	MANGABEIRA

ANTÔNIO	PARENTE	JERUMENHA	PICOS	DE LISBOA	SÃO	FRONTEIRAS

ALMEIDA	SÃO FRANCISCO	JULIÃO

DO PIAUÍ 	SACODO REI	WALL	SANTA CRUZDO PIAUÍ 	Alegrete

LANDRISALES	FERRAZ

Lagoa do Jacaré 	JAICÓS	PADRE

ITAINÓPOLIS	MARCOS

SÃO JOSÉ 	SANTO INÁCIO	Marcolândia

DO PEIXE	Lagoa do Riacho	DO PIAUÍ

ITAUEIRA	CAMPINAS	Riacho

DO PIAUÍ 	SIMÕES

BERTOLÍNIA	CANAVIEIRA	RIO GRANDE	FLORES	PAES

DO PIAUÍ 	DO PIAUÍ 	SOCORRO	LANDIM	ISAIASCOELHO

DO PIAUÍ 	CONCEIÇÃO DO

SIMPLÍCIO	CANINDÉ

MENDES	CURRAL NOVODO PIAUÍ

MANOEL	ELIZEUMARTINS	CANTO DO

-6º

-7º

-8º

-9º

SANTA

FILOMENA

-10º

-11º

-46º

EMÍDIO

NÚCLEO COLONIAL 
	DO GURGUÉIA

PALMEIRA 
DO PIAUÍ

CRISTINO

SÃO GONÇALO	CASTRO

SANTA LUZ

BOM JESUS

REDENÇÃO DOGURGUÉIA

Lagoa do Peixe	Morro Cabeça

BOQUEIRÃO	MONTE ALEGREDO PIAUÍ 	do Tempo

GILBUÉS	Lagoa do Pau-d’arco

BARREIRASDO PIAUÍ 	CURIMATÁ

Lagoa de Parnagua	AVELINO LOPES

PARNAGUÁ

CORRENTE

CRISTILÂNDIADO PIAUÍ

Pé da Serra

-45º 	-44º

PAVUSSÚ 	BURITI	BELA VISTADO PIAUÍ 	PAULISTANA

AçudeIngazeiras

SÃO JOÃODO PIAUÍ

JOÃOCOSTA	QUEIMADA

NOVA

CORONEL JOSÉDIAS

SÃO RAIMUNDONONATO

SÃO BRÁZ	BARRAGEMPETRÔNIO	CURRALNOVO

ANÍSIO DE	AçudeAldeia	PORTELA

ABREU	AçudeBonfim

DOM

CARACOL	BONFIM	SÃO LOURENÇO	INOCÊNCIO

VÁRZEABRANCA

JUREMA	DIRCEU ARCOVERDE

FARTURA

Figura 2.1

Mapa de Localização e Acessos 
	Rodoviários a Madeiro

-43º 	-42º 	-41º

-9º

-10º

-11º

-40º

17

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

31

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

18

3.  DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

A cidade de Madeiro não possui sistema de esgotamento sanitário. As edificações, de uma 
maneira geral, utilizam sistemas de fossa/sumidouro, em sua maioria mal dimensionados. A 
falta de esgotamento sanitário induz a população a utilizar as sarjetas para o lançamento das 
águas residuárias e os recursos hídricos como seus corpos receptores, acabando por poluir os 
recursos naturais, causando a proliferação de insetos e aumentando o índice de doenças de 
veiculação hídrica.

32

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

19

4. ESTUDOS ANTERIORES

33

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

20

4.  ESTUDOS ANTERIORES

4.1.	ESTUDO POPULACIONAL

4.1.1.	Metodologia Aplicada

Segundo apontado na Fase I - Estudos de reconhecimento, em razão das dificuldades de 
obtenção de dados populacionais, optou-se por utilizar as informações do banco de dados do 
DATASUS, do Ministério da Saúde, obtidas através do Programa de Saúde da Família (PSF) 
para os anos de 1997 a 2007 (últimos 10 anos) com a população total do município. Com base 
nesses dados, efetuou-se uma análise de regressão e comparou-se com os resultados do 
censo de 2000 do IBGE. Foram utilizados para a projeção populacional da sede municipal de 
Madeiro,  os  métodos  de  projeção  matemáticos,  que  se  expressam  por  equações  cujos 
parâmetros são obtidos a partir de dados conhecidos, através de ajustamentos por regressão. 
Na  obtenção  dos  parâmetros,  foram  adotados  os  dados  censitários  das  décadas  mais 
recentes. Foram avaliados os seguintes modelos: método aritmético; método da curva logística; 
método da curva parabólica; método da curva logarítmica; método da curva exponencial e o 
método da curva de potência. Adicionalmente foi realizada uma projeção populacional através 
do método geométrico, que significa considerar que o crescimento populacional se dará na 
forma   de   uma   progressão   geométrica,   com   taxas   semelhantes   àquelas   ocorridas 
recentemente.  Conforme  apresentado  nos  estudos  populacionais  realizados  na  fase  I  o 
crescimento populacional da sede municipal de Madeiro seguirá a mesma tendência do 
crescimento populacional do município como um todo. A população de partida para a projeção 
será a urbana de cada município no ano 2000 segundo dados do IBGE.

Durante a fase I - Estudos de Reconhecimento, foi definido que o crescimento populacional 
para a sede do município de Madeiro seguiria uma progressão geométrico com taxa de 
crescimento anual de 1%, atendendo a recomendação de PROÁGUA/Semi-árido onde : “... a 
taxa   média   esperada   de   crescimento   demográfico   para   todo   o   Brasil   reduziu-se 
acentuadamente nos últimos anos, sendo a taxa média para o país, hoje, de cerca de 1% ao 
ano, com tendência decrescente até atingir a estabilidade (crescimento zero) por volta do ano

2.020, não se devendo adotar taxas de crescimento para um período de 30 anos de projeção, maiores que 2,1% ao ano, exceto em casos plenamente justificados”, servindo dessa forma como balizador das taxas de crescimento a serem utilizadas nos modelos.

34

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

21

A evolução da população da sede municipal de Madeiro está apresentada no Quadro 4.1. Quadro 4.1: Evolução da população da cidade de Madeiro

Ano	População	Ano	População

(hab.)	(hab.)

2009	2.919	2019	3.224

2010	2.948	2020	3.256

2011	2.977	2021	3.289

2012	3.007	2022	3.322

2013	3.037	2023	3.355

2014	3.067	2024	3.388

2015	3.098	2025	3.422

2016	3.129	2026	3.456

2017	3.160	2027	3.491

2018	3.192	2028	3.526

4.2.	CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO

4.2.1.	Consumo e Contribuições “Per Capita”

4.2.1.1.  Carga Orgânica

A quantidade de matéria orgânica, expressa em termos de DBO, produzida por pessoa em um dia varia de país para país. No Brasil este valor está entre 39 e 54 g/hab.dia. Um valor adequado para projetos em regiões em desenvolvimento, como a cidade de Madeiro, situa-se em torno de 50 g/hab.dia, já que uma carga menor se acha mais adequada para áreas subdesenvolvidas sem sistema de abastecimento de água e nas mais desenvolvidas deve-se adotar um valor de 54 g/hab.dia. A concentração de Coliformes Fecais em esgotos sanitários varia normalmente entre 107 e 108 CF/100ml. Neste projeto adotar-se-á 5 x 107/100ml conforme explicitado no estudo de concepção.

4.2.1.2.  Consumo de Água

O consumo “per capita” foi adotado de 120 l/hab.dia de acordo com a metodologia apresentada na Fase I - Estudos de Reconhecimento.

35

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

22

4.2.2.	Coeficientes de Variação do Consumo

Os valores adotados para os coeficientes de variação do consumo foram aqueles usualmente utilizados em sistemas de esgotamento sanitário, associados às prescrições normativas da ABNT, normas NBR-9648, NBR-9649, ambas de 1996 e P-NB 568, de 1975.

Os Coeficientes de variação de consumo adotados são:

   K1 = 1,20 - coeficiente do dia de maior consumo

   K2 = 1,50 - coeficiente da hora de maior consumo

   K3 = 0,50 - coeficiente da hora de menor consumo

Como não foram obtidos dados sobre vazões de contribuição de esgotos da área de projeto, optou-se pelo valor do coeficiente de retorno (C) igual a 0,80.

4.2.3.	Vazão de Infiltração

Na ausência de dados locais específicos, a norma brasileira NBR 9649 indica que a faixa de valores a ser utilizada para a taxa de infiltração deve ser de 0,05 a 1,0 L/s.km. No presente projeto foi adotado o valor de 0,10 L/s por quilômetro de coletor assentado. Sendo assim, a vazão de infiltração (Qi) é obtida pela equação abaixo:

Qi = i.L

, onde:

i 	= Taxa de infiltração linear (L/s.km); 
L = comprimento do trecho (km).

4.2.4.	Vazões Sanitárias

As vazões sanitárias a cada ano foram calculadas através das equações constantes no Quadro 4.2.

36

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

23

Quadro 4.2: Vazões sanitárias de esgoto

Vazão	Equação

Média	Q med

Mínima	Q min

Máxima Diária	Q Máx

Diária

1,5 x QMédia	1,5QMédia

PCq 
	86400

PCqK 3

86400

PCqK 1

86400

PCqK 2

86400

Máxima Horária	QMáx

Horária

PCqK1 K2

86400

, sendo:

P = População da cidade (habitantes);

C = coeficiente de retorno, estimado em 0,80 (adimensional); q = Vazão per-capita, igual a 120 L/s/habitante; 
K1 = Coeficiente do dia de maior consumo; 
K2 = Coeficiente da hora de maior consumo; 
K3 = Coeficiente da hora de menor consumo.

4.2.5.	Vazões de Projeto

As vazões de projeto são as vazões sanitárias acrescidas da infiltração na rede. Elas foram

calculadas  através  das  equações  constantes  no  Quadro apresentadas no Quadro 4.4.

37

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

4.3  e  os  seus  valores  estão

24

Quadro 4.3: Equações das vazões de projeto do sistema de esgotamento sanitário de Madeiro

Vazão

Média

Mínima

Q med

Q min

Equação

PCq 
	86400

PCqK 3

86400

iL

iL

Máxima Diária

1,5 x QMédia

Máxima Horária

Q Máx

Diária

Q Média

Q Máx

Hora

PCqK 1

86400

PCqK 2

86400

PCqK1K 2

86400

iL

iL

iL

, sendo:

P = População da cidade (habitantes);

C = coeficiente de retorno, estimado em 0,80 (adimensional); q = Vazão per-capita, igual a 120 L/s/habitante; 
K1 = Coeficiente do dia de maior consumo; 
K2 = Coeficiente da hora de maior consumo; 
K3 = Coeficiente da hora de menor consumo; 
i = taxa de infiltração linear, adotada igual a 0,10 L/s/Km; 
L = comprimento da rede coletora (Km).

4.2.6.	Taxa de Contribuição Linear

A partir da determinação das vazões de projeto e da extensão da rede coletora, foram 
calculadas as taxas de contribuição linear, inicial e final, a partir das equações apresentadas 
abaixo.

38

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

25

QmedK 2 Q 	i

ini

CL	ini

L

QmedK1K 2 Q 	i

fim

CL	fim

L

4.2.7.	Limites e Áreas de Projeto

A área de projeto, em sua totalidade, abrange regiões efetivamente ocupadas, consolidadas ou não, áreas em processo de ocupação e áreas com tendência à ocupação a médio prazo. Tomou-se como referência a possibilidade de ocupação efetiva para o horizonte de projeto, sendo estabelecido o ano de 2029 como ano-meta.

Algumas áreas da bacia 1 não foram atendidas pois as edificações existentes nesta área 
específica consiste em diversos currais e sítios. Pela observação das áreas de expansão da 
cidade, acredita-se que mesmo em 20 anos essas áreas da cidade de Madeiro continuem com 
o mesmo tipo de ocupação, sendo desnecessária a implantação da rede de esgotamento. 
Caso o prognóstico não se confirme, a rede já projetada, é capaz de receber os esgotos dessa 
pequena área.

39

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

Quadro 4.4: Vazões de projeto do sistema de esgotamento sanitário de Madeiro

Ano

População 
	(hab)

Vazão (L/s) 
Mínima 	Média 	1,5xMedia 	Máxima

Comprimento	Vazão de 
	de rede (m) 	infiltração (L/s)

Vazão Sanitária(L/s) 
Mínima 	Média 	1,5xMedia 	Máxima

2008	2890	1,61	3,21	4,815	5,78	9.918,50	0,99	2,6	4,2	5,805	6,77

2009	2.919	1,62	3,24	4,86	5,84	9.918,50	0,99	2,61	4,23	5,85	6,83

2010	2.948	1,64	3,28	4,92	5,9	9.918,50	0,99	2,63	4,27	5,91	6,89

2011	2.977	1,65	3,31	4,965	5,95	9.918,50	0,99	2,64	4,3	5,955	6,94

2012	3.007	1,67	3,34	5,01	6,01	9.918,50	0,99	2,66	4,33	6	7

2013	3.037	1,69	3,37	5,055	6,07	9.918,50	0,99	2,68	4,36	6,045	7,06

2014	3.067	1,7	3,41	5,115	6,13	9.918,50	0,99	2,69	4,4	6,105	7,12

2015	3.098	1,72	3,44	5,16	6,2	9.918,50	0,99	2,71	4,43	6,15	7,19

2016	3.129	1,74	3,48	5,22	6,26	9.918,50	0,99	2,73	4,47	6,21	7,25

2017	3.160	1,76	3,51	5,265	6,32	9.918,50	0,99	2,75	4,5	6,255	7,31

2018	3.192	1,77	3,55	5,325	6,38	9.918,50	0,99	2,76	4,54	6,315	7,37

2019	3.224	1,79	3,58	5,37	6,45	9.918,50	0,99	2,78	4,57	6,36	7,44

2020	3.256	1,81	3,62	5,43	6,51	9.918,50	0,99	2,8	4,61	6,42	7,5

2021	3.289	1,83	3,65	5,475	6,58	9.918,50	0,99	2,82	4,64	6,465	7,57

2022	3.322	1,85	3,69	5,535	6,64	9.918,50	0,99	2,84	4,68	6,525	7,63

2023	3.355	1,86	3,73	5,595	6,71	9.918,50	0,99	2,85	4,72	6,585	7,7

2024	3.388	1,88	3,76	5,64	6,78	9.918,50	0,99	2,87	4,75	6,63	7,77

2025	3.422	1,9	3,8	5,7	6,84	9.918,50	0,99	2,89	4,79	6,69	7,83

2026	3.456	1,92	3,84	5,76	6,91	9.918,50	0,99	2,91	4,83	6,75	7,9

2027	3.491	1,94	3,88	5,82	6,98	9.918,50	0,99	2,93	4,87	6,81	7,97

2028	3.526	1,96	3,92	5,88	7,05	9.918,50	0,99	2,95	4,91	6,87	8,04

MADEIRO-Quadros.xlsQuadro 4.4

27

4.3. 	ALTERNATIVA PROPOSTA NO RELATÓRIO DE CONCEPÇÃO

Uma vez que a rede coletora é normalmente projetada para atender a uma conformação topográfica específica da cidade nas bacias de esgotamento e da distribuição de domicílios e arruamentos, trabalhou-se com 01(uma) alternativa de rede.

As condições topográficas do distrito sede de Madeiro não são favoráveis ao esgotamento 
sanitário gravitário de toda a área da cidade. A área urbana foi dividida em 02 bacias de 
esgotamento,  sendo  necessária,  para  isso,  a  adoção  de 02  conjuntos  elevatórios  para

transportar as águas residuárias entre as bacias e para a Estação de Tratamento de Esgotos.

Para o tipo de tratamento de esgotos a ser empregado levou-se em conta as características próprias da região, sobretudo seu clima quente e ensolarado; a disponibilidade de espaço territorialmente suficiente para implantação de processos de tratamento que exijam grandes áreas e baixo índice de utilização de equipamentos mecânicos e experiência regional com processo de tratamento de esgotos. Foram avaliados 03 (três) tipos de tratamento: lagoa facultativa, lagoa aerada facultativa e reator UASB, todos seguidos por lagoa de maturação com chicanas para o polimento final do efluente.

Para a disposição final do efluente foi considerado um emissário gravitário, desde a estação de tratamento até um riacho próximo a partir do qual o esgoto tratado percorreria superficialmente até o rio Parnaíba à jusante do local de captação de água da sede do município.

Na avaliação econômico-financeira foi realizado o cotejo econômico entre as alternativas do 
sistema de esgotamento sanitário, através da comparação das despesas totais anuais, que 
corresponde ao somatório dos custos de investimentos e custos de OAM. Para a determinação 
do valor presente dos custos econômicos de todas as alternativas, utilizou-se uma taxa de 
desconto de 12% ao ano e um horizonte de análise de 20 anos, que é o período de alcance do 
projeto. Diante do exposto, a alternativa escolhida foi a de rede com (02) duas bacias de 
esgotamento e tratamento através de reator UASB e lagoa de maturação com chicanas.

4.4.	CONSIDERAÇÕES À CONCEPÇÃO

Para o projeto básico, foram necessárias algumas modificações do modelo proposto nos estudos de concepção, no que se refere à ETE e ao destino final do efluente tratado.

A principal mudança se refere à localização da ETE. Na concepção a estação de tratamento 
está localizada à montante da cidade de Madeiro, partindo de Joca Marques, em uma área

41

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

28

bem próxima à rodovia que liga as duas cidades. Para o projeto básico o estação está situada mais ao sul, cerca de 1.200 m de distância da localização indicada na concepção. Esta alteração foi necessária para facilitar a desapropriação da área da ETE.

Essa alteração acarretou mudanças no sentido das transposições de bacias, de oeste-leste para leste-oeste e consequentemente nas extensões das linhas de recalque.

A estação de tratamento de esgotos foi acrescida uma pequena lagoa facultativa entre o reator UASB e a lagoa de maturação, objetivando diminuir a sobrecarga de matéria orgânica sobre a lagoa de maturação, já que esta é responsável apenas pela remoção de microorganismos patogênicos.  Diminuiu-se  assim  o  tempo  de  detenção  da  lagoa  de  maturação, permanecendo o sistema como um todo com a mesma área.

O efluente tratado que seria lançado em riacho próximo agora será encaminho para uma 
estação elevatória de esgoto na área da ETE para dela ser encaminhado diretamente para o 
rio Parnaíba, através de um emissário pressurizado. A adoção dessa alternativa se deve 
também à mudança na localização da ETE, que impossibilitou o lançamento do efluente da 
ETE no riacho afluente do rio Parnaíba. Essa alteração não interfere na escolha da 
alternativa pois seria necessária independente do tipo de tratamento escolhido.

42

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

29

5. SISTEMA DE ESGOTAMENTO PROPOSTO

43

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

5.  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PROPOSTO

5.1.	DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Em função da topografia, da disposição das concentrações urbanas, dos futuros usos e ocupações do solo na cidade de Madeiro, o sistema de esgotamento foi concebido e projetado para coletar, transportar e tratar todo o esgoto produzido pelas 2 bacias em estudo.

A rede da bacia 02 será de 6.825,45 m de tubos PVC de 150 mm. Todo os esgotos coletados na bacia serão encaminhados para a estação elevatória de esgoto 02 (EEE-02), dimensionada para uma vazão de 6,00 L/s. A EEE-02 recalcará todo o esgoto coletado para o PV 115 da rede da bacia 01 através de uma linha de recalque (LR-02) com diâmetro de 100 mm em PVC DEFoFo JEI de 1 MPa e aproximadamente 823,00 m de extensão.

A bacia 01 receberá a contribuição da rede da bacia 02. A rede da bacia 01 será de 3.093,05 m 
de tubos PVC de 150 mm. Todo os esgotos coletados na bacia serão encaminhados para a 
estação elevatória de esgoto 01 (EEE-01), dimensionada para uma vazão de 8,5 L/s. A EEE-01 
recalcará todo o esgoto para estação de tratamento de esgoto (ETE) através de uma linha de 
recalque (LR-01) com diâmetro de 100 mm em FoFo k-9 JEI 1MPa e aproximadamente 1850 m 
de extensão.

A ETE receberá todo o esgoto coletado nas bacias 01 e 02 e será composta por um sistema de 
reatores anaeróbios de fluxo ascendente seguidos de Lagoa Facultativa e de Maturação com 
chicanas.

Devido a dificuldade de áreas não alagáveis próximas ao corpo receptor, o rio Parnaíba, o 
lançamento do esgoto tratado se dará por uma tubulação pressurizada de 100 mm em FoFo k-

9 com extensão aproximada de 2.650,00 m. O esgoto tratado, efluente da lagoa de maturação, será encaminhado para estação elevatória de esgoto final (EEE-Final), a qual recalcará o esgoto tratado até um ponto de lançamento no rio (coordenadas N: 9.614.671,9329 e E: 776.839,7492), à jusante do local de captação de água bruta da cidade de Madeiro.

Os arranjo geral e o diagrama esquemático do sistema de esgotamento sanitário proposto para a cidade de Madeiro são apresentado nas Figura 5.1 e Figura 5.2 respectivamente.

44

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

32

B2

L=6.825,00m

Qmax 	=5,54 L/s

Pop. 2028=2.426 Hab.

EEE-2

2ª Etapa	5 cv

PV

115

B1

L=3.093,00m

Qmax 	=8,04 L/s

Pop. 2028=1.100 Hab.

EEE-1

1ª Etapa	30 cv

ETE

Qmed 	=6,85 L/s

Pop.2028= 3.526 Hab.

2 UASB X 127 m

3

1 Lagoa Facultativa 1,3 ha

1 Lagoa Maturação 5 ha

EEE-Final

12,5 cv

Rio

Parnaíba

Figura 5.2

LR-02

DN100

L=823m

PVC

LR-01

DN100

L=1.850m

FoFo K-9

LR-Final

DN100

L=2.650m

FoFo K-9

Arranjo Esquemático do Sistema de 
Esgotamento Sanitário da Cidade de 
	Madeiro - Pi

33

5.2.	REDE COLETORA

5.2.1.	Diretrizes Básicas

O traçado da rede coletora de esgotos foi desenvolvido em atendimento às especificações técnicas de projeto vigentes na NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário de 1986. A partir do nivelamento geométrico do eixo das ruas, estabeleceu-se o sentido de escoamento de cada trecho e a escolha de soluções para a rede coletora.

Foram adotados os seguintes parâmetros para dimensionamento da rede:

   Material: PVC rígido VINILFORT;

   Diâmetro mínimo: 150 mm;

   Recobrimento mínimo da tubulação: 0,90m.

Para os Poços de Visita, foram adotados os seguintes parâmetros:

   Diâmetro dos Poços de Visita: 1,00 m, utilizados amplamente, e 0,60 m, utilizados nas 
	cabeceiras de rede desde que o mesmo não receba vazões pontuais;

   Profundidade  máxima  de  PV	(s):	4,00  m,  porém  excepcionalmente  poder-se-á

aprofundar pequenos trechos para evitar a inclusão de mais estações elevatórias;

   Distância máxima entre Poços de Visita: se um trecho retilíneo tiver comprimento maior 
	que 80 m, poder-se-á dividi-lo em duas partes, implementando-se a colocação de um 
	Tubo de Inspeção e Limpeza (TIL) intermediário.

   Os poços de visita de anéis pré-fabricados de concreto, devem ser usados em coletores 
	até 400 mm de diâmetro, inclusive;

   Os poços onde forem verificados degraus iguais ou  superiores  a	0,50  m,  serão

utilizados tubos de queda;

   Os poços de visita de concreto armado moldado no local, devem ser usados em 
	tubulação com diâmetro superior a 400 mm.

47

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

34

5.2.1.1.  Planilhas de Cálculo de Rede

Para o cálculo da rede, foram adotadas as seguintes premissas:

	Vazão    inicial	(Qi=1,5xQmédia.2003    ou    no    mínimo	1,5    L/s)    e    final

(Qf=1,2x1,5xQmédia.2023) para todos os trechos da rede coletora;

	Declividade: A rede foi dimensionada visando a obtenção de pequenas profundidades,

de modo a minimizar os custos das obras. As declividades mínimas, adotadas atendem 
às condições de auto-limpeza dos coletores para as vazões de projeto, não sendo 
inferior à mínima admissível. A declividade máxima admissível será aquela para a qual 
a Vf = 5,0 m/s;

	Tensão trativa: será verificada pelo critério da tensão trativa média, cujo mínimo é 1,0

Pa = 1 N/m2;

	Lâminas  de  águas:  deverão  ser  calculadas  admitindo-se  um  regime  uniforme  e

permanente, sendo o seu valor máximo para a vazão final, igual ou inferior a 75% do diâmetro do coletor.

	A condição de controle de remanso adotado foi aquela que estabelece cotas de lâminas

d’água nos coletores, iguais ou inferiores às lâminas de montante, traduzidas pelo rebaixamento físico das cotas do coletor de jusante, quando for o caso;

	Nos casos em que a velocidade final (Vf) resultou superior a velocidade crítica (Vc), a

maior  lâmina  admissível  foi  considerada  igual  a 	50%  do  diâmetro  do  coletor,

assegurando-se a ventilação do trecho. A velocidade crítica é definida pela expressão:

Vc	6	g.RH

O raio hidráulico é a relação entre o perímetro molhado e a área molhada do coletor, dado pela

expressão:

RH

D 
4

	sen

1	
		

A partir destas premissas de projeto, escolheu-se o programa CESG, da Fundação Centro 
Tecnológico  de  Hidráulica,  para  cálculo  hidráulico  da  rede  coletora.  As  planilhas  de

48

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

35

dimensionamento da rede coletora estão apresentadas no CAPÍTULO 6 - MEMÓRIA DE CÁLCULO.

5.2.2.	Bacias de Esgotamento

5.2.2.1.  Bacia 01

A bacia 01 receberá a contribuição da rede da bacia 02. A rede da bacia 01 será de 3.093,05 m de tubos PVC de 150 mm. Todo os esgotos coletados na bacia serão encaminhados para a estação elevatória de esgoto 01 (EEE-01). O dimensionamento da rede coletora da bacia 01 está apresentado no CAPÍTULO 6 - MEMORIAL DE CÁLCULO e seu resumo pode ser observado no Quadro 5.1.

Quadro 5.1: Características da rede coletora da bacia 01

Diâmetro	Extensão

150 mm	3.093,05

5.2.2.2.  Bacia 02

A rede da bacia 02 será de 6.825,45 m de tubos PVC de 150 mm. Todo os esgotos coletados

na  bacia  serão  encaminhados  para  a  estação  elevatória  de  esgoto	02	(EEE-02).  O

dimensionamento  da  rede  coletora  da  bacia	02  está  apresentado  no  CAPÍTULO	6	-

MEMORIAL DE CÁLCULO e seu resumo pode ser observado no Quadro 5.1.

Quadro 5.2: Características da rede coletora da bacia 02

Diâmetro	Extensão

150 mm	6.800,51 m

5.3.	TRATAMENTOS PRELIMINARES DE ESGOTOS - TP´S

5.3.1.	Considerações Gerais

O tratamento preliminar de esgotos consiste na remoção de sólidos grosseiros e material mineral (areia), provenientes do uso inadequado das instalações prediais, dos  coletores públicos, e demais componentes do sistema de esgotamento sanitário.

49

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

36

A remoção desse  tipo  de  material  tem  como  finalidade  a  proteção  dos  dispositivos  de 
transporte de esgoto (diminuição da abrasão), dos dispositivos de tratamento (avarias e

obstrução), dos corpos d’água receptores (aspecto estético e regime hidráulico), além de permitir a remoção parcial da carga poluidora, contribuindo para melhorar o desempenho das unidades de tratamento.

As unidades de tratamento consistem em um sistema de gradeamento para a remoção dos sólidos grosseiros, desarenadores. Além dessas unidades é previsto também um medidor de vazão tipo Calha Parshall, capaz de permitir ao operador monitorar as vazões de entrada do sistema elevatório.

5.3.2.	Diretrizes Básicas

5.3.2.1.  Gradeamento

As grades são dispositivos formados por barras metálicas, paralelas, de mesma espessura e 
igualmente espaçadas. Destinam-se à remoção de sólidos grosseiros em suspenção e corpos 
flutuantes. Tem a finalidade de proteção dos equipamentos do sistema de esgotamento (R. C. 
Souto, 1990).

5.3.2.2.  Desarenador

Para o dimensionamento do desarenador considerou-se que o funcionamento da caixa de areia 
está condicionado ao comportamento do fluxo de esgoto ao longo da câmara de sedimentação. 
O trajeto da partícula de areia é função da velocidade de sedimentação (para partículas com 
diâmetro < 0,2 mm e densidade 2,65, V = 0,02 m/s) e da velocidade crítica do fluxo longitudinal.

Com a finalidade de se proteger os conjuntos motor-bombas, válvulas e acessórios das 
estações elevatórias, e evitar o entupimento das tubulações de recalque e o assoreamento dos 
poços de sucção, foi previsto à montante das elevatórias com vazão superior a 5,00 L/s a 
implantação de tratamento preliminar, composto de gradeamento para remoção de sólidos 
grosseiros, caixa de areia para remoção de material fino sedimentável e um medidor de vazão 
tipo calha Parshall.

50

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

37

5.4.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS - EEE´S

5.4.1.	Diretrizes Básicas

O dimensionamento das estações elevatórias e das linhas de recalques de esgoto foram

desenvolvidos conforme especificações técnicas de projeto vigentes na NB-569 da ABNT, NBR

12208 e recomendações do AGESPISA, sendo observado os seguintes critérios e formulações:

	A fórmula Universal foi utilizada para o cálculo da perda de carga na tubulação;

	O  cálculo  das  perdas  de  carga  localizadas  foram  realizados  segundo  o  método

estabelecido por Azevedo Netto, elas são função do quadrado da velocidade e do coeficiente "K";

	Para o cálculo da potência instalada, levou-se em conta acréscimos recomendados pelo

Manual de Hidráulica do Azevedo Netto e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas;

	A estação elevatória, será construída em concreto armado. Para o caso dos poços de

sucção,  foram  observadas  as  condições  e  diretrizes  de  fluxo  do  líquido  a  ser succionado, foram tomadas precauções que evitem a entrada de ar no sistema bem como a formação de vórtices.

	Para dimensionamento das casas de bombas, foram observadas as condições de

iluminação, ventilação e espaçamento suficiente para instalação e movimentação dos conjuntos motobombas, facilitando assim a operação e manutenção dos mesmos.

	Para o sistema de recalque, utilizar-se-ão bombas acionadas por motores elétricos.

Como proteção contra possíveis quedas na rede elétrica, estas estações possuirão grupo gerador a diesel.

As estações elevatórias foram dimensionadas de tal forma a proporcionar um número mínimo de partidas por hora, visando uma maior economia de energia. O volume do poço de sucção foi calculado para não ultrapassar o tempo máximo de detenção do esgoto em seu interior. Os conjuntos motor-bombas, em 02 (dois), (1A + 1R) funcionarão alternadamente, proporcionando um desgaste uniforme dos dois equipamentos.

Para garantir a continuidade de escoamento do esgoto, durante as interrupções de energia 
elétrica ou quando a interrupção for devida à manutenção dos conjuntos elevatórios, foram

51

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

38

previstos  grupos  geradores  nas  estações  elevatórias,  complementados  como  a  possível instalação de extravasores, nas situações onde seja possível.

O dimensionamento das estações elevatórias do sistema de esgotamento da cidade de Madeiro pode ser visto no CAPÍTULO 6 - MEMÓRIA DE CÁLCULO.

5.4.2.	Estação Elevatória de Esgoto EEE-01

A estação elevatória de esgoto EEE-01 tem como objetivo transpor os esgotos coletados nas 
bacias 1 e 2 para a estação de tratamento de esgoto. A EEE-01 receberá as contribuições da 
bacia B-01 e B-02, e recalcará os esgotos para a estação de tratamento. A EEE-01 está 
localizada nas coordenadas N: 9.614.320,582 E: 776.931,109 em um terreno com área de 500

m2. As principais características desta unidade são as seguintes	estão	apresentadas	no

Quadro 5.3.

Quadro 5.3: Características da estação elevatória de esgoto EEE-1

Conjuntos Elevatórios

Número de Conjuntos	1 + 1 reserva

Tipo	Submersível

Vazão de Recalque	8,50 L/s

Altura Manométrica	45,38 m

Potência Nominal	30,0 cv

Poço de Sucção

Comprimento	2,00 m

Largura	3,20 m

Altura Útil	0,50 m

Volume Útil	3,20 m³

Linha de Recalque

Diâmetro	100 mm

Extensão	1.847,45 m

Material	FoFo k-9

5.4.3.	Estação Elevatória de Esgoto EEE-02

A estação elevatória de esgoto EEE-02 tem como objetivo transpor o esgoto coletado da bacia

2 e transpor para a bacia 1. A EEE-02 receberá as contribuições da bacia B-02, e recalcará os 
esgotos  para  o  PV 115  da  rede  coletora  da  bacia 01.  A  EEE-02  está  localizada  nas

coordenadas N: 9.614.912,971 E: 777.937,942 em um terreno com área de 835 m2. As 
principais características desta unidade são as seguintes estão apresentadas no Quadro 5.3.

52

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

39

Quadro 5.4: Características da estação elevatória de esgoto EEE-2

Conjuntos Elevatórios

Número de Conjuntos	1 + 1 reserva

Tipo	Submersível

Vazão de Recalque	6,0 L/s

Altura Manométrica	10,49 m

Potência Nominal	5,0 cv

Poço de Sucção

Comprimento	2,00 m

Largura	3,20 m

Altura Útil	0,50 m

Volume Útil	3,20 m³

Linha de Recalque

Diâmetro	100 mm

Extensão	822,42 m

Material	PVC

5.4.4.	Estação Elevatória de Esgoto EEE-FINAL

A estação elevatória final tem como objetivo transpor o efluente tratado da estação 	de

tratamento de esgotos até o Rio Parnaíba. A EEE-FINAL receberá o efluente tratado 	da

estação de tratamento, e recalcará os esgotos tratados o destino final (Rio Parnaíba) em um 
ponto à jusante da estação de bombeamento de água bruta da cidade de Madeiro. A EEE-
FINAL está localizada na área da ETE nas coordenadas N: 9.613.434,087. E: 778.428,814. As 
principais características desta unidade são as seguintes estão apresentadas no Quadro 5.3.

53

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

40

Quadro 5.5: Características da estação elevatória de esgoto EEE-final

Conjuntos Elevatórios

Número de Conjuntos	1 + 1 reserva

Tipo	Submersível

Vazão de Recalque	8,50 L/s

Altura Manométrica	25,00 m

Potência Nominal	12,50 cv

Poço de Sucção

Comprimento	2,00 m

Largura	1,50 m

Altura Útil	0,50 m

Volume Útil	1,50 m3

Linha de Recalque

Diâmetro	100 mm

Extensão	2.650,10 m

Material	FoFo k-9

5.5.	LIGAÇÕES DE ESGOTO

As ligações de esgoto na cidade de Madeiro serão feitas através de ligações intradomiciliares e 
ligações prediais convencionais padrão AGESPISA. Considerando a população de Madeiro 
para o ano de início de projeto, são previstas 620 ligações de esgoto tanto intradomiciliares 
quanto prediais.

Esta ligação predial convencional consiste na conexão entre a caixa que recebe a contribuição da rede interna de cada residência e a rede coletora, sendo executada com as seguintes características:

   Material: PVC rígido Vinilfort para esgoto;

   Diâmetro: 100 mm;

   Declividade mínima: 0,0150 m/m;

   Dimensões internas das caixas de inspeção em alvenaria: 0,60 m x 0,60 m.

54

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

41

5.6.	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE

5.6.1.	Definição do Tratamento

Para a escolha do sistema de tratamento, foram analisados aspectos técnicos e econômicos 
das  alternativas  apresentadas  na  fase  de  concepção.  Ao  final,  escolheu-se  o  sistema 
constituído por 02 módulos de reatores UASB (1 + 1 reserva) seguido por 01 lagoa de

facultativa e 01 lagoa de maturação com chicanas.

Os reatores anaeróbios de fluxo ascendente (UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket) serão 
fabricados em concreto. Neste tipo de reator a depuração do efluente decorre de um intenso 
contato entre o esgoto efluente e um manto de lodo suspenso, previamente maturado no 
equipamento, rico em microrganismos anaeróbios (bactérias acidogênicas, acetanogênicas e 
metanogênicas)  que  utilizam  a  matéria  orgânica  como  fonte  alimentar,  decompondo-a 
gradualmente até convertê-la quase totalmente em tecido celular (que se incorpora ao lodo) e 
gases primários, sobretudo o metano e o dióxido de carbono. Os UASBs são eficientes 
removedores de material orgânico (DBO e DQO) e de sólidos totais em suspensão (STS), 
podendo  atingir  reduções  da  ordem  de 80-85%  para  estes  constituintes,  dependendo

sobretudo,  da  temperatura,  do  tempo  de  permanência,  da  velocidade  ascensional,  da qualidade do efluente e da qualidade da operação. Já com relação aos nutrientes (fósforo e nitrogênio), os UASBs não se mostram eficazes, podendo inclusive promover o aumento de concentração destes constituintes, na forma de íons livres. O dispositivo mais característico do UASB é o separador de fases, que divide o reator em uma parte inferior, ou zona de digestão, onde se estabelece o leito (manta) de lodo biológico e uma parte superior, ou zona de sedimentação. O afluente entra pelo fundo do reator e segue uma trajetória ascendente, passando pela zona de digestão, atravessando uma abertura existente no separador de fases e penetrando na zona de sedimentação.

Apesar do reator UASB conseguir absorver um percentual elevado da carga orgânica da água 
residuária que chega ao tratamento, o seu efluente é pobre em oxigênio dissolvido e a 
concentração de organismos patogênicos é praticamente a mesma do afluente ao tratamento. 
Dessa  forma,  para  o  seu  lançamento  em  corpos  hídricos  é  necessário  o  tratamento 
complementar, que neste caso, foi adotada a lagoa facultativa seguida de lagoa de maturação.

As lagoas facultativa e de maturação estão inseridas dentro dos processos de tratamento 
biológico através de lagoas de estabilização. Lagoas de estabilização é o método mais simples 
de tratamento de esgotos, sendo constituídas de escavação rasa cercadas por taludes de terra,

55

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

42

geralmente com formato retangular. As principais vantagens dos sistemas de lagoas de 
estabilização são: baixo custo, simplicidade de construção, simplicidade de operação, são 
confiáveis e fáceis de se manter, produzem um efluente de alta qualidade com excelente 
redução  de  microrganismos  patogênicos,  podem  absorver  aumentos  bruscos  de  cargas 
hidráulicas ou orgânicas e, geralmente, não exigem outra forma de energia que não a solar.

Para o dimensionamento da Lagoa Facultativa, foi utilizado o método empírico baseado na 
carga orgânica superficial máxima aplicada à lagoa. Este método foi descrito por diversos 
autores como M. V. Sperling, D. D. Mara e H. W. Pearson. O critério da taxa de aplicação 
superficial baseia-se na necessidade de se ter uma determinada área de exposição à luz solar 
na lagoa, para que o processo de fotossíntese ocorra. Assim, este método baseia-se na 
necessidade de oxigênio para estabilização da matéria orgânica (M. V. Sperling , 1996);

Adotou-se uma carga orgânica aplicada superficial de 350 kg DBO/ha.d. Segundo Arceivala 
(1973), o tempo de detenção das lagoas facultativas varia de 7 a 10 dias para temperatura 
variando entre 5 e 25ºC. Segundo Silva (1982) o tempo mínimo de detenção para o Nordeste 
do Brasil é de 6 dias. Segundo Pearson & Mara (1997), o tempo de detenção mínimo deve ser 
de 5 dias;

No  caso  das  lagoas  de  maturação,  estas  são  usualmente  projetadas  com  baixas profundidades, de forma a maximizar os efeitos bactericidas da luz solar, bem como da fotossíntese, resultando na elevação do pH. Valores comumente adotados encontram-se na faixa de 0,80 a 1,50 m de profundidade (M. V. Sperling, 1996).

As lagoas de maturação foram projetadas com base no tempo de detenção hidráulica para admitir decaimento suficiente de organismos patogênicos.

O lodo em excesso produzido no UASB e o lodo produzido na lagoa facultativa serão encaminhados para o leito de secagem. O leito de secagem é um dispositivo responsável pelo desaguamento do lodo.

O lodo desaguado (torta) é então encaminhado para as valeta do aterro controlado instalado na área da estação de tratamento.

A Estação de Tratamento está localizada nas coordenadas N: 9.614.912,971 E: 777.937,942 em um terreno com área de 62.500,00 m2.

56

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc

43

A área da ETE encontra-se posicionada as margens de uma das vias de acesso a cidade. Dentro deste contexto, torna-se de primordial importância à implementação de um tratamento paisagístico das suas áreas. Tal medida visa integrar a infra-estrutura da ETE dentro da paisagem local, evitando sua rejeição por parte da população e a desvalorização dos imóveis situados nas suas imediações.

57

ENGESOFT - Engenharia e Consultoria S/S

Av. Pe. Antônio Tomás, 2420 - 10º Andar - Aldeota - CEP 60140-160 PABX 3133-4900 - Fax:3268-1972

Fortaleza - Ceará - Brasil

Tomo 2_Projeto Hidráulico MADEIRO_Rev01.doc