# PROJETO BÁSICO PARA: LOTE 1 - REFORMA DO PRÉDIO E LABORATÓRIOS, SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CERCA PERIMETRAL; LOTE 2 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM AQUICULTURA E RECURSOS PESQUEIROS – CERAQUA/PHB, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, ESTADO DO PIAUÍ

AGOSTO/2016

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO

2 – JUSTIFICATIVA

3 – OBJETIVOS

4 – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

6 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

7 – MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

8 – PLANTAS TÉCNICA

9 – ANEXOS

1 - APRESENTAÇÃO

O projeto que ora apresentamos visa melhorar a qualidade das instalações e estrutura do CERAQUA de Parnaíba (PI), dando assim um ambiente de trabalho mais adequado aos moradores da região.

O projeto trata-se da: LOTE 1 – reforma do prédio e laboratórios, substituição e recuperação da cerca perimetral; LOTE 2 - execução das obras de reforma das instalações elétricas do Centro de Referência em Aquicultura e Recursos Pesqueiros – CERAQUA/PHB, localizado no município de Parnaíba (PI), sendo este composto por:

- Planilhas Orçamentárias

- Composições de Custos Unitários

- Memorial Descritivo

- Especificações Técnicas

- Projeto Arquitetônico

2 - JUSTIFICATIVA

O levantamento da concepção de espaços institucionais diz que o desempenho produtivo das atividades depende de um ambiente físico-espacial com qualidades adequadas às necessidades organizacionais. Desse modo, as reformas em questão se justificam pelo fato do prédio do CERAQUA, em decorrência da ação do tempo e da maresia, apresentar desgastes físicos na pintura externa/interna e principalmente apresentar alguns problemas no que diz respeito a vedação do prédio e às instalações elétricas internas e externas. Faz-se urgente, portanto, a recuperação do prédio, das cercas e das instalações elétricas para viabilizar a instalação dos equipamentos e aparelhos necessários para o funcionamento dos laboratórios e do Centro como um todo, bem como minimizar a possibilidade da ocorrência de graves acidentes de trabalho.

3 - OBJETIVOS

O objetivo geral das reformas é, pela execução dos serviços inerentes ao LOTE 1, proporcionar uma boa vedação e impermeabilização do ambiente interno do prédio, aumentando sua durabilidade e diminuindo os efeitos causados pela agressividade do ambiente sobre os equipamentos dos laboratórios e, com a recuperação das cercas, aumentar a segurança; a execução dos serviços do LOTE 2, visa proporcionar uma boa instalação elétrica, aumentando sua durabilidade conferindo segurança para o bom funcionamento dos laboratórios, ambas fazendo com que o CERAQUA possa ter a devida funcionalidade.

# 4- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços contratados pela CODEVASF serão executados, rigorosamente, de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no CADERNO DE ENCARGOS, serão fornecidos pela Empreiteira.

Toda a mão-de-obra, salvo o disposto em contrário no CADERNO DE ENCARGOS, serão fornecidos pela Empreiteira.

Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações contidas nos projetos e neste CADERNO DE ENCARGOS.

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela Empreiteira perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço.

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos e especificações técnicas fornecidas pela CODEVASF, referidas no CADERNO DE ENCARGOS.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, ser for o caso, pela CODEVASF.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, quer seja proposto pela CODEVASF ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela CODEVASF antes do inicio efetivo deste serviço. No caso de simples mudanças de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

Caso ocorra qualquer divergência sobre interpretação dos documentos contratuais para execução dos serviços serão observadas as prescrições contidas na GP-03 deste CADERNO DE ENCARGOS.

2.0 - LOTE 1 - SERVIÇOS INICIAIS

2.1 – PLACA DA OBRA

Deverá ter dimensões de 3,00m x 4,80 m e ser confeccionada conforme modelo padrão a ser fornecido pela CODEVASF, e fixada em local de destaque e fácil visualização. O pagamento desse serviço será efetuado em metro quadrado conforme planilha orçamentária.

2.2 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.2.1 – GENERALIDADES

Será executada a remoção da cerca perimetral e a retirada das caixas de ar-condicionado existentes no local. Serão removidas também as esquadrias de madeira danificadas. Os materiais serão demolidos e retirados conforme indicações no projeto arquitetônico.

Todos os materiais retirados não poderão ser aproveitados na obra, exceto no caso de escoramento.

As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolições serão executados pela Empreiteira e atendendo às exigências da Fiscalização.

2.2.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços de retirada de cerca será feita tomando-se como unidade o metro quadrado.

A medição dos serviços de retirada de esquadrias de madeira e caixa de ar-condicionado será feita tomando-se como unidade o metro quadrado.

3.0 - FORRO

3.1 - RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC

3.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Este serviço consiste na revisão de toda a área com forro de PVC. Com o tempo, devido à falta de manutenção, algumas áreas se encontram danificadas e sem sustentação. Deve-se verificar a situação atual do forro, recolocando onde se encontrar com defeito.

3.3.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro quadrado cuja avaliação será feita pelas dimensões do projeto e/ou determinação da Fiscalização.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar inclusos o fornecimento de todos os materiais, transporte, armazenamento e colocação, inclusive todas as peças e acessórios que se mostrarem indispensáveis para a perfeita execução dos trabalhos.

3.2 -  FORRO DE PVC

3.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Este serviço consiste na aplicação de forro de PVC em áreas marcadas em projeto, onde não existe atualmente.

3.2.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A execução de forro de PVC será medida em metro quadrado, cuja avaliação será feita pelas do projeto e/ou determinada pela Fiscalização.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar inclusos, o fornecimento de todos os materiais, transporte, armazenamento e colocação, inclusive todas as peças e acessórios que se mostrarem indispensáveis para a perfeita execução dos trabalhos.

4.0 - ESTRUTURA DE VEDAÇÃO

4.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO FURADO

4.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Este serviço consiste no levante de alvenaria com tijolos cerâmicos de 6 (seis) ou 8 (oito) furos, na largura de 10 (dez) centímetros (1/2 vez), assentada com argamassa mista de cimento, cal e areia grossa lavada, no traço 1:2:8, devidamente nivelada, aprumada e amarrada.

4.1.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da alvenaria de vedação será feita tomando-se como unidade o metro quadrado.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

5.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES

5.1 - CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E AZULEJO

5.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além do abaixo especificado.

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos.

A superfície para aplicação da argamassa deverá ser áspera.

Chapisco

As superfícies serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco. O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3.

Emboço

O emboço será executado com argamassa de cimento,cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8  com espessura de 2,0cm.

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação.

Reboco

É constituído por uma só camada de argamassa, com espessura máxima de 2,5cm, aplicada sobre o chapisco de aderência das paredes, substituindo o uso combinado de emboço e reboco. Pode ser preparada na obra ou pré-fabricada e deverá ter acabamento alisado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. Deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes.

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação.

5.2.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície efetivamente revestida e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, bem como todos os encargos e incidências.

6.0 - ESQUADRIAS

6.1- PORTA DE MADEIRA LISA (80x2,10)cm, COM VISOR DE VIDRO DE (20x40)cm

6.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

As portas serão confeccionadas em madeira compensada revestida com fórmica, rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas, apresentado superfície completamente lisa, sendo recusadas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento e rachadura, lascas, desuniformidade da madeira quanto à qualidade e espessura e, outros defeitos, e terão ao seu redor um revestimento em cantoneiras de alumínio;

As ferragens serão de 1ª qualidade com acabamento cromado e resistentes a oxidação. As fechaduras serão de embutir com cilindro reforçado e dobradiças cromadas de 3 1/2" x 2 mm fixadas nos batentes por parafusos;

Os batentes serão chumbadas na alvenaria por parafusos de 30 mm com buchas;

Na instalação os batentes serão fixados perfeitamente aprumados, com cantos formando ângulo de 90° (em esquadro) e a folga entre a folha da porta e o piso será no máximo 1,0 cm.

O visor de vidro será em vidro fantasia transparente.

As ligações de quadros e caixilhos, que porventura forem transportados inteiros, de serralharia para a obra, serão asseguradas por encaixe, auto-rebitagem. Só serão permitidas as ligações entre peças de metalon através de parafusos, quando, comprovadamente, forem inevitáveis, e neste caso os parafusos serão constituídos por tratamento a alta temperatura, sendo que deverão apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, diferenças de níveis ou rebarbas nas linhas de junção.

6.1.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição das esquadrias de madeira será feita por unidade de esquadria, conforme o projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nestes preços deverão estar incluídos aquisição dos materiais, inclusive ferragens, transporte, montagem, colocação, bem como todos os encargos e incidências  necessários para a perfeita execução dos serviços.

6.2 - VEDAÇÃO DE BASCULANTES EM ALUMINIO E VIDRO

6.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Os basculantes existentes são do tipo Max-Air, com abertura pivotante para fora dos ambientes, sendo forndecidos em chapa de alumínio anodizado, resistente à corrosão e vidro liso incolor e=5,00 mm aplicado com borracha e vedado com silicone;

Observou-se que a passagem de areia da praia no perímetro das janelas, existindo uma grande quantidade no interior do prédio. Previu-se a vedação das esquadrias;

6.1.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da vedação das esquadrias de madeira será feita por metro quadrado, conforme o projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nestes preços deverão estar incluídos aquisição dos materiais, inclusive ferragens, transporte, montagem, colocação, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

7.0 - PINTURA

7.1- PINTURA LATEX E TEXTURA

7.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Em superfícies muito porosas, é indispensável à aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em água, podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluídas. As tintas serão aplicadas nas paredes isentas de óleo, graxa fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos.

Em ambientes externos, não será aplicada pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação de vapor de água sobre a superfície e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar. Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condições climáticas que permitam manter abertas as portas e janelas, assegurando ventilação adequada.

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película de cada demão será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de corrimentos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário.

Salvo autorização expressa da fiscalização, serão empregados, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

7.1.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro quadrado de superfície efetivamente pintada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais conforme especificações, bem como toda a mão-de-obra, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

8.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 - CERCA DE ARAME GALVANIZADO

8.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

A cerca serve de proteção da área da unidade. Será executada a retirada da cerca existente e a execução de uma nova com estacas de concreto com arame galvanizado e resistente a corrosão nº 14.

8.1.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro linear de execução e aprovadas pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

9.0 - LOTE 2 - SERVIÇOS INICIAIS

9.1 – PLACA DA OBRA

Deverá ter dimensões de 2,00m x 3,20 m e ser confeccionada conforme modelo padrão a ser fornecido pela CODEVASF, e fixada em local de destaque e fácil visualização. O pagamento desse serviço será efetuado em metro quadrado conforme planilha orçamentária.

9.2 -  CABOS ELÉTRICOS

9.2.1 – GENERALIDADES

Será executada a remoção de parte de cabos que estão danificados.

Todos os materiais retirados não poderão ser aproveitados na obra.

Os cabos deverão ser de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC, para 70 oC, com isolamento até 1000V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo.

As retiradas serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolições serão executados pela Empreiteira e atendendo às exigências da Fiscalização.

9.2.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços de remoção e instalação dos novos cabos serão feitas de acordo com a unidade em metros.

9.3 - ELETRODUTOS

9.3.1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

Eletroduto em PVC rígido roscável preto, tipo antichama, nos diâmetros indicados em projeto, conforme NBR 6150/80, com rosca paralela BSP, conforme norma NBR 8133/83. As luvas de emenda devem ser do tipo roscável, assim como as curvas a 90º devem ser do tipo roscável, fabricadas em PVC rígido, conforme a norma NBR 6150/80 da ABNT.

Eletroduto em PVC corrugado, com características para suportar os esforços de deformação decorrente de instalações embutidas, tipo ponta azul de alta intensidade para instalações embutidas em laje e de média densidade para instalação em alvenaria, seguindo NBR 5410/97.

9.3.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Estes serviços serão medidos e pagos utilizando a unidade de medida em metros, de acordo com a Planilha de Orçamentação de Obras.  Estes preços deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, bem como carga, transporte e descarga do material destinado.

9.4 -  CAIXAS

2.4.1 - CONDIÇÕES GERAIS

As caixas de passagem serão em material de PVC, com dimensões de acordo com planilha orçamentária e projetos, instaladas nos pontos de luz e tomadas.

Também serão revisadas as caixas de inspeção em alvenaria pré-moldada, com tampa pré-moldada de concreto. Deverão ser instaladas no solo com dimensões de acordo com projetos e planilhas.

9.4.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Estes serviços serão medidos e pagos por unidade correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.  Estes preços deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, bem como carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

9.5 - LUMINÁRIAS

9.5.1 - CONDIÇÕES GERAIS

As Luminárias internas dos prédios serão com material do tipo Plafonier, de sobrepor, calha, base de plástico, com duas lâmpadas fluorescentes de 40W. Serão materiais resistentes à maresia.

Enquanto que as luminárias externas dos prédios serão com material do tipo Arandela, de sobrepor, material plástico, fechada, e com uma lâmpada fluorescente de 40W.

9.5.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Estes serviços serão medidos e pagos por unidade correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.  Estes preços deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, bem como carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

9.6 - QUADROS

9.6.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Os quadros de distribuição de baixa tensão deverão ser em material termoplástico e isolante, os tornando resistentes a maresia, garantindo proteção contra corrosão marinha. Deverão ter porta. Caso haja barramento, este deve ser de cobre com neutro e terra.

9.6.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Estes serviços serão medidos e pagos por unidade correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.  Estes preços deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, bem como carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

9.7 - DISJUNTORES

9.7.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Disjuntores DR – Diferencial Residual de 15 a 30 A, de caixa moldada, secos para baixa tensão, unipolares ou multipolares, com acionamento por alavanca frontal, capacidades de interrupção de 30 mA, com correntes especificadas no projeto.

Disjuntores entre 50 e 70 Ampères, de caixa moldada, secos para baixa tensão, multipolares, com acionamento por alavanca frontal, capacidades de interrupção de 5 kA, com correntes especificadas no projeto.

Disjuntores termomagnéticos, acima de 100 A inclusive, em caixa moldada, secos para baixa tensão, multipolares, capacidades de interrupção mínima de 18 kA.

9.7.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Estes serviços serão medidos e pagos por unidade correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.  Estes preços deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, bem como carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

9.8 - TOMADAS E INTERRUPTORES

9.8.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Interruptor com corpo e teclas em material plástico de alta resistência, com contatos em prata e terminais de ligação em liga de cobre, para 10A/250V; placa em material termoplástico auto extinguível, conforme NBR 6268/84 a NBR 6278/80.

Conjunto de Tomadas 2P+T – 20A – 250V, Conforme NBR 14136, – Referência

PIALPLUS.

9.8.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Estes serviços serão medidos e pagos por unidade correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.  Estes preços deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, bem como carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

9.9 - APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT

9.9.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Os aparelhos condicionadores de ar deverão ser do tipo Split High Wall, com tipo de ciclo frio, cor branco, com Selo Procel tipo A, com filtro de ar antibacteriano, com vazão de ar mínima de 300 m³/h, com controle remoto e termostato digital e voltagem de 220V.

9.9.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Estes serviços serão medidos e pagos por unidade correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras. Estes preços deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, bem como carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

# 5- PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

# 6- COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

# 7- MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

# 8- PLANTAS TÉCNICAS

# 9- ANEXOS