1 - LÃ DE ROCHA

1.1 - Características

1.1.1 - Produtos obtidos pela fundição de minérios de diversas composições - dolomita, diabásio, etc. - juntamente com carvão - coque a uma temperatura de 1500ºC.

1.1.2 - A massa líquida é soprada continuamente com vapor, resfriando-se no ar à temperatura ambiente e transformando-se em pequenas fibras minerais cujo diâmetro médio é de 3 micra.

1.1.3 - A massa fibrosa é molhada com resina sintética e a seguir passa num túnel à temperatura elevada. A resina é polimerizada e atua como ligante das fibras, formando a estrutura característica de lã de rocha.

1.1.4 -  Condutibilidade       térmica     compreendida       entre     0,0233   w/m. 
ºk (0,020 kcal/m.h ºC)   -   mantas rígidas  -   a   0,0407 w/m.   ºk (0,035 kcal/m. h ºC)  -  mantas  flexíveis.

2 - LÃ DE VIDRO

2.1 - Caracterização

2.1.1 - O material genericamente designado por "lã de vidro" será constituído de fibras curtas, conforme referido na EME de Fibras de Vidro.

2.1.2 - Será especificado para cada caso particular, indicando-se sua finalidade (isolamento térmico, absorção acústica, camada antivibrátil, enchimento etc.), seu tipo de apresentação (a granel, em colchão, em cordão, em placas, etc), sua qualidade, coeficientes impostos, recobrimento e outros elementos necessários à Perfeita identificação. Condutibilidade térmica compreendida entre 0,0314 w/m. ºk (0,027 kcal/m. h. ºC) a 0,0384 w/m. ºk (0,033 kcal/m. h. ºC).