ANEXO – III(B)

Especificações Técnicas

(EXECUÇÃO/CONFECÇÃO DE FLUTUANTE COMPACTO/INDIVIDUAL E MODULARCOM PASSARELA DE ACESSO)

IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CAPTAÇÕES FLUTUANTES PARA OS PERIMETROS IRRIGADOS DENTRO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 4a SR.

PARTE I - INTRODUÇÃO

# Objetivo

Estas Especificações Técnicas tem como objetivo estabelecer procedimentos de execução/confecção de flutuante compacto/individual e modular metálica fabricada em aço carbono soldado, incluindo execução/confecção de passarela de acesso,plataformas de trabalho e flutuantes auxiliares para os mangotes flexíveis aramados, para captação de água bruta nas estações de bombeamento: EB’s 01, 02 e 04 de Propriá; EB’s 01 e 02 de Cotinguiba; EB’s 01, 02, 05, 07, 08 e 09 de Betume. Localizadas na área de atuação da 4ª Superintendência Regional, no Estado de Sergipe.

Esta especificação deverá ser seguida para todos os flutuadores. Cada flutuador deverá ser desenvolvido para instalação e operação de uma eletrobomba anfíbia, devendo ser modulares e para tanto, devem possuir dispositivo para o acoplamento entre os mesmos. Todos os materiais ofertados serão construídos em chapas e perfis de aço carbono, ASTM-A36 e todos os elementos de fixação serão construídos em aço carbono galvanizado

O flutuador será provido de uma plataforma de trabalho construída com piso em chapa de aço carbono, tipo xadrez, com espessura mínima de 3/16”, estruturada em sua parte inferior por longarinas e perfis. Deverá ser protegido em seu perímetro, por rodapés e guarda corpos removíveis. Nas laterais, serão fixadas as vigas estruturais que terão por função suportar o peso próprio da plataforma, do guarda corpos, dos cabos elétricos e seus suportes, das tubulações de água, de água contida no interior destas tubulações e a carga eventual dos operadores / mantenedores, (3 pessoas e mais peças e ferramentas) sem comprometer a estabilidade do flutuador.

O flutuador deverá ser provido de sinalização luminosa anti-colisão, além de ponto de luz para eventuais operações noturnas. A primeira operada por sensor fotoelétrico e a segunda operada da casa de comando da eletrobomba.

O conjunto flutuador será sustentado por duas câmaras de flutuação, estas câmaras deverão suportar os pesos incidentes da eletrobomba, da plataforma de trabalho, tubulação de recalque e da água contida no interior dos e tubos.Deverão ser dimensionada para suportar esse peso com flutuabilidade em operação de 50% do seu volume, sem arfar ou adernar.Deverão ser estruturadas para suportar essa carga quando apoiada no leito do canal, sem deformações ou avarias.Estas câmaras serão providas de anéis e longarinas internas.Na parte externa serão soldados berços para fixação da plataforma de trabalho, e dos olhais para fixação da ancoragem.

A ancoragem será construída por 4 lances de corrente de elo 3/8” em aço carbono, galvanizadas. Uma extremidade de cada lance será fixada ao olhal soldado na câmara de flutuação por meio de manilhas de aço forjado e galvanizado, com diâmetro de elo de 3/8”. A outra extremidade de cada lance será fixada, também por manilhas e blocos de concreto armado, apoiados no solo.  Numa posição pré-dimensionada, intermediária, entre a câmara de flutuação e o bloco de ancoragem, será fixado um bloco tensor gravitacional que terá por função principal posicionar a captação flutuante a qualquer nível do rio São Francisco, impedindo que a captação fique à deriva. Os quatro blocos tensores farão com que o sistema fique permanentemente tensionado e equilibrado na posição original de instalação não transmitindo esforços e momentos anormais à passarela.

Ressalta-se que, o fato de alguns materiais e acessórios não terem sido acima mencionados, mas que sejam necessários a boa execução total do objeto da presente especificação, não constitui motivo bastante para sua não inclusão nos itens a serem assumidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão exigidos pela Contratante, de acordo com os detalhes do projeto.

Todos os equipamentos ofertados deverão ser novos, de primeira qualidade e produzidos por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado.

Todo equipamento e materiais só poderão ser instalados na obra após a inspeção e a autorização da FISCALIZAÇÂO.

Todo e qualquer material entregue pela CONTRATADA, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da Fiscalização, não for aceito, não será pago à Fornecedora, ficando, ainda, às suas expensas, a sua retirada do canteiro de obras.

O dimensionamento deverá ser baseado nas informações contidas no Escopo dos Fornecimentos, e nas informações colhidas durante a visita ao local da instalação.

A visita ao projeto é obrigatória e de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das informações contidas nestas Especificações Técnicas e a verificação das demais dificuldades de execução do objeto. A não verificação destas informações e dificuldades, não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

Deverão ser fornecidos os desenhos dimensionais dos conjuntos, detalhando:

• As principais dimensões do Conjunto Flutuante;

• As Especificações e localização dos flanges e conexões;

• A Localização da ancoragem;

• Os desenhos de corte contendo lista de peças com referências comerciais;

• Os desenhos das eletrobombas.

A aprovação dos desenhos pela Fiscalização, com base na análise detalhada de sua adequação, é o evento que autoriza o fornecedor a fabricar o bem, e poderá ser executada da seguinte forma:

Desenho Aprovado: Não há qualquer observação ou exigência a ser adicionada, e a fabricação pode ser iniciada.

Desenho Aprovado com Comentários: Há observações ou exigências adicionais a serem corrigidas, porém o fornecedor é autorizado a iniciar a fabricação desde que atenda aos comentários e corrija o desenho.

Desenho Comentado: Neste caso há observações ou exigências adicionais muito importantes e o fornecedor deverá modificar o desenho e enviá-lo novamente para aprovação.

Serão apresentados todos os procedimentos a serem obedecidos para a execução e montagem das estruturas, como também do fornecimento dos materiais a serem utilizados, acompanhados de especificações técnicas e certificados de qualidade fornecidos pela empresa responsável pela fabricação desta unidade.

O processo de execução/confecção e montagem dos flutuantes compactos/individuais e modulares metálicos serão seguidos de acordo com as normas nacionais e internacionais (seu código constará em cada processo) para que possa ser feita a fiscalização ou para obter informações mais específicas das normas.

Na inspeção de qualidade das plataformas serão realizados ensaios não destrutivos, tais como: exame feito por líquido penetrante nas soldas circunferências, exames de ultra-som nos cruzamentos das soldas, exame visual do padrão de jateamento e testes através de rugosímetro, medição de espessura seca de camadas de tintas e chapas utilizadas.

- Disposições Gerais

A aceitação dessa Especificação por parte da Contratada não a isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência à corrosão e a melhor técnica aplicável.

Toda documentação relativa à execução do objeto, tais como correspondências, desenhos, manuais, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em língua portuguesa, mesmo para fornecedores estrangeiros.

O ‘lay-out’ dos equipamentos contidos nos desenhos anexos deve ser considerado como uma diretriz, podendo o fabricante ou fornecedor apresentar sugestões e/ou modificações que melhor se ajustem aos equipamentos ofertados. Não serão aceitas, entretanto, modificações com aspectos técnicos inferiores aos especificados.

O conteúdo destas Especificações Técnicas e de seus anexos não poderá ser modificado sem a prévia autorização da Fiscalização, de tal modo que qualquer omissão não isentará a Contratada de obedecer às obrigações aqui presentes.

A aprovação de qualquer projeto pela Fiscalização não a tornará responsável por erros ou omissões do fabricante ou fornecedor, ficando este com todas as obrigações e responsabilidades dentro destas especificações;

Todos os materiais e equipamentos, empregados ou fornecidos, deverão ser novos e apropriados para trabalharem nas condições do ambiente a que se destinam.

Todos os materiais empregados ou fornecidos, segundo estas especificações deverão ser detalhados na Proposta, e constar para cada tipo de material, a especificação da Norma que obedecem.

PARTE II - MATERIAIS

# Chapa de aço (ASTM - A36)

As chapas de aço utilizadas na fabricação do flutuante compacto/individual e modular metálica, nos flutuadores auxiliares, na passarela de acesso e na plataforma de trabalho, visam garantir a integridade estrutural, quando em operação e submetidas aos esforços e cargas consideradas nas normas e definições de projeto. Estas chapas são laminadas a quente em aço carbono.

- Galvanizados

Grades, placas de piso e escadas de mão devem ser galvanizado e devem estar em conformidade com a norma ASTM A108 e ANSI A202.1, ASTM A123.

Revestimentos galvanizados devem estar em conformidade com a norma ASTM A123, A153 ASTM e ASTM A525. A espessura mínima do revestimento deve ser alcançada através da aplicação de 0,61 kg de revestimento de zinco com uma espessura uniforme, por metro quadrado de área de superfície.

- Parafusos porcas arruelas e grades submersas

Aço Inoxidável AISI 202, 304 e 316

Especificação padrão: Parafusos e Porcas AISI L 304316316

Material: Aço Inoxidável

Grau de força: A2-70, A2-80, A470, A4-80 etc

Acabamento de Superfície: Natural

PARTE III – TRATAMENTO DOS MATERIAIS

# Preparação das superfícies

A chapa de aço ao ser laminada na usina, reage com oxigênio, formando em sua superfície uma película de óxido de ferro (carepa de laminação), a carepa em sua composição química, se oxida com extrema facilidade ao ficar exposta ao ar. Dessa forma, para se evitar a oxidação do aço é preciso remover a carepa e revestir a superfície da chapa de aço com revestimento de finalidade anti-corrosiva.

## Jateamento abrasivo

A limpeza do aço é feita através de jato abrasivo, que consiste na remoção de óleos, graxas, carepa de laminação, restos de pintura e ferrugens, a remoção dos resíduos varia de acordo com os graus de limpeza, conforme norma ABNT-NBR 7348.

## Revestimento primário

As chapas de aço após serem jateadas aplicam-se 01 (uma) demão de revestimento a base de primer epóxy, totalizando em média 30 a 40 micrômetros de espessura seca, na cor vermelha óxido. Somente 50mm das arestas horizontais e verticais da superfície da chapa não receberão revestimento, pois a soldagem das chapas deverá ser livre de qualquer outro elemento.Após a soldagem e limpeza da solda, estas arestas estarão preparadas para receber o revestimento, a segunda demão será aplicada após o término da montagem das câmaras.

PARTEIV - PROCESSO DE MONTAGEM

# Corte das chapas

As medidas das chapas utilizadas na construção dos flutuantes metálicos, geralmente são de 1500mm (largura) x 6000mm (comprimento), estas dimensões variam conforme a altura e o desenvolvimento do cilindro. São utilizadas estas medidas, devido ao aproveitamento de material. Porém ao receber o material do fornecedor, as chapas de aço podem encontrar-se em dimensões diferentes, sendo assim é preciso cortar arestas que sejam superiores às medidas desejadas, e esquadrejar o material.

Para as chapas de aço com espessuras pouco superiores a 6,30mm, é realizado o processo de corte mecânico através de guilhotina, em casos especiais pode ser realizado em chapas com até 12,50mm. Porém o processo para chapas com espessuras superiores a 6,30mm, normalmente é utilizado o processo térmico através de plasma.

# Calandragem

As chapas de aço com espessura até 12,50mm podem ser conformadas a frio em equipamentos convencionais, tanto para operações de dobramento como calandragem. Para chapas com espessuras acima de 12,50mm, a conformação a frio não é recomendada. No entanto, a conformação é possível em condições especiais e utilizando-se grandes raios de dobramento.

# Montagem do Flutuante

Para montagem e confecção das câmaras flutuantes, são montados anéis com as chapas de aço calandradas e chanfradas, que serão unidas em processos preliminares através de ponteamentos de solda. Este processo de ponteamento é feito, pois uma vez soldado completamente o anel ou qualquer outra parte do flutuante, o aço se dilata pelo calor da solda, sendo assim, ficaria impossível a montagem com bom acabamento.

Obs: As soldagens dos flutuantes (interna e externa) são feitas após o término da montagem, logo em seguida estas soldagens recebem um novo tratamento através de jateamento abrasivo.

B)

Figura 29 (A e B) – Características gerais de construção do Sistema Flutuante Compacto Individual Modular Metálico (Incluindo flutuadores auxiliares, passarela de acesso e plataforma de trabalho).

## Preparação e Execução de Juntas Soldadas.

### 4.1 Objetivo

Estabelecer as exigências para a execução de soldas, definindo parâmetros de referência para servir de base tanto para o executante como para a fiscalização da CODEVASF.

### 4.2 Condições Gerais

4.2.1 Introdução

A soldagem deverá ser realizada por soldadores qualificados dentro das condições estabelecidas pelos procedimentos de soldagem.

4.2.2 Condições climáticas

Em condições climáticas adversas, as soldas somente poderão ser executadas sob proteção de abrigos apropriados que impeçam a penetração de chuva e ventos fortes prejudiciais à qualidade final da solda.

4.2.3 Área de trabalho

Para as soldas executadas no nível do solo ou acima, a área de trabalho em torno da solda não deverá ter menos que 600mm de raio.Quando a solda for executada dentro de valas, o local de soldagem deverá ter dimensões suficientes para que um ou mais soldadores possam ter livre acesso ao local, assim como devem ser retirados todos os pedaços de ferro, madeira, pedra ou qualquer outro objeto que ponham em risco a integridade física do soldador.

Para a execução de soldas em ambientes fechados, é obrigatória a instalação de exaustores ou insufladores de ar e a garantia de acesso seguro e desimpedido à distância máxima de 60 metros, mantendo as condições mínimas de segurança e salubridade.

4.2.4 Equipamentos de solda

As máquinas e equipamentos de solda deverão estar em boas condições, observando-seque os instrumentos de controle estejam em perfeito funcionamento e sejam aferidos periodicamente. Os equipamentos movidos a energia elétrica devem ser instalados em redes livres de queda de tensãoacentuada. As conexões entre o equipamento e os cabos devem ser feitas através de dispositivo apropriado, cuidando-se para que haja bom contato elétrico entre as partes e com garantias de segurança para o soldador e demais pessoas.

4.2.5 Identificação do soldador

Cada soldador identificará seu trabalho, anotando seu número de registro com tinta, ao lado do cordão de solda, em local de fácil visualização.

4.2.6 Pré e pós aquecimento

O procedimento de soldagem qualificado especificará as práticas de pré ou pós aquecimento que devem ser realizadas para materiais com carbono equivalente maior ou igual a 0,4%.

4.2.7 Limpeza inicial e entre passes

A região a ser soldada deve apresentar superfície lisa, estar rigorosamente limpa, livre de carepas de oxidação, tintas, graxa e pites de corrosão profunda e generalizados. As chapas devem estar isentas de trechos com dupla laminação nessa área. A escória deve ser retirada após cada passe de solda com o auxílio de ferramentas mecânicas ou manuais.

4.2.8 Fixação

As partes a serem soldadas devem ser fixadas de forma a evitar-se o movimento relativo entre elas.

4.2.9 Intervalo entre passes de solda

O intervalo máximo entre a execução do passe de raiz e o passe de solda subsequente não deverá exceder 30 minutos, sendo que a solda deverá ser completada na mesma jornada de trabalho. Caso, por força maior, a solda seja interrompida no primeiro passe (de 30 minutos a 8 horas), aplicar "quebra-gelo" (aquecimento a 60ºC com maçarico a GLP) antes de continuar a soldagem. Se a demora for superior a 8 horas, destruir a solda. Para os demais passes, aplicar "quebra-gelo".

4.2.10 Acabamento

Todo o cordão de solda mais 100mm para cada lado, deve ser cuidadosamente limpo,retirando-se toda escória, respingos de solda, restos de revestimento ou quaisquer outras imperfeições ou sujeiras provenientes da soldagem.

4.2.11 Normas de segurança

Devem ser observados todos os procedimentos de segurança pertinentes ao trabalho executado, sob pena de imediata interdição dos trabalhos.

## Critérios de Aceitação

### 5.1 Ensaios não destrutivos (líquido penetrante)

5.1.1 Objetivo

O objetivo dos Ensaios por Líquido Penetrante é assegurar a confiabilidade do produto, por meio de:

a) Obtenção de uma imagem visual, que revela a descontinuidade na superfície da peça (mancha);

b) Revelação da natureza da descontinuidade sem danificar a peça;

c) Separação das peças aceitáveis das não aceitáveis segundo o critério estipulado.

### Exame Visual (Norma Api 1104)

a) Aspecto

O cordão de solda deve ter aspecto e dimensões uniformes em toda sua extensão e não pode apresentar salpicos excessivos, trincas ou crateras.

b) Mordeduras

O comprimento não pode exceder o menor valor entre 0,8mm e 12,5% de t em 4t de solda, com entalhe máximo de 0,8mm (t= espessura da chapa).

c) Concavidade

A concavidade da raiz ou da face não pode provocar na junta uma redução de espessura abaixo da do menor dos componentes soldados.

d) Reforço excessivo ou excesso de penetração

O reforço externo e a saliência interna da solda devem ser bem fundidos, com boa concordância com a chapa do metal base, e não podem exceder os valores descritos na tabela abaixo.

Reforços e saliências

PARTE V - REVESTIMENTOS

# Preparação do material

Após o término da montagem do reservatório e tratamento da solda (jateamento abrasivo), o material é preparado para ser revestido. Os flutuantes passam por um processo de limpeza, com finalidade de remover todos os resquícios de sujeira e outros elementos depositados no material durante o processo de montagem. Essa limpeza é feita através de escovas com cerdas macias, utilizandoágua em abundância e sabão neutro.

# Aplicação de fundo anti-corrosivo

Aplicação de 01 (uma) demão a base de shop- primer epóxi, com 40 micrômetros de espessura de filme seco na cor vermelho óxido conforme ABNT- NORMA: NBR 7831. (Sistema de revestimentos protetores com finalidade anti-corrosiva).

# Aplicação de revestimento interno

Aplicação de 02 (duas) demãos a base de epóxi poliamida (atóxico) de alta espessura com 140 micrômetros de espessura de filme seco, sendo uma demão na cor cinza e outra demão na cor a ser definida pela CODEVASF, totalizando uma espessura de revestimento com 240 micrômetros de filme seco. ABNT-NORMA: NBR 7831 (Sistema de revestimentos protetores com finalidade anti-corrosiva).

# Aplicação de revestimento externo (câmaras e peças submersas)

Aplicação de 02 (duas) demãos a base de epóxi-alcatrão de hulha-poliamida alta espessura, no total de 350 micrômetros de filme seco, conforme ABNT-NORMA: 7829.

# Aplicação de revestimento externo (guarda corpo, pórticos e peças não submersas)

Aplicação de 02 (duas) demãos em esmalte a base de resina (PU) poliuretano alifático, com 50 micrômetros de espessura de filme seco, totalizando 240 micrômetros de filme seco, na cor branca ou a ser especificada pelo contratante.

# Generalidades

a) Todos os serviços devem ser executados por profissionais treinados e supervisionados por técnico experiente e especializado, e estão sujeitos à prévia aprovação da CODEVASF.

b) Os serviços só podem ser executados dentro das seguintes condições atmosféricas:

· Umidade relativa do ar: máxima 85%;

· Temperatura ambiente: mínima 5ºC;

· Temperatura do substrato:

- Mínima: 3ºC acima do ponto de orvalho

- Máxima: 60ºC

c) Todos os produtos devem possuir certificado de qualidade, fornecido pelo fabricante, discriminando produto, lote e prazo de validade.

# Aplicação

a) O epóxi deve ser aplicado por meio de "air less", rolo ou trincha diretamente sobre a superfície preparada e limpa e pintada, conforme procedimentos apresentados.

b) A espessura final do revestimento deve ser no mínimo de 350 micrômetros, medida em película seca, obtida pelo número de demãos que forem necessárias (em geral três demãos), conforme procedimento executivo do fabricante. Admite-se um acréscimo de até 30% na espessura de cada demão.

c) O intervalo de tempo mínimo entre demãos deve ser de 24 horas e máximo de 48 horas, exceto quando for indicado de modo diferente pelo fabricante.

e) Se for excedido o prazo de 48 horas, a demão subsequente só pode ser aplicada após lixamento manual de toda a demão anterior.

d) A cura total, que determina a liberação da área pintada para uso, se dá após sete dias da última demão aplicada.

e) O prazo máximo para utilização do produto após a mistura dos componentes é de sete horas.

f) Para o revestimento das juntas ou situações em que existam outros revestimentos adjacentes, deve-se observar a compatibilidade entre eles.

g) Todo serviço deve ser executado de modo que as superfícies fiquem isentas de escorrimento, respingos, rugosidades, ondas ou marcas de pincel. As películas devem ser de espessura uniforme, que cubram todos os cantos e reentrâncias e apresentem-se lisas e lustrosas.

h) A superfície que estiver com espessura abaixo do especificado deve ser completada, após preparo adequado da mesma. Caso a espessura esteja 30% superior ao especificado, deve-se rever o procedimento e a operação de mistura dos componentes, visto que a espessura excessiva propicia a retenção de solvente, formação de bolhas e aparecimento de fendas na película.

i) No caso de mais de uma demão é aconselhável o uso de cores diferentes a cada demão.

PARTE VI – PROJETOS EXECUTIVOS

# Cálculos de flutuabilidade

A empresa licitante vencedora deverá entregar no as-built, desenho executivo, com cálculo e memória de cálculo assinada pelo engenheiro mecânico ou naval, responsável técnico/quadro técnico apresentado no ato do processo licitatório.

## Objetivo

Verificação da Flutuabilidade e Estabilidade de Estação de Bombeamento Flutuante Compacta Individual Modular Metálica.

A licitante vencedora deverá apresentar, em no máximo 30(trinta) dias após a liberação da Ordem de Serviço, Projeto Executivo com desenhos dimensionais e detalhamento dos quantitativos e custos para nova captação flutuante, que deverá ser apreciado pela Fiscalização, sendo este ato condição para liberação da compra dos materiais e equipamentos que irão compor as Captações Flutuantes.

PARTE VII – ESPECIFICAÇÃO POR PONTO DE CAPTAÇÃO,

TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS

### Mangote Flexível.

Composição: borracha lonada com alma de aço, flange-flange;

Diâmetro: de acordo com flange de recalque da eletrobomba

Classe de pressão: 150 PSI.

Comprimento: 6,0 m

### Flutuadores para os Mangotes Flexíveis.

Tipo de material: aço carbono;

Tambores com aproximadamente Ø 600 x 1.000 mm

### 3.Válvulas de Retenção.

Fechamento rápido (dupla portinhola)

Tipo de material: ferro fundido;

Diâmetro: de acordo com o recalque da eletrobomba.

PN 10

4.Tubulações.

Todas as tubulações serão de aço galvanizado com costura helicoidal, extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene.

5.Especificações por ponto de captação.

5.1 LOTE 01

5.1.1 - Ponto de Captação 01 - EB-01 do DIPP- Propriá – SE.

Este ponto de captação terá (03) três eletrobombas anfíbias com potência de 100 cv cada, montadas em flutuantes compacto-individuais e modulares com passarela de acesso, passarela de interligação e plataforma de trabalho. No início do recalque de cada eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 12 (doze) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 500 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (185 m - Ø 500 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda para cada linha será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

5.1.2 - Ponto de Captação 02 - EB-02 do DIPP- Propriá – SE.

Este ponto de captação terá (02) duas eletrobombas anfíbias com potência de 20 cv cada, montadas em flutuantes compacto-individuais e modulares com passarela de acesso, passarela de interligação e plataforma de trabalho. No início do recalque de cada eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 12 (doze) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 200 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (20 m - Ø 200 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda para cada linha será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

5.1.3 - Ponto de Captação 03 - EB-04 do DIPP- Propriá – SE.

Este ponto de captação terá (01) uma eletrobomba anfíbia com potência de 150 cv, montada em flutuante compacto-individual e modular com passarela de acesso, passarela de interligação e plataforma de trabalho. No início do recalque de cada eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 12 (doze) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 500 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (344 m - Ø 600 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda para cada linha será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

5.1.4 - Ponto de Captação 04- EB-01 do DICOP- Propriá – SE.

Este ponto de captação terá (04) três eletrobombas anfíbias com potência de 125 cv cada, montadas em flutuantes compacto-individuais e modulares com passarela de acesso, passarela de interligação e plataforma de trabalho. No início do recalque de cada eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 18 (dezoito) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 500 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (106 m - Ø 600 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda para cada linha será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

5.1.5 - Ponto de Captação 05 - EB-02 do DICOP- Propriá – SE.

Esta estação já possui eletrobomba anfíbia (75 cv) e flutuante compacto-individual instalados no local, sendo necessária apenas a instalação de nova adutora e acessórios. No início do recalque da eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 12 (doze) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 450 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (90 m - Ø 450 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

5.2 LOTE 02

5.2.1-Ponto de Captação 01 - EB-01 do DIB- Ilha das Flores – SE.

Este ponto de captação terá (02) duas eletrobombas anfíbias com potência de 150 cv cada, montadas em flutuantes compacto-individuais e modulares com passarela de acesso, passarela de interligação e plataforma de trabalho. No início do recalque de cada eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 120 (cento e vinte) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 500 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (51 m - Ø 600 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda para cada linha será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

5.2.2 - Ponto de Captação 02 - EB-02 do DIB- Ilha das Flores – SE.

Este ponto de captação terá (03) três eletrobombas anfíbias com potência de 75 cv cada, montadas em flutuantes compacto-individuais e modulares com passarela de acesso, passarela de interligação e plataforma de trabalho. No início do recalque de cada eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 12 (doze) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 500 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (80 m - Ø 600 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda para cada linha será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

5.2.3 - Ponto de Captação 03 - EB-05 do DIB- Neópolis – SE.

Este ponto de captação terá (02) duas eletrobombas anfíbias com potência de 60 cv cada, montadas em flutuantes compacto-individuais e modulares com passarela de acesso, passarela de interligação e plataforma de trabalho. No início do recalque de cada eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 12 (doze) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 500 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (136 m - Ø 500 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda para cada linha será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

5.2.4 - Ponto de Captação 04 - EB-07 do DIB- Ilha das Flores – SE.

Esta estação já possui eletrobomba anfíbia (100 cv) e flutuante compacto-individual instalados no local, sendo necessária apenas a instalação de nova adutora e acessórios. No início do recalque da eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 12 (doze) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 400 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (66 m - Ø 400 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

5.2.5 - Ponto de Captação 05 - EB-08 do DIB- Ilha das Flores – SE.

Esta estação já possui eletrobomba anfíbia (100 cv) e flutuante compacto-individual instalados no local, sendo necessária apenas a instalação de nova adutora e acessórios. No início do recalque da eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 12 (doze) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 400 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (114 m - Ø 400 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

5.2.6 - Ponto de Captação 06 - EB-09 do DIB- Neópolis – SE.

Este ponto de captação terá (03) três eletrobombas anfíbias com potência de 75 cv cada, montadas em flutuantes compacto-individuais e modulares com passarela de acesso, passarela de interligação e plataforma de trabalho. No início do recalque de cada eletrobomba deverá ser instalada uma válvula de retenção de dupla portinhola em FoFo nodular e, a partir desse ponto, 36 (trinta e seis) metros de mangueira de borracha lonada (Ø 400 mm) com alma de aço, flangeada segundo ANSI B 16 5, apoiada em flutuadores de aço carbono. A tubulação que completará a transferência do fluido bombeado será de aço galvanizado (46 m - Ø 400 mm) com costura helicoidal e extremidade com anel de aço para utilização de acoplamento com anel de vedação em neoprene. Ainda para cada linha será necessária uma curva de 45° na saída da eletrobomba.

OBS: Estão previstas caixas de dissipação em todas as chegadas das novas tubulações de recalque, onde houver canais de distribuição.