ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – lote 02

contratação de empresa de engenharia com vistas à execução da obra de IMPLANTAÇÃO DAS infraestruturaS HIDROMECÂNICAS E HIDRÁULICAS que compõem o sistema de bombeamento, por meio de eletro bombas sobre flutuantes, objetivando o suprimento de água para os poços de sucção da estação de bombeamento principal – EB 01 – do perímetro de irrigação fulgêncio, integrante do Sistema Itaparica, localizado no município de Santa Maria da Boa Vista, no Estado de Pernambuco.

PETROLINA/PE – FEVEREIRO DE 2015

SUMÁRIO

1 – OBJETO

2 – GENERALIDADES

3 – RECEBIMENTO TÉCNICO

4 – SUPERVISÃO DE MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

5 – PRAZO DE ENTREGA

6 – GARANTIA

7 – TREINAMENTO

8 – EMBALAGEM

9 – TRANSPORTE

10 – CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

10.1 – Identificação dos Equipamentos

10.2 – Generalidades

10.2.1 Carcaça da bomba

10.2.2 Rotor

10.2.3 Sistema de vedação

10.2.4 Motor

10.2.5 Estrutura flutuante

10.2.6 Duto flexível

11 – TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE, PINTURA E ACABAMENTO

12 – ENSAIOS, INSPEÇÕES E CONTROLE DE QUALIDADE

12.1 – Ensaios

12.1.1 Ensaio da carcaça (voluta)

12.1.2 Ensaio do flutuante

12.1.3 Ensaio de performace

12.1.4 Ensaio de motor

12.2 – Inspeções

13 – DOCUMENTOS

13.1 – Informações e documentos a serem apresentados pelo proponente

13.2 – Documentos para aprovação e liberação para fabricação e montagem

13.3 – Aprovação de desenhos e documentos

13.4 – Documentos a serem fornecidos após a “aprovação”

13.5 – Condições para fabricação

14 – CARACTERÍSTICAS NÃO-DECLARADAS

- OBJETO

A presente Especificação Técnica tem por finalidade descrever as características técnicas e demais condições necessárias para o fornecimento de 02 (dois) conjuntos motobomba, abrigados em estruturas flutuantes próprias. Os equipamentos deverão ter um projeto funcional, formando um conjunto harmonioso e equilibrado, com funcionamento silencioso e isento de vibrações. Deverão possuir acesso fácil a todas as peças e simplificação na manutenção.

- GENERALIDADES

Os equipamentos deverão ser como aqui especificado, sendo que todas as discrepâncias entre as especificações contidas nesta Especificação Técnica e padrão do Proponente, deverão ser claramente listadas na proposta, estando sua aceitação sujeita à análise da CODEVASF.

A adequada seleção de materiais para os equipamentos é de exclusiva responsabilidade do Fabricante. Quando houver material indicado para determinado componente, deve ser entendido como preferencial e de padrão mínimo aceitável de qualidade para a CODEVASF. É obrigatório ao Fabricante indicar materiais equivalentes ou superiores aos aqui listados.

Todas as normas mencionadas nesta Especificação Técnica deverão ser adotadas em sua última revisão publicada.

Deve ser apresentado, ainda, o Plano de Inspeções e Testes para o controle de qualidade dos equipamentos, estabelecendo a sequência dos eventos e aprovações e, determinando as inspeções ou testes que devem ser cumpridos para liberação dos equipamentos.

Devem ser definidos os pontos de controle obrigatórios, indicando as especificações, normas ou instruções que devem ser obedecidas, sem o que o trabalho não poderá prosseguir.

No ato de entrega dos equipamentos, o fornecedor deve apresentar um Data Book , contendo toda documentação relativa aos equipamentos fornecidos, inclusive certificado de conformidade de que eles atendem aos requisitos fixados nesta Especificação Técnica e demais documentos integrantes deste fornecimento como, por exemplo, folha de dados, relatório de ensaios, certificado de ensaio de materiais, desenhos certificados, etc., conforme estabelecido no Pedido de Compra.

O Fornecedor deverá possuir Assistência Técnica, permanente ou através de seus

representantes, com oficina própria para atender a reparos ou orientar sobre aplicações de seus equipamentos.

- RECEBIMENTO TÉCNICO

Em caso de, após os ensaios efetuados, haver a constatação de alguma anomalia nos equipamentos que caracterize a não conformidade com esta Especificação Técnica, o fornecedor deverá sanar o(s) problema(s) encontrado(s), para posterior realização de novo(s) ensaio(s), em que houver a reprovação.

O recebimento técnico efetivo e liberatório dos equipamentos somente se dará quando da plena aprovação pela CODEVASF nos ensaios e verificações citadas, sendo que os ensaios de campo não serão considerados para fins de compensação financeira dos equipamentos.

- SUPERVISÃO DE MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O Fornecedor deverá supervisionar a montagem dos equipamentos no campo pelo período necessário, inclusive dos testes e alinhamento necessários para início de operação, quando informado no Pedido de Compra. A data para o início da montagem, após a entrega definitiva dos equipamentos, será fornecida pela CODEVASF.

O Fornecedor deverá possuir assistência técnica, permanente ou através de seus representantes, em condições de atendimento imediato às solicitações de orientação sobre aplicações e/ou de correções em falhas dos equipamentos.

- PRAZO DE ENTREGA

Os prazos de entrega dos 02 conjuntos completos, incluindo todo o sistema de recalque será de, no máximo, 60 (noventa) dias contados a partir da Ordem de Serviço a ser emitida pela Codevasf.

- GARANTIA

O Fornecedor deverá garantir os equipamentos, assim como qualquer dos seus componentes, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data de entrada em operação, ou 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega, prevalecendo o prazo que expirar primeiro.

- TREINAMENTO

Deverá ser fornecido para todos os conjuntos de bombeamento, quando solicitado no Pedido de Compra, um treinamento teórico e prático no local de entrega.

- EMBALAGEM

Os equipamentos deverão ser fornecidos completamente montados, com suas partes internas e externas sujeitas a oxidação protegidas por produtos anti-corrosivos atóxicos facilmente removíveis e resistentes ao tempo por 30 (trinta) dias no mínimo após a entrega e tampões fechando completamente os bocais de recalque e sucção, além das conexões.

Deverão ser embalados de maneira a facilitar o transporte, e protegidos contra impactos.

- TRANSPORTE

Os equipamentos deverão ser entregues na estação de bombeamento principal – EB 01 do Perímetro de Irrigação Fulgêncio, localizado na zona rural do município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco.

As coordenadas geográficas do local são:

N = 9.045.147,8; e

E = 452.878,1.

- CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

  - - Identificação dos Equipamentos

Os equipamentos deverão possuir placa de identificação confeccionada em aço inoxidável, fixada em local de fácil acesso, contendo obrigatoriamente, as seguintes informações:

− Bomba: nome do fabricante, modelo, ano de fabricação, número de série, vazão de garantia em m3/h (metros cúbicos por hora), altura manométrica total de garantia em mca (metros de coluna d’água), rendimento nominal no ponto de garantia, potência consumida em cv (cavalo-vapor) e diâmetro do rotor em mm (milímetros);

− Motor elétrico: nome do fabricante, modelo, ano de fabricação, número de série,

potência em cv (cavalo-vapor), rotação nominal em rpm (rotações por minuto), tensão em V (Volts), frequência em Hz (Hertz), fator de serviço e forma construtiva.

  - – Generalidades

Os conjuntos motobomba deverão ser abrigados em estrutura flutuante própria, com sensor de umidade para detectar a entrada de água no interior de tal estrutura, se for o caso. Deverá o fornecedor ofertar um duto flexível para acompanhar a flutuação do conjunto no corpo d’água, sendo que este será acoplado ao tubo de descarga presente na estrutura flutuante.

A operação ocorrerá no leito do Rio São Francisco, com cada conjunto moto-bomba

recalcando água para tubulações independentes, ou seja, não haverá associação entre bombas.

O sentido de rotação deverá estar indicado sobre o equipamento através de gravação indelével em local visível e de fácil acesso.

O conjunto girante completo da bomba deverá ser balanceado estaticamente, no mínimo.

Abaixo estão descritas as carcterísticas básicas dos equipamentos:

− tipo construtivo: conjunto motobomba abrigado em estrutura flutuante própria;

− regime de operação: contínuo pesado;

− características do fluído a recalcar: água bruta, em temperatura ambiente;

− nível mínimo operacional (lâmina d’água mínima): 2 m entre o fundo e a superfície do corpo d’água ou 1,5 m entre o crivo do bocal de sucção da bomba e o fundo do corpo d’água;

− material do rotor: Material: Bronze: SAE 40, ABNTC83600 ou liga de Alumínio SAE 323 (desde que essa última tenha propriedades mecânicas iguais ou superiores às do bronze);

− material da carcaça: ASTM A 4830 (GG 20) ou superior;

− vazão de garantia: 2.250 m³/h;

− altura manométrica de garantia: 06 mca;

− rotação nominal: de acordo com os requisitos de vazão e altura manométrica de garantia, porém não deverá ser superior a 1200 rpm;

− norma do flange de descarga: DIN 2532 - PN10;

− bocal (sino) de sucção: equipado com crivo;

− sistema de vedação: selo mecânico, montado sobre luva de aço inoxidável;

− peso e dimensões do equipamento: indicar peso total do conjunto e suas dimensões principais na Proposta Técnica;

– proteção do motor: sensores de temperatura no interior do motor e sistema de proteção para detecção de água no interior do flutuante incluído.

    - Carcaça da bomba

A carcaça com flanges de entrada e saída deverá ser construída em ferro fundido ASTM A 4830 (GG 20) ou material superior, provido com olhais para içamento.

Nos flanges ou bocais de sucção e recalque deverão ser previstas tomadas de pressão para a instalação de manômetros, se aplicáveis. A carcaça deverá possuir anéis de desgaste substituíveis em bronze ASTM B-584 C 93700 (bronze fosforozo) ou similar, e ser revestida interna e externamente conforme padrão de pintura descrito no item 11 desta especificação técnica.

    - Rotor

Deverá o rotor ser fundido em uma única peça, semi-axial, com anéis de desgaste substituíves;

Material: Bronze: SAE 40, ABNTC83600 ou liga de Alumínio SAE 323 (desde que essa última tenha propriedades mecânicas iguais ou superiores às do bronze).

Deverá o rotor estar isento de trincas, soldas ou porosidades.

    - Sistema de vedação

O sistema de vedação deve ser por selo mecânico e deverá garantir vedação plena, impedindo a admissão de ar, vazamentos e dispensando ajustes periódicos.

O selo mecânico deverá suportar rotação reversa, quando do esvaziamento de coluna do recalque.

As condições de perpendicularidade da face de encosto relativa ao eixo, de concentricidade entre alojamento e eixo e de tolerâncias dimensionais entre o selo e o eixo devem ser de ordem a assegurar o perfeito funcionamento (sem travamento) e estanqueidade do sistema.

Refrigeração: com próprio líquido bombeado

    - Motor

O motor deverá ser projetado para trabalhar na tensão nominal e deverá operar satisfatoriamente sob condições de variação de tensão e frequência previstas na norma ABNT 17094-1.

• tensão/frequência nominal: 380V/60 Hz

• Acionamento por meio de softstarter (conforme previsto no projeto elétrico).

• potência: de acordo com os requisitos de vazão e altura manométrica de garantia

• rotação de trabalho: de acordo com os requisitos de vazão e altura manométrica de

garantia, porém não deverá ser superior a 1200 rpm

• grau de proteção: IPW55 ou superior

• escorregamento nominal: 2,5%, a plena carga e plena tensão, com tolerância conforme norma ABNT NBR-7094

• classe de isolação: F (155°C), elevação B.

• regime de serviço: contínuo (S1).

• fator de serviço: 1,15 (no mínimo).

    - Estrutura flutuante

Os conjuntos motobomba deverão ser fornecidos com estrutura flutuante metálica ou estrutura fabricada em outro material tal que permita coloca-los em operação dentro de um corpo d’água e proteja-os contra as intempéries, além de permitir que as respectivas bombas operem até o nível mínimo operacional (vide item 10.2). A estrutura flutuante deverá ser provida com olhais para içamento e movimentação, bem como olhais de ancoragem, e também com divisórias internas que possibilitem isolar um pequeno vazamento proveniente de uma rachadura ou furo nas paredes do flutuante. Os elementos estruturais em aço deverão ser revestidos conforme padrão de pintura descrito no item 11 desta especificação técnica.

A estrutura deverá possuir boa flutuabilidade e estabilidade para suportar, além do conjunto motobomba, o peso de 04 pessoas sobre ele para fins de operação ou manutenção do conjunto (considerando o peso médio de cada pessoa igual a 90 kg), e não deverá perder estabilidade quando um dos elementos do conjunto motobomba for removido para manutenção. Também deverá ser projetada de maneira a não transmitir esforços provenientes da operação das bombas para a tubulação de recalque (golpes na partida e desligamento, esforços de torção, etc.). Por fim, a estrutura flutuante deverá possuir um segmento de tubo, na posição horizontal e com diâmetro igual ao da descarga da bomba, para acoplar a descarga da bomba com o mangote flexível por meio de flanges (norma DIN 2532 – PN10).

    - Duto flexível

Deverá o fornecedor ofertar um duto flexível para acompanhar a flutuação do conjunto motobomba no corpo d’água, sendo que ele será acoplado à descarga da bomba por meio do segmento de tubo existente na estrutura flutuante. Tal duto deverá ter diâmetro nominal de 700 mm (DN 700 mm), ser fabricado em borracha mandrilada ou PEAD (polietileno de alta densidade) ou material equivalente, possuir flanges nas extremidades com a mesma norma do flange da descarga da bomba (DIN 2532 – PN10), suportar uma pressão de até 75 psi e possuir comprimento mínimo de 10 metros.

Dentro do fornecimento do duto flexível deverá ser previsto o fornecimento de parafusos, porcas e arruelas para acoplamento deste com a motobomba e com a tubulação à jusante. A especificação destes componentes é de responsabilidade do fornecedor, e deve ser feita de maneira a garantir a compatibilidade com a norma dos flanges.

Nota: Excepcionalmente o fornecedor poderá ofertar um duto flexível com diâmetro nominal maior que 700 mm, porém deverá ofertar em adição um elemento de transição flangeado para acoplá-lo em um flange com diâmetro nominal de 1000 mm e norma ISO 2531 PN10 (flangeda tubulação à jusante).

- TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE, PINTURA E ACABAMENTO

O processo consiste das seguintes etapas:

− remoção de materiais estranhos mediante escova de aço;

− remoção de óleos e graxas mediante o uso de solventes apropriados;

− duas demãos de "primer" epoxi poliamida/óxido de ferro, com espessura mínima de 50 microns cada uma com película seca;

− uma demão de esmalte à base de poliuretano de 50 microns, em cor a ser informada pela CODEVASF.

Observação: Se o fabricante possuir um padrão de pintura e acabamento diferente em relação ao supracitado, deverá ser analisado e aprovado pela Codevasf antes de ser aplicado.

- ENSAIOS, INSPEÇÕES E CONTROLE DE QUALIDADE

  - Ensaios

O Fornecedor deverá realizar os ensaios a seguir, com a presença do inspetor da CODEVASF ou de firma devidamente credenciada por ela.

O Fornecedor deverá realizar os ensaios em banco de provas em instalações próprias, condizentes com as características de fornecimento, ou em campo, no local de operação.

Os ensaios deverão ser realizados sob responsabilidade e custeio do Fornecedor, utilizando mão-de-obra, instrumentação e recursos próprios.

O Fornecedor deverá informar a CODEVASF com quinze dias de antecedência mínima, a data em que a motobomba estará pronta para os ensaios.

O Fornecedor deverá apresentar ao inspetor, provas e/ou certificados comprobatórios de que os dispositivos de medição e instrumentos empregados nos ensaios estejam aferidos e em perfeita condições quando da realização dos mesmos.

    - Ensaio da carcaça (voluta)

A carcaça da bomba deverá ser submetida a um ensaio que assegure sua integridade estrutural, como por exemplo um teste hidrostático (preferencialmente) ou um ensaio por meio de ultrassom, assegurando que a mesma está livre de trincas, poros e outras imperfeições estruturais.

    - Ensaio do flutuante

Cada estrutura flutuante, com bomba e motores embarcados, deverá ser submetida a um teste de flutuabilidade e estanqueidade, nas instalações do fornecedor.

    - Ensaio de performance

Deverá ser verificado o funcionamento geral do equipamento sob as condições reais de operação e a sua adequação à instalação, com análise e julgamento pela CODEVASF, em base qualitativa ou quantitativa quando possível, comparando-se aos limites aqui especificados ou ao que seja considerado como boa prática de engenharia de máquinas.

Deverão ser levantadas as seguintes informações sobre o equipamento:

− Valores de tensão, corrente, potência e fator de potência do motor;

− Valor da pressão de recalque;

− Valor de vazão na tubulação de recalque;

− Tensão aplicada ao dielétrico (isolação do motor elétrico).

    - Ensaio de Motor

Deverá ser realizado ensaio conforme norma ABNT NBR 5383-1:2002, podendo ser aceito laudo do fabricante do motor quanto à realização do ensaio em suas instalações.

  - Inspeções

Os equipamentos poderão ser inspecionados durante a sua fabricação até o término desta, pela CODEVASF ou por firma devidamente credenciada por ela. A inspeção de fabricação não isenta o Fornecedor da total responsabilidade pelo fornecimento.

O Fornecedor deverá permitir livre acesso do inspetor a todos os locais onde se desenvolvam atividades relacionadas a este fornecimento, inclusive armazenagem.

As despesas relativas a material de laboratório e pessoal para execução dos ensaios correrão por conta do fabricante.

O inspetor procederá a todas as inspeções programadas ou não, que considere necessárias e suficientes para se assegurar de que o fornecimento atende às condições técnicas aqui estabelecidas e/ou as boas práticas de construção de máquinas.

O Fornecedor deverá informar a CODEVASF, com dez dias de antecedência mínima a data de realização das inspeções programadas. Além disso, o Fornecedor deverá manter o inspetor informado do andamento do fornecimento com suficiente antecedência para que qualquer inspeção extraordinária, a critério do inspetor, possa ser programada e realizada, sem prejuízo do andamento dos serviços e sem que a inspeção possa ser alegada como motivo de atraso do fornecimento.

Neste caso minimamente serão realizadas as seguintes inspeções:

- Inspeção visual geral dos componentes do conjunto motobomba e flutuante antes da montagem;

- Inspeção dimensional dos componentes;

- Inspeção visual do selo mecânico;

- Inspeção visual geral do conjunto após montagem.

- DOCUMENTOS

  - Informações e documentos a serem apresentados pelo proponente

Os seguintes documentos e informações deverão ser apresentados pelo proponente quando da apresentação da sua proposta de fornecimento:

− catálogos e publicações técnico-comerciais da bomba, corpo flutuante, motores elétricos e duto flexível (em português);

− folha de dados gerais da bomba, corpo flutuante, motores elétricos e duto flexível (em português);

− desenho esquemático de instalação e curvas de desempenho antecipadas do equipamento (em português);

− descrição técnica dos equipamentos com suas características construtivas e operacionais que permita o confronto da proposta com as exigências desta Especificação Técnica (em português);

− especificação de pintura (em português);

− certificados de composição química e propriedades mecânicas dos materiais construtivos, quando aplicáveis;

− manuais com instruções para montagem, operação e manutenção;

− outras informações e documentos a critério do proponente.

O fabricante deverá utilizar na execução dos esquemas elétricos a simbologia padronizada pela CODEVASF, que deverá ser solicitada quando do recebimento do Pedido de Compra.

  - Documentos para aprovação e liberação para fabricação e montagem.

O Fornecedor, quando da colocação do pedido e antes da fabricação do equipamento, deverá encaminhar para aprovação duas cópias dos documentos relacionados a seguir:

− cronograma detalhado com todos os eventos do fornecimento, incluindo etapas de envio de desenhos para análise e aprovação, elaboração dos desenhos de fabricação, confecção dos componentes fundidos, de caldeiraria e quadros elétricos, usinagem, inspeção de materiais, tratamento chapas, início da montagem dos equipamentos, acompanhamento e inspeção de fabricação e apresentação dos desenhos definitivos;

− desenho de dimensões para transporte (em português);

− desenho da placa de identificação (em português);

− folha de dados (em português);

− desenho dimensional do conjunto de bombeamento completo (em português);

− desenho dimensional do bombeador, do corpo flutuante, do duto flexível e, quando especificado, do motor elétrico, incluindo cortes e detalhes (em português);

− lista de materiais completas (em português);

− catálogo de todos os aparelhos, componentes e acessórios;

− manuais de montagem, operação, desmontagem, manutenção e armazenamento dos equipamentos e acessórios (em português);

− lista de documentos e desenhos.

  - Aprovação de desenhos e documentos

O Fornecedor deverá encaminhar CODEVASF, para análise, todos os documentos técnicos acima em duas vias.

Uma cópia dos desenhos encaminhados para análise será devolvida pela CODEVASF ao Fornecedor contendo comentários e instruções cabíveis. Estes comentários e instruções não eximirão o Fornecedor da sua total responsabilidade pelo cumprimento do prazo de entrega final dos mesmos.

Os desenhos e documentos comentados serão assim caracterizados:

− Desenhos aprovados com ou sem restrições:

O Fornecedor deverá efetuar as revisões, emitir os desenhos certificados e reenviar

duas vias à CODEVASF.

− Desenhos não aprovados:

O Fornecedor deverá efetuar as revisões e reapresentar os desenhos à CODEVASF, em duas vias, para análise, reiniciando-se o procedimento de aprovação.

O Fornecedor deverá enviar à CODEVASF os documentos por esta comentados, devidamente revisados, durante a fase de fabricação dos equipamentos. As características técnicas obtidas após os testes deverão ser incluídas nos desenhos.

  - - Documentos a serem fornecidos após a "aprovação".

Deverão ser encaminhados à CODEVASF os seguintes documentos finais:

− os desenhos certificados relacionados no item 13.2 em quatro vias, sendo uma reproduzível (em português);

− manual de instruções, operação e manutenção, em duas vias (em português);

− catálogos de todos componentes e acessórios devidamente identificados, em duas vias (em português);

− certificados de aferição dos instrumentos utilizados nos ensaios de equipamentos, em duas vias (em português);

− certificado de qualidade dos materiais empregados na fabricação geral do equipamento, em duas vias;

− certificado e relatório dos ensaios específicos efetuados no equipamento, em duas vias (em português).

  - - Condições para fabricação

Os equipamentos estarão liberados para fabricação somente quando os desenhos forem aprovados sem ou com comentários. No entanto, nesta última hipótese deverão ser obrigatoriamente observados os comentários feitos.

Em caso de dúvidas, quando da inspeção, prevalecerão os desenhos comentados, pela CODEVASF.

Os desenhos não aprovados deverão ser reapresentados conforme item 13.3 e neste ínterim os equipamentos não estarão liberados para fabricação.

- CARACTERÍSTICAS NÃO-DECLARADAS

O objeto desta Especificação corresponde ao fornecimento de conjunto moto-bomba

monobloco, abrigado em estrutura flutuante dedicada, conforme características supracitadas.

Características inerentes e não declaradas devem ser atendidas, permitindo a segura, correta e completa operação do equipamento.