[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB



[image: image3.png]CODEVASFIB







	23/09/2015
	169/15
	05

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
	XXX
	(61) 2028-4619

	LICITANTES DO EDITAL Nº 17/2015

	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 17/2015, PREGÃO ELETRÔNICO - QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TESTES OPERACIONAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE CONSTITUEM O SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR MOTOBOMBAS ABRIGADAS EM ESTRUTURAS FLUTUANTES NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, PARA O PERÍMETRO IRRIGADO NILO COELHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, INFORMAMOS QUE:
PERGUNTA 1:

PODEMOS PARTICIPAR DO PREGÃO OFERECENDO VALORES APENAS PARA ALGUNS ITENS DO GRUPO OU APENAS PODEREMOS PARTICIPAR SE OFERECERMOS PARA TODOS OS ITENS DO GRUPO?

RESPOSTA 1:
CONFORME O SUBITEM 3.2 DO EDITAL “AS PROPOSTAS SERÃO ACEITAS SOMENTE PARA TODOS OS ITENS DO GRUPO QUE COMPÕE O OBJETO DESTE EDITAL. COTAÇÕES PARA ITENS ISOLADOS NÃO SERÃO ACEITAS IMPLICANDO NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA”.

PERGUNTA 2:
A EMPRESA ENVIOU PROPOSTA DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO SEM A INCLUSÃO DO BDI DA EMPRESA, POIS FOI NOS COMUNICADO QUE O BDI SERIA COLOCADO PELA CODEVASF. E O VALOR COLOCADO NO PREGÃO NÃO INCLUI NOSSO BDI DE 16%. O QUE HOUVE? ESTE VALOR PODE SER INCLUÍDO?

RESPOSTA 2:
NÃO. OS VALORES APRESENTADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EDITAL 17/2015 FORAM SUBMETIDOS A ANÁLISE DE CUSTOS DA CODEVASF E NÃO PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

PERGUNTA 3:
O PAINEL DE AUTOMAÇÃO TEM SEU FUNCIONAMENTO INCOMPLETO SEM INSTRUMENTAÇÃO, E ESTA FOI COTADA SEPARADAMENTE. ESTA INSTRUMENTAÇÃO, PRINCIPALMENTE NÍVEL, PRESSÃO E VAZÃO NÃO VAI SER ADQUIRIDA?
RESPOSTA 3: NÃO SERÁ ADQUIRIDA A INSTRUMENTAÇÃO NESTE EDITAL 17/2015.

PERGUNTA 4:
OS OUTROS PAINÉIS PARTICIPANTES DA COTAÇÃO PARA ACIONAMENTO/OPERAÇÃO/VISUALIZAÇÃO REMOTO NÃO VÃO SER ADQUIRIDOS?
RESPOSTA 4: NÃO SERÃO ADQUIRIDOS OS DEMAIS PAINÉIS COTADOS.

PERGUNTA 5: NO EDITAL, PÁGINA 21, ITEM 10.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DIZ:
C) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM NOME DA EMPRESA, EXPEDIDO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA DA REGIÃO ONDE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS, ACOMPANHADO(S) DA(S) RESPECTIVA(S) CERTIDÃO(ÕES) DE ACERVO TÉCNICO – CAT DOS PROFISSIONAIS, EXPEDIDA(S) POR ESTES CONSELHOS, COMPROVANDO TER A EMPRESA EXECUTADO SERVIÇOS SIMILARES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

C1) DEFINEM-SE COMO SERVIÇOS SIMILARES: A MODERNIZAÇÃO, OU IMPLANTAÇÃO OU MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO MONTADA EM ESTRUTURA METÁLICA QUE APRESENTEM CONJUNTOS MOTOBOMBAS DE TIPO VERTICAL, OU AXIAL, OU SEMIAXIAL, OU MISTA, OU SUBMERSA, COM DADOS DE VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA, CONSTANTES NO CAT, QUE ATAENDAM A SEGUINTE RELAÇÃO:
VAZÃO (L/S) > 800 E VAZÃO (L/S) X AMT (M.C.A.) > 4.000
NO EDITAL, PÁGINA 6, ITEM 2. DESCRIÇÃO GERAL DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS, DIZ:

2.1.1 OS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS, OBJETO DESTE “PREGÃO ELETRÔNICO”, COMPREENDEM O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TESTES OPERACIONAIS DE EQUJIPAMENTOS E MATERIAIS, QUE CONSTITUEM O SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR MOTOBOMBAS ABRIGADAS EM ESTRUTURAS FLUTUANTES NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, PARA O ABASTECIMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE NILO COELHO, MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, DISTRIBUÍDO EM 01(UM) GRUPO, COM 16(DEZESSEIS) ITENS:
	Sistema de Geração de Energia Elétrica

	6
	Fornecimento e Instalação de Grupo Gerador
	Unid
	16

	7
	Fornecimento de Grupo Gerador de Reserva
	Unid 
	1

	8
	Fornecimento e Instalação de Tanque Combustível
	Unid
	6

	Sistema de Acionamento

	9
	Fornecimento e Instalação dos CCM´s para os motores, 02 soft-starter
	Unid
	8

	10
	Fornecimento e instalação de Paineis de Operação
	Unid
	1


O NOSSO ENTENDIMENTO 
ENTENDEMOS QUE SERVIÇOS SIMILARES SÃO DE PORTE E COMPLEXIDADE LIMITADO À “ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO MONTADA EM ESTRUTURA METÁLICA FLUTUANTE” OU “SISTEMA DE CAPTAÇÃO FLUTUANTE”, OU SEJA, A LICITANTE DEVE COMPROVAR TER EXPERIÊNCIA PARA TAL. E EXPERIÊNCIA COM CCM OU UNIDADE DE AUTOMAÇÃO, COM “MONITORAÇÃO VIA IHM”. CONFORME EDITAL E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, A LICITANTE DEVE COMPROVAR TER EXPERIÊNCIA PARA TAL. CONFORME EDITAL.
ESTAMOS CORRETOS?

PERGUNTA 6: 
NO EDITAL, PÁGINA 2, DIZ: 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TESTES OPERACIOAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, QUE CONSTITUEM O SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR MOTOBOMBAS ABRIGADAS EM ESTRUTURAS FLUTUANTES NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, PARA O ABASTECIMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO NILO COELHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. 

GRIFO NOSSO 
NO EDITAL, PÁGINA 2, DIZ: 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: EMPRESAS DO RAMO, PERTINENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, INDIVIDUAIS, QUE ATENDAM AS CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

GRIFO NOSSO 
NO EDITAL, PÁGINA 5, DIZ: 
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, POR INTERMÉDIO DE SEU PREGOEIRO, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE, NAS DATAS, HORÁRIOS, E LOCAL ACIMA INDICADO, FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO OS PRECEITOS DO DIREITO PÚBLICO, EM ESPECIAL AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 10.520, DE 17/07/2002, DO DECRETO Nº 3.722, DE 09/01/2001 ALTERADO PELO DECRETO 4.485/02, DECRETO Nº 5.450 DE 31/05/2005, E NO DECRETO 6.204/2007, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, E, SUBSIDIARIAMENTE, DOS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

GRIFO NOSSO 
A LEI 8.666, DIZ: 
ART. 48 – SERÃO DESCLASSIFICADAS: 

I – AS PROPOSTAS QUE NÃO ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO; 

O NOSSO ENTENDIMENTO 
A CODEVASF É RECONHECIDA PRINCIPALMENTE PELA IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE IRRIGAÇÃO, A EXEMPLO DO POLO PETROLINA–JUAZEIRO. SENDO ASSIM, O EDITAL EXIGE QUE AS EMPRESAS INTERESSADAS SEJAM ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ATIVIDADE. ASSIM SENDO, A COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO É ATRAVÉS RAMO DE ATIVIDADE. E SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DESTE CERTAME OFERTANDO PROPOSTAS AS EMPRESAS LEGALMENTE ESTABELECIDAS, ESPECIALIZADAS NO RAMO ATIVIDADE E QUE SATISFAÇAM TODAS AS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. E DEVEM ESTAR AUTORIZADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEVIDAMENTE REGULAR COM SUA SITUAÇÃO CADASTRAL, NO CASO O CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ). DE TAL MODO, A LICITANTE ARREMATANTE PODERÁ EMITIR NOTAS FISCAIS DO LOTE ARREMATADO, O QUAL ESTARÁ CONTRIBUINDO COM SEUS IMPOSTOS “CORRETOS” AOS COFRES PÚBLICOS, DE ACORDO O ESCOPO DO EDITAL. 

ESTAMOS CORRETOS? 
RESPOSTA 6:
O EDITAL 17/2015 É CLARO AO INFORMAR NO SEU ITEM 3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, QUE PODERÃO PARTICIPAR EMPRESAS DO RAMO PERTINENTES AO OBJETO DA LICITAÇÃO.
PERGUNTA 7:

NO EDITAL, PÁGINA 22 DIZ, ITEM 10.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

“...

F) APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM FORMA DE LITERATURA, CATÁLOGOS, PROSPECTOS, FOLHETOS, FOLHA DE DADOS, DESENHOS, GRÁFICOS, DADOS OU TEXTO, TODOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONTENDO A DESCRIÇÃO DETALHADA DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, INCLUSIVE DIMENSÕES, PESO E LISTA BÁSICA DOS COMPONENTES COM OS RESPECTIVOS FABRICANTES, DEMONSTRANDO, CLARAMENTE, O PLENO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DESCRITAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

“... 

H ) APRESENTAÇÃO DAS CURVAS DE DESEMPENHO PROJETADAS, DEMONSTRANDO DE FORMA CLARA O PLENO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DESCRITAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO DESTE EDITAL. 
...” 

GRIFO NOSSO 
NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, SISTEMA DE BOMBEAMENTO, PÁGINA 16, ITEM 8.3.1. BOMBAS, DIZ: 
“... 

E) RENDIMENTO MÍNIMO DA BOMBA: 80%; 
...” 

GRIFO NOSSO 
NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, SISTEMA DE BOMBEAMENTO, PÁGINA 18, ITEM 8.3.1.2., DIZ:
 “... 
8.3.1.2. DEVIDO À ESPECIFICIDADE DE ARRANJOS DAS TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS QUE A CODEVASF ESTÁ PERMITINDO A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR A CURVA DO SISTEMA DE SUA PROPOSTA, NO QUAL DEVERÁ SER APROVADA PELA CODEVASF. 

...” 

GRIFO NOSSO 
NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, SISTEMA DE BOMBEAMENTO, PÁGINA 19, ITEM 8.3.1.4.3., DIZ: 
8.3.1.4.3. DEVERÁ APRESENTAR TAMBÉM OS OUTROS DADOS RELATIVOS ÀS CURVAS CARACTERÍSTICAS DAS BOMBAS E DOS SISTEMAS: 

A) GRÁFICOS DAS CURVAS CORRESPONDENTES A ROTAÇÃO REDUZIDA (INDICAR ROTAÇÃO), QUE PASSA PELO PONTO OPERACIONAL 0,5 QP X P, SENDO QP A VAZÃO NOMINAL DA BOMBA E P A PRESSÃO NOMINAL; 

B) CURVAS CORRESPONDENTES À ASSOCIAÇÃO EM PARALELO DE DUAS BOMBAS, CONFORME O CASO, COM INDICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DE OPERAÇÃO; 

C) A PARTIR DOS ELEMENTOS CONTIDOS NESTA ESPECIFICAÇÃO, A CONTRATADA DEVERÁ CALCULAR AS CURVAS CARACTERÍSTICAS – VAZÃO (L/S) X PRESSÃO (M.C.A.) – CRÍTICOS, ISTO É, PARA SITUAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO AO POÇO DE SUCÇÃO COM FILTROS "SUJOS" E PARA SITUAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO NO POÇO DE SUCÇÃO COM FILTROS "LIMPOS". DA ASSOCIAÇÃO DESSAS CURVAS COM AS CURVAS CARACTERÍSTICAS DAS BOMBAS, DEVERÁ RESULTAR UM GRÁFICO INDICATIVO DO CAMPO (QUADRILÁTERO DE LADOS CURVOS) DOS PONTOS OPERACIONAIS (VAZÃO E PRESSÃO) POSSÍVEIS; 
D)NO GRÁFICO SUPRACITADO DEVERÁ SER LANÇADA A CURVA (Q X P) RECOMENDADA PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DENTRO DA FAIXA OPERACIONAL DAS BOMBAS E COM O MENOR CONSUMO DE ENERGIA; 

OBSERVAÇÃO: ESTA CURVA, CUJA EQUAÇÃO ANALÍTICA TAMBÉM DEVERÁ SER DEFINIDA E FORNECIDA, REPRESENTA A MELHOR ADEQUABILIDADE DAS BOMBAS OFERTADAS, CONSTITUINDO-SE EM ITEM RELEVANTE PARA A SELEÇÃO DOS CONJUNTOS A SEREM ADQUIRIDOS; 

GRIFO NOSSO 
O NOSSO ENTENDIMENTO
O PRINCIPAL ITEM DE FORNECIMENTO É O CONJUNTO MOTO-BOMBAS, O RENDIMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA EM PLENA CARGA NO PONTO DO PROJETO (3000 M3/H X 15 MCA) DEVERÁ SER NO MÍNIMO 80% DE RENDIMENTO. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR TODAS AS CURVAS SOLICITADAS E SUPRACITADAS ACIMA E DEVERÁ SER MOTIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO A NÃO APRESENTAÇÃO, CONFORME EDITAL.
ESTAMOS CORRETOS?
RESPOSTA 7:
CONFORME O SUBITEM 10.1.3. DO EDITAL 17/2015, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AS CURVAS DE DESEMPENHO DO CONJUNTO MOTOBOMBA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO:

A) 80% DE RENDIMENTO MÍNIMO DA BOMBA;

B) VAZÃO DE OPERAÇÃO NO PONTO DE TRABALHO DE 3000 M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 15MCA PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE PROPOSTA;

A NÃO COMPROVAÇÃO ESTARÁ SUJEITA AO JULGAMENTO PREVISTO NO PRÓPRIO EDITAL 17/2015.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
1
/ECS                                                     FAX N​º 166/15 – EDITAL Nº 17/2015 
/ECS                                                          FAX Nº 169/15 – EDITAL Nº 17/2015                                                                      


_1161585798.bin

