ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Elétrica

contratação de empresa de engenharia com vistas à execução da obra de infraestrutura de energia elétrica para acionamento de motores elétricos que compõem o sistema de bombeamento, por meio de eletro bombas sobre flutuantes, objetivando o suprimento de água para os poços de sucção da estação de bombeamento principal – EB 01 – do perímetro de irrigação fulgêncio, integrante do Sistema Itaparica, localizado no município de Santa Maria da Boa Vista, no Estado de Pernambuco.

BRASÍLIA/DF – OUTUBRO DE 2015

# OBJETIVO

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas, as quais deverão ser obedecidas pela contratada, para fornecimento dos materiais e execução dos serviços para o suprimento de energia para acionamento dos motores elétricos que comporão o sistema bombeamento sobre flutuantes que serão instalados no leito do Rio São Francisco visando o suprimento de água para os poços de sucção da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Fulgêncio, integrante do Sistema Itaparica, localizado no Município de Santa Maria da Boa Vista, no Estado de Pernambuco.

# ESCOPO DE FORNECIMENTO

Item 1: Painel de comando, proteção dos motores elétricos  conforme especificado

- Painel de Comando: Painel metálico, auto-sustentável, próprio para instalação abrigada, com as seguintes características mínimas:

- Entradas e saídas de cabos inferiores

- Classe de tensão 690 V

- As interligações devem ser com barramento de cobre para todos os equipamentos/componentes de potência (exemplo: softstarter-barra e não softstarter-cabo)

- Corrente nominal dos barramentos principais e barramentos verticais para até 5 motores elétricos trifásicos 175cv / 380 V

- O transformador que alimenta a carga será de 1MVA / 4,16KV-380/220V

- Corrente de curta duração 50 kA

- Temperatura ambiente 40°C

- Espessuras de chapas: 
- Estrutura: 12 MSG
- Porta frontal: 14 MSG 
- Fechamento/blindagem: 14 ou 16 MSG

- Tratamento superficial de chapas e barramentos: 
- Chapas externas: processo químico de fosfatização
- Barramentos: processo galvânico de estanhagem
- Partes internas, gavetas, blindagens: chapas zincada

- Acabamento das superfícies tratadas:
- Pintura epóxi pó cinza claro RAL 7032 para portas, laterais e teto
- Pintura epóxi pó cinza escura RAL 7022 para estrutura e rodapé

- Diversos: Botoeiras para controle, botão de emergência, sinalizadores com LED, resistência de aquecimento, contatores e contatos auxiliares, conectores, bornes, anilhas, terminais para cabos, barramentos de cobre,régua de bornes, suporte para identificação, cabos, etc.Estes itens devem estar contabilizados na proposta.

- CCM BT certificado de acordo com a norma NBR IEC 60439-1-TTA.

- Disjuntor de Entrada:

- Disjuntor trifásico com curva de disparo instantâneo e temporizado com In mínimo capaz de trabalhar com até 5 motores de 175cv / 380V.

- Disparador de sobrecarga ajustável

- Disparador curto-circuito ajustável temporizado e instantâneo até 12 x In

- Deve atender a norma ABNT NBR IEC 60947-2

- Acionamento manual com carregamento de mola e motorizado 220V/60hz

- 3 pólos / 380 V

- Capacidade de interrupção mínima de curto-circuito Icu(kA)(O-t-CO) – 16KA

- Deve ter ser acionado pelo sistema motorizado através de botoeira no painel liga/desliga

- Montagem fixa, ou seja, não-extraível

- Corrente máxima de interrupção 50 kA / 690 V

- Correção de Fator de Potência:

- Controlador automático de fator de potência: Equipamento microprocessado para controle do fator de potência. Dispõe de medições de tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente, frequência e distorção harmônica de tensão.

- Caso o mesmo não disponha das informações de tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente via IHM, deve ser instalado multimedidor de grandezas com IHM que disponha destas informações.

- O sistema deve ser de no mínimo 6 estágios de saída para comando dos bancos de capacitores. Estes bancos devem ter individualmente suas proteções incorporadas, tendo a combinação para isso de fusível+contator ou disjuntor+contator.

- TC´s e TP´s devem estar incluídos na proposta, caso o sistema exija.

- Supervisão e alarme de:

Subtensão e sobretensão

Corrente mínima e kVAr  mínimo - correção do fator de potência para transformar a vazio

Fator de potência mínimo e máximo

- Devem estar incluso nas propostas os bancos de capacitores de forma a atender a um fator de potência entre 0,92 e 0,98.

- Softstarter: Será adquirida e instalada uma softstarter para cada motor de até 175cv/380V trifásicos. Com:

  - Soft Starter Digital para partida/parada suave de motores elétricos trifásicos 380 V-175cv

  - Controle nas 3 fases de saída (6 tiristores)

  - Faixa de potências: compatível com motor de 175cv

  - Freqüência de Alimentação: 60 Hz (+/- 10 %)

  - Rampa de aceleração

  - Limite de Corrente

  - Temperatura de Operação: -10ºC a +60ºC

Modos de Partida e Parada:

  - Parada por Rampa de Tensão

  - Parada de Emergência

Entradas e Saídas:

  - Entradas de controle: mínimo 1

  - Saídas relé programáveis: mínimo 2 (01 NA + 01 NA-NF)

  - Cabo de programação

Interface:

  - Display (IHM) gráfico para programação, operação e status.

  - IHM remota na porta do painel.

  - Idioma em Português

  - Tecla para acesso aos Alarmes (“Alarm Log”)

    - Registro dos últimos alarmes, indicando data e horário

    - Registro dos últimos Eventos (Ações, Avisos e Alarmes), indicando data e horário

  - Tecla de Partida Local/Remoto no display (IHM)

  - Medição de Corrente nas Três fases do motor (3 TCs)

  - Bloqueio da programação por senha

  - Reset automático de falhas

Proteções:

  - Seqüência de Fases

  - Perda de Potência

  - Falte de Fase

  - Freqüência de entrada

  - Tempo excessivo de partida

  - Desbalanceamento de corrente

  - Sub Corrente

  - Sobre Corrente instantânea

  - Sobrecarga do Motor

  - Sobrecarga no Relé de By-pass

  - Temperatura no dissipador

  - Curto Circuito no SCR

Opcionais:

  - Softwares de Programação e Seleção + cabo

- A soft-starter deve apresentar qualidade semelhante as dos fabricantes Danfoss, WEG, Siemens ou ABB.

- Assistência autorizada em Pernambuco.

- A parametrização das softstarter deverá ser contabilizada nos custos.

Proteção:

- A proteção de potência da softstarter deve ser feita com seccionadora fusível e fusível ultra-rápido ou conforme orientação do fabricante. Estes custos devem estar contabilizados na proposta. A proteção da eletrônica deve ser feita conforme recomendação do fabricante, adicionando protetor de surto.

Alimentação dos Motores:

- Os cabos de alimentação dos motores serão conduzidos por eletrodutos tipo SEAL com alma de aço;

- Os cabos de alimentação dos motores devem ter isolação EPR 1KV – tipo eprotenax.

- O cabo de alimentação dos motores bitola mínima de 240 mm2 por fase.

- Deve ser feito malha de aterramento e aterrado o motor, utilizando cabo de cobre nu de bitola mínima de 120 mm2 e solda exotérmica. R<=10 Ohm;

- Não será admitida emenda de cabos para os motores.

Item 2: Iluminação

- Instalação de luminária a prova de explosão com lâmpada fluorescente compacta.

- Fabricada em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, com globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto e entradas roscadas de ø ¾, fornecida montada e selada.

- Lâmpada fluorescente compacta de no mínimo 40 W e máximo 100W

- Instalação na parte interna da Estação de Bomba

- Utilizar cabo de cobre isolação PVC 750V para as ligações. Seção mínima 2,5mm2.

- Utilizar interruptor cor branca com espelho 10A/250V, qualidade similar a “fame” ou “pial legrand”

- A quantidade deve ser suficiente para garantir 300 lux no mínimo no ambiente interno e particularmente no banheiro garantir 100 lux mínimo.

- Na parte externa deverá ser fornecido e instalada uma luminária do tipo tartaruga com lâmpada fluorescente compacta de 9w em cada face da estação de bombeamento, visando iluminação de patrimonial.

Item 3: Tomadas de uso Geral

- Utilizar novo padrão de tomadas;

- Utilizar tomada cor branca, qualidade similar a “fame” ou “pial legrand”

- Tomada de embutir 2P+T 15A/250V com placa (espelho). A utilização de tomadas de sobrepor deve ser acordada com a fiscalização.

- Utilizar cabo de cobre isolação PVC 750V para as ligações. Seção mínima 2,5mm2.

- Quadro de distribuição para 6 disjuntores, para ligação de iluminação e tomada

- Deve ser instalada pelo menos 3 tomadas monofásicas 2P+T, sendo uma no banheiro

- Deve ser instalada uma tomada trifásica 3P+T, com cabo de cobre de seção mínima de 6 mm2, visando suprir a demanda de algum equipamento.

Item 4: Projeto executivo e "AS BUILT"

- Deve ser fornecido projeto executivo e “as built” do novo painel e suas interligações, contemplando inclusive os motores adquiridos;

- Diagrama unifilar e trifilar;

- Deve ser realizado comissionamento e start-up do sistema pela contratada acompanhada pela fiscalização, a qual poderá reprovar ou fazer recomendações de ajuste.

- Está incluso neste item o projeto da subestação abrigada de 1MVA e abrigo da EB.

- Estão inclusos neste item todos os estudos de seletividade, malha de terra e ajustes necessários aos relés da SE 69KV e SE 4,16KV.

Item 5: Subestação ABRIGADA de 1MVA

Deverá ser projeta uma subestação abrigada de 1MVA, 4,16KV / 380-220V. O transformador deverá ser a óleo, ter disjunção a vácuo 15kV/630A e relé primário com as funções 50/51, 50/51N, 27/59 no mínimo conforme padrão da concessionária.

O projeto executivo deverá ser aprovado pela fiscalização e seguir os mesmos normativos de como fosse para aprovação da Concessionária CELPE. Após a aprovação, deverão ser fornecidos todos os materiais e serviços para execução pela contratada da subestação. A subestação será medida após a execução plena da mesma e ligação.

Deve ser projetada e executada malha de aterramento garantindo R<10 Ohm e SPDA tipo Franklin.

Todos os acessórios, placas de advertência, terminais, barramentos, ferragens e demais insumos necessários a plena execução dos serviços devem estar contabilizados na proposta.

Item 6: REDE ELÉTRICA

Deverá ser projeta uma rede de energia em 4,16KV saindo do transformador de potência de 5 MVA existente na EB 01 e chegando na nova estação de bombeamento próxima ao flutuante.

Na saída do transformador da EB 01 deverá ser feita em cabo isolado 15KV e levado para a chave fusível no poste imediatamente ao lado da EB 01 a ser projetado. Deste poste seguirá em cabo de alumínio com bitola mínima que garanta uma queda de tensão não superior a 2% na nova estação de bombeamento.

Na chegada da estação de bombeamento deverá ter outra chave fusível e saindo desta novamente em cabo isolado 15KV até a seccionadora. Desta seguirá em barramento de cobre para a cabine primária e transformador.

O projeto executivo deverá ser aprovado pela fiscalização e seguir os mesmos normativos de como fosse para aprovação da Concessionária CELPE. Após a aprovação deverão ser fornecidos todos os materiais e serviços para execução.

Deverá ser feito estudo de seletividade:

- Ajustando o relé de 69KV para a nova realidade;

- Dimensionar os Elos fusíveis das chaves da rede;

- Ajustar o relé da nova cabine primária da estação de bombeamento do flutuante

Todos os materiais e serviços necessários a execução dos serviços deverão estar contabilizados na proposta.

3.0. DIVERSOS

Devem estar inclusos na proposta o fornecimento de passagem, transporte, hospedagem, alimentação, fornecimento de EPIs básicos e fardamento aos empregados por conta da contratada.

Cabos, terminais, hastes, conectores e demais materiais elétricos deverão ser contabilizados na proposta da contratada de forma a conclusão dos serviços contratados.

Comissionamento e Start up deverão estar contemplados na proposta;

Todo piso quebrado para passagem de cabos ou serviços similares deverá ser recomposto e contabilizado na proposta;

## 4.0	Exigências Técnica Adicionais para Contratada

- Os instrumentos utilizados para testes deverão estar todos aferidos e com seus devidos certificados de aferição atualizados;

- Fornecer quando da conclusão dos serviços ART dos serviços executados, devidamente registrados no órgão competente;

- Os cabos de alimentação do painel e dos motores devem ter isolação EPR 1KV.

- Deve ser feito malha de aterramento e aterrado todos os motores, garantindo R<10 Ohm;

- Não será admitia emenda de cabos para painel e motores.