TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

ANEXO XII

FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	......3

2	DESCRIÇÃO GERAL	3

3	TOPOLOGIA DE INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	5

4	FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO	7

# INTRODUÇÃO

Este documento apresenta uma breve descrição do Sistema de Telecomunicações, do Projeto de Integração do rio São Francisco – PISF. Todas as informações técnicas e funcionais desse sistema estão apresentadas nas especificações e projetos executivos constantes no Anexo 02 desse edital.

O Sistema de Telecomunicações será disponibilizado também para auxiliar nos trabalhos das equipes de operação e manutenção.

# DESCRIÇÃO GERAL

Os sistemas de telecomunicações são utilizados no estabelecimento das comunicações operativas, administrativas, de manutenção e de segurança do PISF composto pelas Estações de Bombeamento, Estruturas de Controle, Tomadas de Uso Difuso, Subestações, Linhas de Transmissão e Linhas de Distribuição, integrando-os com o Centro de Controle e Operação (CCO).

O sistema PISF poderá ser monitorado pelas equipes de operação e manutenção através do sistema CFTV, com câmeras instaladas em pontos estratégicos, sistema de telefonia para comunicação entre as estações de bombeamento e o CCO e as concessionárias de serviços telefônicos locais e sistema de rádio para a comunicação entre as equipes de manutenção e operação.

Os projetos e fornecimentos dos sistemas de telecomunicações do PISF foram subdivididos em Sistema de Telecomunicações Associado ao Sistema Hídrico e Sistema de Telecomunicações Associado ao Sistema Elétrico.

Os sistemas de telecomunicações são compostos por 7 (sete) subsistemas a saber:

- SUBSISTEMA CABOS E DISTRIBUIDORES ÓPTICOS

Este Subsistema proporciona o meio físico para interligar as caixas de emendas ópticas das redes aéreas, os Distribuidores Gerais Ópticos - DGO´s  das salas de equipamentos nas estações de bombeamento, estruturas de controle, tomadas d´agua e CCO ao backbone óptico físico, possibilitando assim a interconexão dos equipamentos do Subsistema de Transmissão óptica localizados naqueles sites.

É constituído basicamente de:

- Distribuidores Gerais Ópticos – DGO’s;

- Distribuidores Internos Ópticos – DIO’s;

- Cordões ópticos monomodo, conectores e demais acessórios para a interconexão dos equipamentos aos Distribuidores Ópticos.

- SUBSISTEMA TRANSMISSÃO ÓPTICA :MUX SDH E SWITCH GIGABIT ETHERNET

O Subsistema de Transmissão Óptica é composto por equipamentos multiplex ópticos SDH operando com taxas de transmissão de 2,5Gbps (STM-16), associado a Switchs Gigabit Ethernet, interligando as estações.

Viabilizados por esse sistema de transporte de sinais, por todas as estações ao longo do Eixo Leste poderão trafegar canais de voz, imagens e dados, interligando-as ao Centro de Controle e Operação – CCO.

- SUBSISTEMA GERENCIAMENTO

O Subsistema de Gerenciamento é destinado ao controle do Subsistema de Transmissão e é composto por 2 (dois) servidores, sendo capaz de gerenciar através de um único software tanto os equipamentos SDH, Switch Gigabit Ethernet, como os alarmes de infraestrutura a serem definidos.

- SUBSISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV

O Subsistema CFTV será constituído por câmeras fixas e panorâmicas, interligadas ao CCO, e por circuitos para detecção de movimento, instalados nas partes externas e internas das Estações de Bombeamento e Estruturas de Controle. No CCO, o operador, através de um Software de Vigilância, poderá monitorar todas as imagens enviadas pelas câmeras, assim como controlar o posicionamento das câmeras panorâmicas.

- SUBSISTEMA TELEFONIA IP

O Sistema de Telefonia terá por finalidades permitir as comunicações entre o CCO e as estações de bombeamento e com as concessionárias de serviços de telefonia locais.

O Subsistema de Telefonia será constituído de uma plataforma de comunicação telefônica operando VoÌP, a ser localizada no CCO, com capacidade suficiente para atender aos totais de ramais planejados, interconectada a módulo remoto a ser localizado na EBV-1, possibilitando a continuidade do serviço ao longo do Eixo, na eventualidade de falta do módulo central de comando. O acesso à Rede Pública do sistema será feito através da central de comando no CCO.

- SUBSISTEMA RÁDIO

O Subsistema rádio atende três finalidades distintas:

Composto por transceptores UHF portáteis que tem por finalidade permitir a comunicação entre equipes de manutenção dentro de cada estação de bombeamento e nas suas proximidades.

Composto por enlace spread spectrum, tem por finalidade a transmissão de dados da captação da tomada dágua de Sobradinho.

Composto por enlace digital 8 Ghz,  622 Mbps, a ser instalado entre Barro Branco e EBV-5,  tem por finalidade fechar o anel de comunicação para prover maior segurança da operação do sistema hídrico.

- SUBSISTEMA INSTRUMENTO DE TESTE

O Subsistema de Instrumentos de Testes se destina às equipes de operação e manutenção para todo o Sistema de Telecomunicações deste projeto. É composto basicamente de máquina de emenda óptica por fusão, medidor portátil de potência óptica, fonte óptica portátil, atenuador óptico variável, analizador de rede ethernet, etc.

# TOPOLOGIA DE INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

As figuras a seguir apresentam a topologia de interligação do Sistema de Telecomunicações do PISF.

As subestações SE-Bom Nome, SE- Paulo Afonso e Seccionadora SE-E0 não estão no escopo dos serviços de pré-operação e manutenção referentes a esse Edital.

Topologia de Interligação das Vias Ópticas – Sistema Hídrico e Elétrico

Topologia de Interligação do Sistema de Telecomunicações - Proteção = OPGW e Rádio

# FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO

As equipes de operação e manutenção contarão com um Sistema de Gerenciamento que gerenciará os equipamentos SDH, Rádio Digital, Switch Gigabit Ethernet, alarmes de infraestrutura, amplificadores externos e amplificadores ópticos internos possibilitando o controle de segurança de acesso, operação, configuração, controle de alarmes, gerenciamento de falhas, relatórios, etc

Abaixo estão apresentadas algumas funcionalidades dos sistemas de telecomunicações:

Segurança de Acesso:

•  Acesso multi-usuário, em níveis hierárquicos pré-selecionáveis.

•  Possibilidade de definição do número máximo de tentativas de login.

•  Registro dos acessos efetuados por qualquer usuário incluindo informações de data, hora, operação e identificação.

Segurança de Operação:

•  Confirmação de comandos que alterem ou degradem a operação do sistema;

•  Validação das informações antes da execução de um comando.

Configuração:

•  Inventário em nível de equipamento, rede e software por estação.

•  Configuração de parâmetros de rede.

•  Configuração de parâmetros de equipamentos remotamente.

Desempenho:

• Coleta e tratamento de medidas para acompanhamento do desempenho, atendendo às Normas da ITU-T.

•  Configuração de thresholds.

Alarmes:

•  Definição de prioridades, criação de grupamentos, filtragem de visualização e listagem de eventos.

•  Geração automática de relatórios de acompanhamento de ocorrências de falhas.

•  Geração de alarmes sonoros.

•  Filtragem de alarmes urgentes, não-urgentes, reconhecidos, não reconhecidos.

•  Exportar notificações de alarmes/evento.

Diagnósticos e Testes:

•  Execução de rotinas de teste, atendendo às Normas da ITU-T, para a identificação de falhas em nível de equipamentos, enlaces e módulos.

Relatórios:

•  Configuração atual do sistema.

•  Estatísticas de eventos.

•  Resultados de testes.

•  Análise de desempenho.

Banco de Dados:

•  Capacidade de armazenar a configuração do sistema (equipamento, rede, versão de software).

•  Capacidade de armazenar o histórico de todas as mudanças de estado ocorridas nas estações.

•  Capacidade de Backup/Restore.

O sistema de gerenciamento, através de uma interface externa (por exemplo: log, banco de dados etc.), ou o equipamento SDH por meio de interface SNMP, disponibilizará, em tempo real, no mínimo, as seguintes funcionalidades, mapeadas segundo as respectivas áreas funcionais de gerência:

Gerência de Falhas:

•  Alarme de Falta de equipamento (unequiped);

•  Alarme de Perda de quadro (loss of frame);

•  Alarme de Falha de protocolo (failure of protocol);

•  Alarme de Excesso de erros (excessive errors);

•  Alarme de Perda de ponteiro (loss of pointer);

•  Alarme de Degradação do sinal (degraded);

•  Alarme de Trace Identifier Mismatch;

•  Alarme de Sinal de Indicação de Alarme (alarm indication signal);

•  Alarme de Perda de Multiquadro (loss of multiframe);

•  Alarme de Payload Mismatch;

•  Alarme de Remote Defect indication;

•  Alarme de Outgoing Defect Indication;

•  Alarme de Perda do Sinal Óptico;

•  Alarmes referentes a falhas no sistema de alimentação;

•  Alarme de Perda da Fonte de Tempo;

• Dados históricos referentes a alarmes serão também armazenados nos equipamentos SDH e PDH, que permitirá uma leitura periódica ou sob demanda dos mesmos.

Gerência de Desempenho:

Será possível realizar os seguintes ajustes:

•  Configuraçao de thresholds no equipamento SDH via sistema de gerência.

•  Monitoração de eventos referentes a:

  - Taxas de Erros;

  - Out-of-frame Second (OFS);

  - Error Seconds (ES);

  - Severely Errored Seconds (SES);

  - Background Block Errors (BBE);

  - Unavailable Seconds (UAS);

  - CRC4, para canais E1