MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

3ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOCAÍUVA-MG

Memorial Descritivo do Empreendimento

1- Introdução

O objetivo deste documento é complementar as informações e especificações gerais da CODEVASF para a execução dos serviços de Implantação da 3ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Bocaiúva-MG.

2 - Caracterização Física

Trata-se de um empreendimento com serviços executados, inacabados, com pendências executivas e/ou não executados.

A Contratada deverá observar as peculiaridades existentes e as pendências a serem solucionadas conforme sucinto relato abaixo:

OBS: Os serviços não se restringem apenas ao descrito neste memorial, é necessária ainda análise da planilha orçamentária, projetos e do empreendimento, para que todos os serviços necessários para o pleno funcionamento do mesmo sejam executados.

2.1 – Redes Coletoras, ligações prediais e Interceptor

Deverá ser feito um diagnóstico do interceptor a ser complementado, antes de qualquer mobilização, para verificação de possíveis problemas no trecho já executado.

Os serviços de limpeza, testes e desobstrução de redes coletoras, deverão ser executados antes do início de qualquer execução de rede e ramal.

Todas as tampas de poços de visita devem ser descobertas e ajustadas à altura do pavimento existente. Poços de visita quebrados ou entupidos deverão ser corrigidos para que o sistema tenha pleno funcionamento. Poços de visita fora de vias devem ter sua tampa assentada em 0,50m acima do terreno.

Analisar todos os trechos após limpeza e desobstrução dos mesmos. Avaliar as declividades e possíveis falhas em alinhamentos. Em alguns casos, se necessário, o trecho de rede ou interceptor deverá ser refeito conforme determinação da fiscalização.

Existem alguns trechos com carga de esgoto e os custos decorrentes de insalubridade ou redução de produtividade devem ser previstos no orçamento proposto.

2.2 – Estação elevatória

Para que a Estações elevatórias sejam finalizada será necessária a complementação de alguns serviços, descritos abaixo:

2.2.1 – Estação elevatória 01:

- Serviços de limpeza e capina da elevatória;

- Finalizar montagem do barrilete;

- Executar aproximadamente 15 m do trecho da linha de recalque na saída da elevatória;

- Executar ala de lançamento;

- Executar PV (168) na entrada do tratamento preliminar;

- Executar rede interligando o PV 166 existente ao PV 168, do PV 168 ao tratamento preliminar e ainda o extravasor;

- Executar pavimento em bloquete conforme projeto de urbanização;

- Executar PV no final da linha de recalque e interligá-lo ao PV existente. A localização do final do tubo da linha de recalque deverá ser sondada. (Rua Geraldo Dumont);

- Plantio de sansão do campo (cerca viva) no entorno da elevatória. Antes do plantio das mudas a cerca em arame farpado deverá ser corrigida.

- Instalar quadros de comando;

- Instalar bombas, cesto, talha;

- Finalizar instalações elétricas e hidráulicas.

2.2.2 – Estação elevatória 02:

- Serviços de limpeza e capina da área da elevatória;

- Executar aproximadamente 5 m do trecho da linha de recalque na saída da elevatória;

- Executar aproximadamente 10 m da linha de recalque, no final da rede, para interligar ao PV existente;

- Finalizar montagem do barrilete;

- Nos locais não pavimentados, regularizar terreno e colocar brita;

- Plantio de sansão do campo (cerca viva) no entorno da elevatória. Antes do plantio das mudas a cerca em arame farpado deverá ser corrigida;

- Executar ala de lançamento.

- Instalar quadros de comando, bombas, cesto, talha e etc;

- Executar PV’s para interligar redes à elevatória.

2.2.3 – Estação elevatória 03:

- Serviços de limpeza e capina da área da elevatória e urbanização conforme projeto;

- Executar aproximadamente 80 m do trecho da linha de recalque na saída da elevatória;

- Finalizar montagem do barrilete;

- Executar pavimento em bloquete e calcamento em brita, conforme projeto de urbanização.

- Executar trecho do interceptor que chega à elevatória:

- Executar poço de segurança e interligá-lo a elevatória;

- Executar muro de arrimo para contenção de talude;

- Plantio de sansão do campo (cerca viva) no entorno da elevatória. Antes do plantio das mudas a cerca em arame farpado deverá ser corrigida;

- Finalizar instalação elétrica e hidráulica;

- Interligar linha de recalque nova à existente.

2.2.4 – Estação elevatória 04:

- Serviços de limpeza e capina da área da elevatória;

- Executar aproximadamente 37,00 m do trecho da linha de recalque na saída da elevatória;

- Executar trecho de extravasor na saída da elevatória;

- Executar ala de lançamento do extravasor;

- Executar pavimento em bloquete e calçamento em brita, conforme projeto de urbanização;

- Executar aterro interno, rampa de acesso e laje intermediaria da caixa do tratamento preliminar;

- Executar aterro em volta da caixa do tratamento preliminar, após execução da laje intermediária;

- Executar talude/barreira, impedindo que a água proveniente das chuvas invada a área da elevatória;

- Plantio de sansão do campo (cerca viva) no entorno da elevatória. Antes do plantio das mudas a cerca em arame farpado deverá ser corrigida;

- Instalar quadros de comando;

- Montar barrilete, Instalar bombas, cesto, talha e etc.;

- Finalizar instalação elétrica e hidráulica.

2.3 – ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

A ETE encontra-se em fase final de execução, necessitando apenas de alguns serviços de urbanização, reparos na rede elétrica, limpeza e etc. para sua conclusão, a saber:

- Executar serviço de limpeza e capina da área da ETE;

- Fazer limpeza e verificar se existem vazamentos nas lagoas.

- Executar passarelas de acesso às caixas de saída das lagoas;

- Executar regularização e plantio de brachiária nos taludes da estrada de acesso a ETE;

- Verificar e corrigir instalações elétricas, luminárias e etc.;

- Avaliação e correção das instalações elétricas e hidráulicas do laboratório;

- Executar canaleta para drenagem pluvial e fazer abertura para saída de água nos pontos baixos das sarjetas;

- Complementação dos taludes e partes gramadas com falhas e que necessitam de complementações de placas de gramas. Há necessidade ainda de plantio de grama nos taludes e áreas ainda não revegetadas;

- Outras verificações e estudos deverão ser executados de acordo a necessidade do projeto.

A Contratada concluirá os trabalhos já executados ou substituirá os que porventura estejam com deficiência.

3 – Considerações finais:

Em face das características particulares do empreendimento, a Contratada deverá avaliar os custos decorrentes de testes, estudos, avaliações e ainda o tempo necessário para obtenção de respostas e definições por parte da Fiscalização.

Para execução das obras deverão ser incluídos todos os serviços necessários ao pleno funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário.

Deve-se observar o caráter particular da obra e possivelmente a necessidade de ajustes na planilha orçamentária quando da execução dos serviços.

27/07/2015

_________________________

Michel Carvalho Gomes de Moraes

Analista de Desenvolvimento Regional – Cadastro nº 10090-01

CODEVASF – 1ª SR